## Диагностика
Проверка расчёта предварительной спецификации — правила для секций без размеров
Основание проверки: текущая логика CHANGE 05F + предварительная спецификация из рабочей базы + утверждённая таблица стандартных размеров.
№ | Что сейчас делает программа | Почему возникает проблема | Какое правило нужно добавить | Приоритет | Статус
1 | S1/S2/S3 распознаются универсально как 750 / 1500 / 2500 мм независимо от типа секции. | Это годится только как текущая коммерческая длина прямой секции. Для CD/CP/ZD/ZP и других многомерных секций одного L1 недостаточно. | Для каждого семейства определить собственные L1/L2/L3 для S1, S2, S3 либо формулу их получения. | Критический | Для всех типов применимо правило S1, S2, S3. Для S1 применяй стандартные размеры, для S2и S3 добавляй L2 до указанного правилом размера. Тоевть увеличивай именно плечо S2, S3 так же остается стандартным. В случае если размеры указаны то обязательно они в приоритете.
2 | При преобразовании предварительной спецификации commercialLengthMm записывается только в L1; L2 и L3 остаются пустыми. | Угловые, Z-образные, тройниковые и комбинированные элементы требуют 2–3 размера. | Для каждого класса S заполнять сразу все обязательные размеры семейства, а не только L1. | Критический | Заполняй данные из файла стандартные размеры.
3 | Для строки без S-класса программа пытается взять размеры из таблицы стандартных размеров. | Это работает только если каталожная позиция успешно сопоставлена с базовым семейством FE/CD/CP/ZD/ZP/… | Добавить устойчивое сопоставление всех вариантов кодов/наименований к расчётному семейству. | Критический | Если в таблице нет подобных элементов и для них в спецификации не указаны размеры, то пользуйся правилом S1, S2, S3. Если указано что секция стандартная то обязательно подставляй стандартные размеры. Для FE, PI, элементов стандартный размер 3000 мм.
4 | В каталоге есть варианты CD-SA, CP-SA, ZD-SA, ZDSA, ZP-SA, ZDP-SA, FE-SZ, FE4, Pi-1/Pi-2/… и комбинированные коды. | Часть этих вариантов текущий resolveFormulaCode не сопоставляет, поэтому стандартные размеры не подставляются. | Для каждого варианта подтвердить: семейство расчёта, стандарт/нестандарт, допустимый S-класс и источник размеров. | Высокий | Если в таблице нет подобных элементов и для них в спецификации не указаны размеры, то пользуйся правилом S1, S2, S3.
5 | Нестандартная позиция без S1/S2/S3 и без L1/L2/L3 не имеет однозначной геометрии. | Система не должна придумывать размеры. | Определить для каждого семейства: блокировать, применять отдельный дефолт либо требовать ручной ввод. | Высокий | Для всех типов применимо правило S1, S2, S3. Для S1 применяй стандартные размеры, для S2и S3 добавляй L2 до указанного правилом размера. Тоевть увеличивай именно плечо S2, S3 так же остается стандартным. В случае если размеры указаны то обязательно они в приоритете.
6 | Стандартные размеры уже есть по номиналу и 4P/5P для FE, CD, CP, ZD, ZP, TP, ZDP, TD, ATSC, ATCP, ATCD. | Проблема не в отсутствии самой таблицы стандартов, а в выборе правила и сопоставлении позиции. | Для режима «Стандарт» использовать таблицу стандартных размеров как основной источник после распознавания семейства. | Высокий | Есть источник
7 | ATT и CML имеют отдельные специализированные модели. | Их нельзя автоматически подменять геометрией FE/CD/CP. | В предварительной спецификации применять только подтверждённые ATT/CML правила; неизвестные варианты блокировать. | Высокий | Есть частично
8 | Приоритет источника размеров сейчас должен сохраняться. | Без явного приоритета новое правило S может перезаписать ручной размер или размер производственной спецификации. | Зафиксировать: ручное изменение → явный размер спецификации → правило S1/S2/S3 → стандартная таблица → блокировка. | Критический | Нужно внедрить

## Базовые_правила
Базовые правила выбора размеров для предварительной спецификации
Жёлтые ячейки — то, что нужно утвердить. Для режима «Стандарт» значения уже должны приходить из утверждённой таблицы стандартных размеров.
Rule ID | Семейство | Наименование | Маркер артикула | Стандарт / нестандарт | Класс | Обязательных размеров | Текущая логика программы | Правило L1 (заполнить) | Правило L2 (заполнить) | Правило L3 (заполнить) | Зависит от номинала? | Зависит от 4P/5P? | Fallback при отсутствии правила | Источник / основание | Статус | Комментарий
R001 | FE | Прямая секция | -FE | Стандарт |  | 1 | Должны подставляться L1/L2/L3 из таблицы стандартных размеров по номиналу и 4P/5P. | Из таблицы стандартов | — | — | Да | Да | Блокировать, если стандарт не найден | Таблица стандартных размеров | Источник есть
R002 | FE | Прямая секция | -FE | Нестандарт | S1 | 1 | Сейчас S1 задаёт только L1=750 мм для любого типа секции; L2/L3 не задаются. |  | — | — | Определить | Определить | Блокировать | Правило класса S1 | Заполнить
R003 | FE | Прямая секция | -FE | Нестандарт | S2 | 1 | Сейчас S2 задаёт только L1=1500 мм для любого типа секции; L2/L3 не задаются. |  | — | — | Определить | Определить | Блокировать | Правило класса S2 | Заполнить
R004 | FE | Прямая секция | -FE | Нестандарт | S3 | 1 | Сейчас S3 задаёт только L1=2500 мм для любого типа секции; L2/L3 не задаются. |  | — | — | Определить | Определить | Блокировать | Правило класса S3 | Заполнить
R005 | FE | Прямая секция | -FE | Нестандарт | Без класса | 1 | Если размеров нет и позиция не распознана как стандартная, расчёт остаётся без L1/L2/L3. |  | — | — | Определить | Определить | Определить | Отдельное правило / блокировка | Заполнить
R006 | CD | Угол горизонтальный | -CD | Стандарт |  | 2 | Должны подставляться L1/L2/L3 из таблицы стандартных размеров по номиналу и 4P/5P. | Из таблицы стандартов | Из таблицы стандартов | — | Да | Да | Блокировать, если стандарт не найден | Таблица стандартных размеров | Источник есть
R007 | CD | Угол горизонтальный | -CD | Нестандарт | S1 | 2 | Сейчас S1 задаёт только L1=750 мм для любого типа секции; L2/L3 не задаются. |  |  | — | Определить | Определить | Блокировать | Правило класса S1 | Заполнить
R008 | CD | Угол горизонтальный | -CD | Нестандарт | S2 | 2 | Сейчас S2 задаёт только L1=1500 мм для любого типа секции; L2/L3 не задаются. |  |  | — | Определить | Определить | Блокировать | Правило класса S2 | Заполнить
R009 | CD | Угол горизонтальный | -CD | Нестандарт | S3 | 2 | Сейчас S3 задаёт только L1=2500 мм для любого типа секции; L2/L3 не задаются. |  |  | — | Определить | Определить | Блокировать | Правило класса S3 | Заполнить
R010 | CD | Угол горизонтальный | -CD | Нестандарт | Без класса | 2 | Если размеров нет и позиция не распознана как стандартная, расчёт остаётся без L1/L2/L3. |  |  | — | Определить | Определить | Определить | Отдельное правило / блокировка | Заполнить
R011 | CP | Угол вертикальный | -CP | Стандарт |  | 2 | Должны подставляться L1/L2/L3 из таблицы стандартных размеров по номиналу и 4P/5P. | Из таблицы стандартов | Из таблицы стандартов | — | Да | Да | Блокировать, если стандарт не найден | Таблица стандартных размеров | Источник есть
R012 | CP | Угол вертикальный | -CP | Нестандарт | S1 | 2 | Сейчас S1 задаёт только L1=750 мм для любого типа секции; L2/L3 не задаются. |  |  | — | Определить | Определить | Блокировать | Правило класса S1 | Заполнить
R013 | CP | Угол вертикальный | -CP | Нестандарт | S2 | 2 | Сейчас S2 задаёт только L1=1500 мм для любого типа секции; L2/L3 не задаются. |  |  | — | Определить | Определить | Блокировать | Правило класса S2 | Заполнить
R014 | CP | Угол вертикальный | -CP | Нестандарт | S3 | 2 | Сейчас S3 задаёт только L1=2500 мм для любого типа секции; L2/L3 не задаются. |  |  | — | Определить | Определить | Блокировать | Правило класса S3 | Заполнить
R015 | CP | Угол вертикальный | -CP | Нестандарт | Без класса | 2 | Если размеров нет и позиция не распознана как стандартная, расчёт остаётся без L1/L2/L3. |  |  | — | Определить | Определить | Определить | Отдельное правило / блокировка | Заполнить
R016 | ZD | Z-образная горизонтальная | -ZD | Стандарт |  | 3 | Должны подставляться L1/L2/L3 из таблицы стандартных размеров по номиналу и 4P/5P. | Из таблицы стандартов | Из таблицы стандартов | Из таблицы стандартов | Да | Да | Блокировать, если стандарт не найден | Таблица стандартных размеров | Источник есть
R017 | ZD | Z-образная горизонтальная | -ZD | Нестандарт | S1 | 3 | Сейчас S1 задаёт только L1=750 мм для любого типа секции; L2/L3 не задаются. |  |  |  | Определить | Определить | Блокировать | Правило класса S1 | Заполнить
R018 | ZD | Z-образная горизонтальная | -ZD | Нестандарт | S2 | 3 | Сейчас S2 задаёт только L1=1500 мм для любого типа секции; L2/L3 не задаются. |  |  |  | Определить | Определить | Блокировать | Правило класса S2 | Заполнить
R019 | ZD | Z-образная горизонтальная | -ZD | Нестандарт | S3 | 3 | Сейчас S3 задаёт только L1=2500 мм для любого типа секции; L2/L3 не задаются. |  |  |  | Определить | Определить | Блокировать | Правило класса S3 | Заполнить
R020 | ZD | Z-образная горизонтальная | -ZD | Нестандарт | Без класса | 3 | Если размеров нет и позиция не распознана как стандартная, расчёт остаётся без L1/L2/L3. |  |  |  | Определить | Определить | Определить | Отдельное правило / блокировка | Заполнить
R021 | ZP | Z-образная вертикальная | -ZP | Стандарт |  | 3 | Должны подставляться L1/L2/L3 из таблицы стандартных размеров по номиналу и 4P/5P. | Из таблицы стандартов | Из таблицы стандартов | Из таблицы стандартов | Да | Да | Блокировать, если стандарт не найден | Таблица стандартных размеров | Источник есть
R022 | ZP | Z-образная вертикальная | -ZP | Нестандарт | S1 | 3 | Сейчас S1 задаёт только L1=750 мм для любого типа секции; L2/L3 не задаются. |  |  |  | Определить | Определить | Блокировать | Правило класса S1 | Заполнить
R023 | ZP | Z-образная вертикальная | -ZP | Нестандарт | S2 | 3 | Сейчас S2 задаёт только L1=1500 мм для любого типа секции; L2/L3 не задаются. |  |  |  | Определить | Определить | Блокировать | Правило класса S2 | Заполнить
R024 | ZP | Z-образная вертикальная | -ZP | Нестандарт | S3 | 3 | Сейчас S3 задаёт только L1=2500 мм для любого типа секции; L2/L3 не задаются. |  |  |  | Определить | Определить | Блокировать | Правило класса S3 | Заполнить
R025 | ZP | Z-образная вертикальная | -ZP | Нестандарт | Без класса | 3 | Если размеров нет и позиция не распознана как стандартная, расчёт остаётся без L1/L2/L3. |  |  |  | Определить | Определить | Определить | Отдельное правило / блокировка | Заполнить
R026 | ZDP | Угол комбинированный | -ZDP | Стандарт |  | 3 | Должны подставляться L1/L2/L3 из таблицы стандартных размеров по номиналу и 4P/5P. | Из таблицы стандартов | Из таблицы стандартов | Из таблицы стандартов | Да | Да | Блокировать, если стандарт не найден | Таблица стандартных размеров | Источник есть
R027 | ZDP | Угол комбинированный | -ZDP | Нестандарт | S1 | 3 | Сейчас S1 задаёт только L1=750 мм для любого типа секции; L2/L3 не задаются. |  |  |  | Определить | Определить | Блокировать | Правило класса S1 | Заполнить
R028 | ZDP | Угол комбинированный | -ZDP | Нестандарт | S2 | 3 | Сейчас S2 задаёт только L1=1500 мм для любого типа секции; L2/L3 не задаются. |  |  |  | Определить | Определить | Блокировать | Правило класса S2 | Заполнить
R029 | ZDP | Угол комбинированный | -ZDP | Нестандарт | S3 | 3 | Сейчас S3 задаёт только L1=2500 мм для любого типа секции; L2/L3 не задаются. |  |  |  | Определить | Определить | Блокировать | Правило класса S3 | Заполнить
R030 | ZDP | Угол комбинированный | -ZDP | Нестандарт | Без класса | 3 | Если размеров нет и позиция не распознана как стандартная, расчёт остаётся без L1/L2/L3. |  |  |  | Определить | Определить | Определить | Отдельное правило / блокировка | Заполнить
R031 | TP | Тройник вертикальный | -TP | Стандарт |  | 3 | Должны подставляться L1/L2/L3 из таблицы стандартных размеров по номиналу и 4P/5P. | Из таблицы стандартов | Из таблицы стандартов | Из таблицы стандартов | Да | Да | Блокировать, если стандарт не найден | Таблица стандартных размеров | Источник есть
R032 | TP | Тройник вертикальный | -TP | Нестандарт | S1 | 3 | Сейчас S1 задаёт только L1=750 мм для любого типа секции; L2/L3 не задаются. |  |  |  | Определить | Определить | Блокировать | Правило класса S1 | Заполнить
R033 | TP | Тройник вертикальный | -TP | Нестандарт | S2 | 3 | Сейчас S2 задаёт только L1=1500 мм для любого типа секции; L2/L3 не задаются. |  |  |  | Определить | Определить | Блокировать | Правило класса S2 | Заполнить
R034 | TP | Тройник вертикальный | -TP | Нестандарт | S3 | 3 | Сейчас S3 задаёт только L1=2500 мм для любого типа секции; L2/L3 не задаются. |  |  |  | Определить | Определить | Блокировать | Правило класса S3 | Заполнить
R035 | TP | Тройник вертикальный | -TP | Нестандарт | Без класса | 3 | Если размеров нет и позиция не распознана как стандартная, расчёт остаётся без L1/L2/L3. |  |  |  | Определить | Определить | Определить | Отдельное правило / блокировка | Заполнить
R036 | TD | Тройник горизонтальный | -TD | Стандарт |  | 3 | Должны подставляться L1/L2/L3 из таблицы стандартных размеров по номиналу и 4P/5P. | Из таблицы стандартов | Из таблицы стандартов | Из таблицы стандартов | Да | Да | Блокировать, если стандарт не найден | Таблица стандартных размеров | Источник есть
R037 | TD | Тройник горизонтальный | -TD | Нестандарт | S1 | 3 | Сейчас S1 задаёт только L1=750 мм для любого типа секции; L2/L3 не задаются. |  |  |  | Определить | Определить | Блокировать | Правило класса S1 | Заполнить
R038 | TD | Тройник горизонтальный | -TD | Нестандарт | S2 | 3 | Сейчас S2 задаёт только L1=1500 мм для любого типа секции; L2/L3 не задаются. |  |  |  | Определить | Определить | Блокировать | Правило класса S2 | Заполнить
R039 | TD | Тройник горизонтальный | -TD | Нестандарт | S3 | 3 | Сейчас S3 задаёт только L1=2500 мм для любого типа секции; L2/L3 не задаются. |  |  |  | Определить | Определить | Блокировать | Правило класса S3 | Заполнить
R040 | TD | Тройник горизонтальный | -TD | Нестандарт | Без класса | 3 | Если размеров нет и позиция не распознана как стандартная, расчёт остаётся без L1/L2/L3. |  |  |  | Определить | Определить | Определить | Отдельное правило / блокировка | Заполнить
R041 | ATSC | Присоединительная к панелям | -ATSC | Стандарт |  | 2 | Должны подставляться L1/L2/L3 из таблицы стандартных размеров по номиналу и 4P/5P. | Из таблицы стандартов | Из таблицы стандартов | — | Да | Да | Блокировать, если стандарт не найден | Таблица стандартных размеров | Источник есть
R042 | ATSC | Присоединительная к панелям | -ATSC | Нестандарт | S1 | 2 | Сейчас S1 задаёт только L1=750 мм для любого типа секции; L2/L3 не задаются. |  |  | — | Определить | Определить | Блокировать | Правило класса S1 | Заполнить
R043 | ATSC | Присоединительная к панелям | -ATSC | Нестандарт | S2 | 2 | Сейчас S2 задаёт только L1=1500 мм для любого типа секции; L2/L3 не задаются. |  |  | — | Определить | Определить | Блокировать | Правило класса S2 | Заполнить
R044 | ATSC | Присоединительная к панелям | -ATSC | Нестандарт | S3 | 2 | Сейчас S3 задаёт только L1=2500 мм для любого типа секции; L2/L3 не задаются. |  |  | — | Определить | Определить | Блокировать | Правило класса S3 | Заполнить
R045 | ATSC | Присоединительная к панелям | -ATSC | Нестандарт | Без класса | 2 | Если размеров нет и позиция не распознана как стандартная, расчёт остаётся без L1/L2/L3. |  |  | — | Определить | Определить | Определить | Отдельное правило / блокировка | Заполнить
R046 | ATCP | Присоединительная с вертикальным углом | -ATCP | Стандарт |  | 3 | Должны подставляться L1/L2/L3 из таблицы стандартных размеров по номиналу и 4P/5P. | Из таблицы стандартов | Из таблицы стандартов | Из таблицы стандартов | Да | Да | Блокировать, если стандарт не найден | Таблица стандартных размеров | Источник есть
R047 | ATCP | Присоединительная с вертикальным углом | -ATCP | Нестандарт | S1 | 3 | Сейчас S1 задаёт только L1=750 мм для любого типа секции; L2/L3 не задаются. |  |  |  | Определить | Определить | Блокировать | Правило класса S1 | Заполнить
R048 | ATCP | Присоединительная с вертикальным углом | -ATCP | Нестандарт | S2 | 3 | Сейчас S2 задаёт только L1=1500 мм для любого типа секции; L2/L3 не задаются. |  |  |  | Определить | Определить | Блокировать | Правило класса S2 | Заполнить
R049 | ATCP | Присоединительная с вертикальным углом | -ATCP | Нестандарт | S3 | 3 | Сейчас S3 задаёт только L1=2500 мм для любого типа секции; L2/L3 не задаются. |  |  |  | Определить | Определить | Блокировать | Правило класса S3 | Заполнить
R050 | ATCP | Присоединительная с вертикальным углом | -ATCP | Нестандарт | Без класса | 3 | Если размеров нет и позиция не распознана как стандартная, расчёт остаётся без L1/L2/L3. |  |  |  | Определить | Определить | Определить | Отдельное правило / блокировка | Заполнить
R051 | ATCD | Присоединительная с горизонтальным углом | -ATCD | Стандарт |  | 3 | Должны подставляться L1/L2/L3 из таблицы стандартных размеров по номиналу и 4P/5P. | Из таблицы стандартов | Из таблицы стандартов | Из таблицы стандартов | Да | Да | Блокировать, если стандарт не найден | Таблица стандартных размеров | Источник есть
R052 | ATCD | Присоединительная с горизонтальным углом | -ATCD | Нестандарт | S1 | 3 | Сейчас S1 задаёт только L1=750 мм для любого типа секции; L2/L3 не задаются. |  |  |  | Определить | Определить | Блокировать | Правило класса S1 | Заполнить
R053 | ATCD | Присоединительная с горизонтальным углом | -ATCD | Нестандарт | S2 | 3 | Сейчас S2 задаёт только L1=1500 мм для любого типа секции; L2/L3 не задаются. |  |  |  | Определить | Определить | Блокировать | Правило класса S2 | Заполнить
R054 | ATCD | Присоединительная с горизонтальным углом | -ATCD | Нестандарт | S3 | 3 | Сейчас S3 задаёт только L1=2500 мм для любого типа секции; L2/L3 не задаются. |  |  |  | Определить | Определить | Блокировать | Правило класса S3 | Заполнить
R055 | ATCD | Присоединительная с горизонтальным углом | -ATCD | Нестандарт | Без класса | 3 | Если размеров нет и позиция не распознана как стандартная, расчёт остаётся без L1/L2/L3. |  |  |  | Определить | Определить | Определить | Отдельное правило / блокировка | Заполнить

## S1_S2_S3_по_номиналам
Матрица S1 / S2 / S3 по номиналам — для заполнения бизнес-правил
Если S-геометрия не зависит от номинала, достаточно заполнить одинаковое правило для всех токов или указать это в Базовых_правилах. Текущие 750/1500/2500 показаны только для контроля — они НЕ должны автоматически применяться ко всем формам.
Семейство | Наименование | Класс | Проводников | Номинал, А | Стандарт L1 | Стандарт L2 | Стандарт L3 | S-правило L1 (заполнить) | S-правило L2 (заполнить) | S-правило L3 (заполнить) | Текущий универсальный S, мм | Использовать правило по номиналу? | Статус | Комментарий
FE | Прямая секция | S1 | 4 | 160 | 3000 |  |  |  | — | — | 750 | Определить | Заполнить
FE | Прямая секция | S1 | 4 | 250 | 3000 |  |  |  | — | — | 750 | Определить | Заполнить
FE | Прямая секция | S1 | 4 | 315 | 3000 |  |  |  | — | — | 750 | Определить | Заполнить
FE | Прямая секция | S1 | 4 | 400 | 3000 |  |  |  | — | — | 750 | Определить | Заполнить
FE | Прямая секция | S1 | 4 | 500 | 3000 |  |  |  | — | — | 750 | Определить | Заполнить
FE | Прямая секция | S1 | 4 | 630 | 3000 |  |  |  | — | — | 750 | Определить | Заполнить
FE | Прямая секция | S1 | 4 | 800 | 3000 |  |  |  | — | — | 750 | Определить | Заполнить
FE | Прямая секция | S1 | 4 | 1000 | 3000 |  |  |  | — | — | 750 | Определить | Заполнить
FE | Прямая секция | S1 | 4 | 1250 | 3000 |  |  |  | — | — | 750 | Определить | Заполнить
FE | Прямая секция | S1 | 4 | 1600 | 3000 |  |  |  | — | — | 750 | Определить | Заполнить
FE | Прямая секция | S1 | 4 | 2000 | 3000 |  |  |  | — | — | 750 | Определить | Заполнить
FE | Прямая секция | S1 | 4 | 2500 | 3000 |  |  |  | — | — | 750 | Определить | Заполнить
FE | Прямая секция | S1 | 4 | 3200 | 3000 |  |  |  | — | — | 750 | Определить | Заполнить
FE | Прямая секция | S1 | 4 | 4000 | 3000 |  |  |  | — | — | 750 | Определить | Заполнить
FE | Прямая секция | S1 | 4 | 5000 | 3000 |  |  |  | — | — | 750 | Определить | Заполнить
FE | Прямая секция | S1 | 4 | 6300 | 3000 |  |  |  | — | — | 750 | Определить | Заполнить
FE | Прямая секция | S1 | 5 | 160 | 3000 |  |  |  | — | — | 750 | Определить | Заполнить
FE | Прямая секция | S1 | 5 | 250 | 3000 |  |  |  | — | — | 750 | Определить | Заполнить
FE | Прямая секция | S1 | 5 | 315 | 3000 |  |  |  | — | — | 750 | Определить | Заполнить
FE | Прямая секция | S1 | 5 | 400 | 3000 |  |  |  | — | — | 750 | Определить | Заполнить
FE | Прямая секция | S1 | 5 | 500 | 3000 |  |  |  | — | — | 750 | Определить | Заполнить
FE | Прямая секция | S1 | 5 | 630 | 3000 |  |  |  | — | — | 750 | Определить | Заполнить
FE | Прямая секция | S1 | 5 | 800 | 3000 |  |  |  | — | — | 750 | Определить | Заполнить
FE | Прямая секция | S1 | 5 | 1000 | 3000 |  |  |  | — | — | 750 | Определить | Заполнить
FE | Прямая секция | S1 | 5 | 1250 | 3000 |  |  |  | — | — | 750 | Определить | Заполнить
FE | Прямая секция | S1 | 5 | 1600 | 3000 |  |  |  | — | — | 750 | Определить | Заполнить
FE | Прямая секция | S1 | 5 | 2000 | 3000 |  |  |  | — | — | 750 | Определить | Заполнить
FE | Прямая секция | S1 | 5 | 2500 | 3000 |  |  |  | — | — | 750 | Определить | Заполнить
FE | Прямая секция | S1 | 5 | 3200 | 3000 |  |  |  | — | — | 750 | Определить | Заполнить
FE | Прямая секция | S1 | 5 | 4000 | 3000 |  |  |  | — | — | 750 | Определить | Заполнить
FE | Прямая секция | S1 | 5 | 5000 | 3000 |  |  |  | — | — | 750 | Определить | Заполнить
FE | Прямая секция | S1 | 5 | 6300 | 3000 |  |  |  | — | — | 750 | Определить | Заполнить
FE | Прямая секция | S2 | 4 | 160 | 3000 |  |  |  | — | — | 1500 | Определить | Заполнить
FE | Прямая секция | S2 | 4 | 250 | 3000 |  |  |  | — | — | 1500 | Определить | Заполнить
FE | Прямая секция | S2 | 4 | 315 | 3000 |  |  |  | — | — | 1500 | Определить | Заполнить
FE | Прямая секция | S2 | 4 | 400 | 3000 |  |  |  | — | — | 1500 | Определить | Заполнить
FE | Прямая секция | S2 | 4 | 500 | 3000 |  |  |  | — | — | 1500 | Определить | Заполнить
FE | Прямая секция | S2 | 4 | 630 | 3000 |  |  |  | — | — | 1500 | Определить | Заполнить
FE | Прямая секция | S2 | 4 | 800 | 3000 |  |  |  | — | — | 1500 | Определить | Заполнить
FE | Прямая секция | S2 | 4 | 1000 | 3000 |  |  |  | — | — | 1500 | Определить | Заполнить
FE | Прямая секция | S2 | 4 | 1250 | 3000 |  |  |  | — | — | 1500 | Определить | Заполнить
FE | Прямая секция | S2 | 4 | 1600 | 3000 |  |  |  | — | — | 1500 | Определить | Заполнить
FE | Прямая секция | S2 | 4 | 2000 | 3000 |  |  |  | — | — | 1500 | Определить | Заполнить
FE | Прямая секция | S2 | 4 | 2500 | 3000 |  |  |  | — | — | 1500 | Определить | Заполнить
FE | Прямая секция | S2 | 4 | 3200 | 3000 |  |  |  | — | — | 1500 | Определить | Заполнить
FE | Прямая секция | S2 | 4 | 4000 | 3000 |  |  |  | — | — | 1500 | Определить | Заполнить
FE | Прямая секция | S2 | 4 | 5000 | 3000 |  |  |  | — | — | 1500 | Определить | Заполнить
FE | Прямая секция | S2 | 4 | 6300 | 3000 |  |  |  | — | — | 1500 | Определить | Заполнить
FE | Прямая секция | S2 | 5 | 160 | 3000 |  |  |  | — | — | 1500 | Определить | Заполнить
FE | Прямая секция | S2 | 5 | 250 | 3000 |  |  |  | — | — | 1500 | Определить | Заполнить
FE | Прямая секция | S2 | 5 | 315 | 3000 |  |  |  | — | — | 1500 | Определить | Заполнить
FE | Прямая секция | S2 | 5 | 400 | 3000 |  |  |  | — | — | 1500 | Определить | Заполнить
FE | Прямая секция | S2 | 5 | 500 | 3000 |  |  |  | — | — | 1500 | Определить | Заполнить
FE | Прямая секция | S2 | 5 | 630 | 3000 |  |  |  | — | — | 1500 | Определить | Заполнить
FE | Прямая секция | S2 | 5 | 800 | 3000 |  |  |  | — | — | 1500 | Определить | Заполнить
FE | Прямая секция | S2 | 5 | 1000 | 3000 |  |  |  | — | — | 1500 | Определить | Заполнить
FE | Прямая секция | S2 | 5 | 1250 | 3000 |  |  |  | — | — | 1500 | Определить | Заполнить
FE | Прямая секция | S2 | 5 | 1600 | 3000 |  |  |  | — | — | 1500 | Определить | Заполнить
FE | Прямая секция | S2 | 5 | 2000 | 3000 |  |  |  | — | — | 1500 | Определить | Заполнить
FE | Прямая секция | S2 | 5 | 2500 | 3000 |  |  |  | — | — | 1500 | Определить | Заполнить
FE | Прямая секция | S2 | 5 | 3200 | 3000 |  |  |  | — | — | 1500 | Определить | Заполнить
FE | Прямая секция | S2 | 5 | 4000 | 3000 |  |  |  | — | — | 1500 | Определить | Заполнить
FE | Прямая секция | S2 | 5 | 5000 | 3000 |  |  |  | — | — | 1500 | Определить | Заполнить
FE | Прямая секция | S2 | 5 | 6300 | 3000 |  |  |  | — | — | 1500 | Определить | Заполнить
FE | Прямая секция | S3 | 4 | 160 | 3000 |  |  |  | — | — | 2500 | Определить | Заполнить
FE | Прямая секция | S3 | 4 | 250 | 3000 |  |  |  | — | — | 2500 | Определить | Заполнить
FE | Прямая секция | S3 | 4 | 315 | 3000 |  |  |  | — | — | 2500 | Определить | Заполнить
FE | Прямая секция | S3 | 4 | 400 | 3000 |  |  |  | — | — | 2500 | Определить | Заполнить
FE | Прямая секция | S3 | 4 | 500 | 3000 |  |  |  | — | — | 2500 | Определить | Заполнить
FE | Прямая секция | S3 | 4 | 630 | 3000 |  |  |  | — | — | 2500 | Определить | Заполнить
FE | Прямая секция | S3 | 4 | 800 | 3000 |  |  |  | — | — | 2500 | Определить | Заполнить
FE | Прямая секция | S3 | 4 | 1000 | 3000 |  |  |  | — | — | 2500 | Определить | Заполнить
FE | Прямая секция | S3 | 4 | 1250 | 3000 |  |  |  | — | — | 2500 | Определить | Заполнить
FE | Прямая секция | S3 | 4 | 1600 | 3000 |  |  |  | — | — | 2500 | Определить | Заполнить
FE | Прямая секция | S3 | 4 | 2000 | 3000 |  |  |  | — | — | 2500 | Определить | Заполнить
FE | Прямая секция | S3 | 4 | 2500 | 3000 |  |  |  | — | — | 2500 | Определить | Заполнить
FE | Прямая секция | S3 | 4 | 3200 | 3000 |  |  |  | — | — | 2500 | Определить | Заполнить
FE | Прямая секция | S3 | 4 | 4000 | 3000 |  |  |  | — | — | 2500 | Определить | Заполнить
FE | Прямая секция | S3 | 4 | 5000 | 3000 |  |  |  | — | — | 2500 | Определить | Заполнить
FE | Прямая секция | S3 | 4 | 6300 | 3000 |  |  |  | — | — | 2500 | Определить | Заполнить
FE | Прямая секция | S3 | 5 | 160 | 3000 |  |  |  | — | — | 2500 | Определить | Заполнить
FE | Прямая секция | S3 | 5 | 250 | 3000 |  |  |  | — | — | 2500 | Определить | Заполнить
FE | Прямая секция | S3 | 5 | 315 | 3000 |  |  |  | — | — | 2500 | Определить | Заполнить
FE | Прямая секция | S3 | 5 | 400 | 3000 |  |  |  | — | — | 2500 | Определить | Заполнить
FE | Прямая секция | S3 | 5 | 500 | 3000 |  |  |  | — | — | 2500 | Определить | Заполнить
FE | Прямая секция | S3 | 5 | 630 | 3000 |  |  |  | — | — | 2500 | Определить | Заполнить
FE | Прямая секция | S3 | 5 | 800 | 3000 |  |  |  | — | — | 2500 | Определить | Заполнить
FE | Прямая секция | S3 | 5 | 1000 | 3000 |  |  |  | — | — | 2500 | Определить | Заполнить
FE | Прямая секция | S3 | 5 | 1250 | 3000 |  |  |  | — | — | 2500 | Определить | Заполнить
FE | Прямая секция | S3 | 5 | 1600 | 3000 |  |  |  | — | — | 2500 | Определить | Заполнить
FE | Прямая секция | S3 | 5 | 2000 | 3000 |  |  |  | — | — | 2500 | Определить | Заполнить
FE | Прямая секция | S3 | 5 | 2500 | 3000 |  |  |  | — | — | 2500 | Определить | Заполнить
FE | Прямая секция | S3 | 5 | 3200 | 3000 |  |  |  | — | — | 2500 | Определить | Заполнить
FE | Прямая секция | S3 | 5 | 4000 | 3000 |  |  |  | — | — | 2500 | Определить | Заполнить
FE | Прямая секция | S3 | 5 | 5000 | 3000 |  |  |  | — | — | 2500 | Определить | Заполнить
FE | Прямая секция | S3 | 5 | 6300 | 3000 |  |  |  | — | — | 2500 | Определить | Заполнить
CD | Угол горизонтальный | S1 | 4 | 160 | 435 | 435 |  |  |  | — | 750 | Определить | Заполнить
CD | Угол горизонтальный | S1 | 4 | 250 | 435 | 435 |  |  |  | — | 750 | Определить | Заполнить
CD | Угол горизонтальный | S1 | 4 | 315 | 435 | 435 |  |  |  | — | 750 | Определить | Заполнить
CD | Угол горизонтальный | S1 | 4 | 400 | 435 | 435 |  |  |  | — | 750 | Определить | Заполнить
CD | Угол горизонтальный | S1 | 4 | 500 | 435 | 435 |  |  |  | — | 750 | Определить | Заполнить
CD | Угол горизонтальный | S1 | 4 | 630 | 435 | 435 |  |  |  | — | 750 | Определить | Заполнить
CD | Угол горизонтальный | S1 | 4 | 800 | 435 | 435 |  |  |  | — | 750 | Определить | Заполнить
CD | Угол горизонтальный | S1 | 4 | 1000 | 435 | 435 |  |  |  | — | 750 | Определить | Заполнить
CD | Угол горизонтальный | S1 | 4 | 1250 | 435 | 435 |  |  |  | — | 750 | Определить | Заполнить
CD | Угол горизонтальный | S1 | 4 | 1600 | 435 | 435 |  |  |  | — | 750 | Определить | Заполнить
CD | Угол горизонтальный | S1 | 4 | 2000 | 435 | 435 |  |  |  | — | 750 | Определить | Заполнить
CD | Угол горизонтальный | S1 | 4 | 2500 | 435 | 435 |  |  |  | — | 750 | Определить | Заполнить
CD | Угол горизонтальный | S1 | 4 | 3200 | 435 | 435 |  |  |  | — | 750 | Определить | Заполнить
CD | Угол горизонтальный | S1 | 4 | 4000 | 435 | 435 |  |  |  | — | 750 | Определить | Заполнить
CD | Угол горизонтальный | S1 | 4 | 5000 | 435 | 435 |  |  |  | — | 750 | Определить | Заполнить
CD | Угол горизонтальный | S1 | 4 | 6300 | 435 | 435 |  |  |  | — | 750 | Определить | Заполнить
CD | Угол горизонтальный | S1 | 5 | 160 | 435 | 435 |  |  |  | — | 750 | Определить | Заполнить
CD | Угол горизонтальный | S1 | 5 | 250 | 435 | 435 |  |  |  | — | 750 | Определить | Заполнить
CD | Угол горизонтальный | S1 | 5 | 315 | 435 | 435 |  |  |  | — | 750 | Определить | Заполнить
CD | Угол горизонтальный | S1 | 5 | 400 | 435 | 435 |  |  |  | — | 750 | Определить | Заполнить
CD | Угол горизонтальный | S1 | 5 | 500 | 435 | 435 |  |  |  | — | 750 | Определить | Заполнить
CD | Угол горизонтальный | S1 | 5 | 630 | 435 | 435 |  |  |  | — | 750 | Определить | Заполнить
CD | Угол горизонтальный | S1 | 5 | 800 | 435 | 435 |  |  |  | — | 750 | Определить | Заполнить
CD | Угол горизонтальный | S1 | 5 | 1000 | 435 | 435 |  |  |  | — | 750 | Определить | Заполнить
CD | Угол горизонтальный | S1 | 5 | 1250 | 435 | 435 |  |  |  | — | 750 | Определить | Заполнить
CD | Угол горизонтальный | S1 | 5 | 1600 | 435 | 435 |  |  |  | — | 750 | Определить | Заполнить
CD | Угол горизонтальный | S1 | 5 | 2000 | 435 | 435 |  |  |  | — | 750 | Определить | Заполнить
CD | Угол горизонтальный | S1 | 5 | 2500 | 435 | 435 |  |  |  | — | 750 | Определить | Заполнить
CD | Угол горизонтальный | S1 | 5 | 3200 | 435 | 435 |  |  |  | — | 750 | Определить | Заполнить
CD | Угол горизонтальный | S1 | 5 | 4000 | 435 | 435 |  |  |  | — | 750 | Определить | Заполнить
CD | Угол горизонтальный | S1 | 5 | 5000 | 435 | 435 |  |  |  | — | 750 | Определить | Заполнить
CD | Угол горизонтальный | S1 | 5 | 6300 | 435 | 435 |  |  |  | — | 750 | Определить | Заполнить
CD | Угол горизонтальный | S2 | 4 | 160 | 435 | 435 |  |  |  | — | 1500 | Определить | Заполнить
CD | Угол горизонтальный | S2 | 4 | 250 | 435 | 435 |  |  |  | — | 1500 | Определить | Заполнить
CD | Угол горизонтальный | S2 | 4 | 315 | 435 | 435 |  |  |  | — | 1500 | Определить | Заполнить
CD | Угол горизонтальный | S2 | 4 | 400 | 435 | 435 |  |  |  | — | 1500 | Определить | Заполнить
CD | Угол горизонтальный | S2 | 4 | 500 | 435 | 435 |  |  |  | — | 1500 | Определить | Заполнить
CD | Угол горизонтальный | S2 | 4 | 630 | 435 | 435 |  |  |  | — | 1500 | Определить | Заполнить
CD | Угол горизонтальный | S2 | 4 | 800 | 435 | 435 |  |  |  | — | 1500 | Определить | Заполнить
CD | Угол горизонтальный | S2 | 4 | 1000 | 435 | 435 |  |  |  | — | 1500 | Определить | Заполнить
CD | Угол горизонтальный | S2 | 4 | 1250 | 435 | 435 |  |  |  | — | 1500 | Определить | Заполнить
CD | Угол горизонтальный | S2 | 4 | 1600 | 435 | 435 |  |  |  | — | 1500 | Определить | Заполнить
CD | Угол горизонтальный | S2 | 4 | 2000 | 435 | 435 |  |  |  | — | 1500 | Определить | Заполнить
CD | Угол горизонтальный | S2 | 4 | 2500 | 435 | 435 |  |  |  | — | 1500 | Определить | Заполнить
CD | Угол горизонтальный | S2 | 4 | 3200 | 435 | 435 |  |  |  | — | 1500 | Определить | Заполнить
CD | Угол горизонтальный | S2 | 4 | 4000 | 435 | 435 |  |  |  | — | 1500 | Определить | Заполнить
CD | Угол горизонтальный | S2 | 4 | 5000 | 435 | 435 |  |  |  | — | 1500 | Определить | Заполнить
CD | Угол горизонтальный | S2 | 4 | 6300 | 435 | 435 |  |  |  | — | 1500 | Определить | Заполнить
CD | Угол горизонтальный | S2 | 5 | 160 | 435 | 435 |  |  |  | — | 1500 | Определить | Заполнить
CD | Угол горизонтальный | S2 | 5 | 250 | 435 | 435 |  |  |  | — | 1500 | Определить | Заполнить
CD | Угол горизонтальный | S2 | 5 | 315 | 435 | 435 |  |  |  | — | 1500 | Определить | Заполнить
CD | Угол горизонтальный | S2 | 5 | 400 | 435 | 435 |  |  |  | — | 1500 | Определить | Заполнить
CD | Угол горизонтальный | S2 | 5 | 500 | 435 | 435 |  |  |  | — | 1500 | Определить | Заполнить
CD | Угол горизонтальный | S2 | 5 | 630 | 435 | 435 |  |  |  | — | 1500 | Определить | Заполнить
CD | Угол горизонтальный | S2 | 5 | 800 | 435 | 435 |  |  |  | — | 1500 | Определить | Заполнить
CD | Угол горизонтальный | S2 | 5 | 1000 | 435 | 435 |  |  |  | — | 1500 | Определить | Заполнить
CD | Угол горизонтальный | S2 | 5 | 1250 | 435 | 435 |  |  |  | — | 1500 | Определить | Заполнить
CD | Угол горизонтальный | S2 | 5 | 1600 | 435 | 435 |  |  |  | — | 1500 | Определить | Заполнить
CD | Угол горизонтальный | S2 | 5 | 2000 | 435 | 435 |  |  |  | — | 1500 | Определить | Заполнить
CD | Угол горизонтальный | S2 | 5 | 2500 | 435 | 435 |  |  |  | — | 1500 | Определить | Заполнить
CD | Угол горизонтальный | S2 | 5 | 3200 | 435 | 435 |  |  |  | — | 1500 | Определить | Заполнить
CD | Угол горизонтальный | S2 | 5 | 4000 | 435 | 435 |  |  |  | — | 1500 | Определить | Заполнить
CD | Угол горизонтальный | S2 | 5 | 5000 | 435 | 435 |  |  |  | — | 1500 | Определить | Заполнить
CD | Угол горизонтальный | S2 | 5 | 6300 | 435 | 435 |  |  |  | — | 1500 | Определить | Заполнить
CD | Угол горизонтальный | S3 | 4 | 160 | 435 | 435 |  |  |  | — | 2500 | Определить | Заполнить
CD | Угол горизонтальный | S3 | 4 | 250 | 435 | 435 |  |  |  | — | 2500 | Определить | Заполнить
CD | Угол горизонтальный | S3 | 4 | 315 | 435 | 435 |  |  |  | — | 2500 | Определить | Заполнить
CD | Угол горизонтальный | S3 | 4 | 400 | 435 | 435 |  |  |  | — | 2500 | Определить | Заполнить
CD | Угол горизонтальный | S3 | 4 | 500 | 435 | 435 |  |  |  | — | 2500 | Определить | Заполнить
CD | Угол горизонтальный | S3 | 4 | 630 | 435 | 435 |  |  |  | — | 2500 | Определить | Заполнить
CD | Угол горизонтальный | S3 | 4 | 800 | 435 | 435 |  |  |  | — | 2500 | Определить | Заполнить
CD | Угол горизонтальный | S3 | 4 | 1000 | 435 | 435 |  |  |  | — | 2500 | Определить | Заполнить
CD | Угол горизонтальный | S3 | 4 | 1250 | 435 | 435 |  |  |  | — | 2500 | Определить | Заполнить
CD | Угол горизонтальный | S3 | 4 | 1600 | 435 | 435 |  |  |  | — | 2500 | Определить | Заполнить
CD | Угол горизонтальный | S3 | 4 | 2000 | 435 | 435 |  |  |  | — | 2500 | Определить | Заполнить
CD | Угол горизонтальный | S3 | 4 | 2500 | 435 | 435 |  |  |  | — | 2500 | Определить | Заполнить
CD | Угол горизонтальный | S3 | 4 | 3200 | 435 | 435 |  |  |  | — | 2500 | Определить | Заполнить
CD | Угол горизонтальный | S3 | 4 | 4000 | 435 | 435 |  |  |  | — | 2500 | Определить | Заполнить
CD | Угол горизонтальный | S3 | 4 | 5000 | 435 | 435 |  |  |  | — | 2500 | Определить | Заполнить
CD | Угол горизонтальный | S3 | 4 | 6300 | 435 | 435 |  |  |  | — | 2500 | Определить | Заполнить
CD | Угол горизонтальный | S3 | 5 | 160 | 435 | 435 |  |  |  | — | 2500 | Определить | Заполнить
CD | Угол горизонтальный | S3 | 5 | 250 | 435 | 435 |  |  |  | — | 2500 | Определить | Заполнить
CD | Угол горизонтальный | S3 | 5 | 315 | 435 | 435 |  |  |  | — | 2500 | Определить | Заполнить
CD | Угол горизонтальный | S3 | 5 | 400 | 435 | 435 |  |  |  | — | 2500 | Определить | Заполнить
CD | Угол горизонтальный | S3 | 5 | 500 | 435 | 435 |  |  |  | — | 2500 | Определить | Заполнить
CD | Угол горизонтальный | S3 | 5 | 630 | 435 | 435 |  |  |  | — | 2500 | Определить | Заполнить
CD | Угол горизонтальный | S3 | 5 | 800 | 435 | 435 |  |  |  | — | 2500 | Определить | Заполнить
CD | Угол горизонтальный | S3 | 5 | 1000 | 435 | 435 |  |  |  | — | 2500 | Определить | Заполнить
CD | Угол горизонтальный | S3 | 5 | 1250 | 435 | 435 |  |  |  | — | 2500 | Определить | Заполнить
CD | Угол горизонтальный | S3 | 5 | 1600 | 435 | 435 |  |  |  | — | 2500 | Определить | Заполнить
CD | Угол горизонтальный | S3 | 5 | 2000 | 435 | 435 |  |  |  | — | 2500 | Определить | Заполнить
CD | Угол горизонтальный | S3 | 5 | 2500 | 435 | 435 |  |  |  | — | 2500 | Определить | Заполнить
CD | Угол горизонтальный | S3 | 5 | 3200 | 435 | 435 |  |  |  | — | 2500 | Определить | Заполнить
CD | Угол горизонтальный | S3 | 5 | 4000 | 435 | 435 |  |  |  | — | 2500 | Определить | Заполнить
CD | Угол горизонтальный | S3 | 5 | 5000 | 435 | 435 |  |  |  | — | 2500 | Определить | Заполнить
CD | Угол горизонтальный | S3 | 5 | 6300 | 435 | 435 |  |  |  | — | 2500 | Определить | Заполнить
CP | Угол вертикальный | S1 | 4 | 160 | 300 | 300 |  |  |  | — | 750 | Определить | Заполнить
CP | Угол вертикальный | S1 | 4 | 250 | 300 | 300 |  |  |  | — | 750 | Определить | Заполнить
CP | Угол вертикальный | S1 | 4 | 315 | 300 | 300 |  |  |  | — | 750 | Определить | Заполнить
CP | Угол вертикальный | S1 | 4 | 400 | 300 | 300 |  |  |  | — | 750 | Определить | Заполнить
CP | Угол вертикальный | S1 | 4 | 500 | 300 | 300 |  |  |  | — | 750 | Определить | Заполнить
CP | Угол вертикальный | S1 | 4 | 630 | 300 | 300 |  |  |  | — | 750 | Определить | Заполнить
CP | Угол вертикальный | S1 | 4 | 800 | 300 | 300 |  |  |  | — | 750 | Определить | Заполнить
CP | Угол вертикальный | S1 | 4 | 1000 | 450 | 450 |  |  |  | — | 750 | Определить | Заполнить
CP | Угол вертикальный | S1 | 4 | 1250 | 450 | 450 |  |  |  | — | 750 | Определить | Заполнить
CP | Угол вертикальный | S1 | 4 | 1600 | 450 | 450 |  |  |  | — | 750 | Определить | Заполнить
CP | Угол вертикальный | S1 | 4 | 2000 | 450 | 450 |  |  |  | — | 750 | Определить | Заполнить
CP | Угол вертикальный | S1 | 4 | 2500 | 600 | 600 |  |  |  | — | 750 | Определить | Заполнить
CP | Угол вертикальный | S1 | 4 | 3200 | 650 | 650 |  |  |  | — | 750 | Определить | Заполнить
CP | Угол вертикальный | S1 | 4 | 4000 | 750 | 750 |  |  |  | — | 750 | Определить | Заполнить
CP | Угол вертикальный | S1 | 4 | 5000 | 950 | 950 |  |  |  | — | 750 | Определить | Заполнить
CP | Угол вертикальный | S1 | 4 | 6300 | 1100 | 1100 |  |  |  | — | 750 | Определить | Заполнить
CP | Угол вертикальный | S1 | 5 | 160 | 300 | 300 |  |  |  | — | 750 | Определить | Заполнить
CP | Угол вертикальный | S1 | 5 | 250 | 300 | 300 |  |  |  | — | 750 | Определить | Заполнить
CP | Угол вертикальный | S1 | 5 | 315 | 300 | 300 |  |  |  | — | 750 | Определить | Заполнить
CP | Угол вертикальный | S1 | 5 | 400 | 300 | 300 |  |  |  | — | 750 | Определить | Заполнить
CP | Угол вертикальный | S1 | 5 | 500 | 300 | 300 |  |  |  | — | 750 | Определить | Заполнить
CP | Угол вертикальный | S1 | 5 | 630 | 300 | 300 |  |  |  | — | 750 | Определить | Заполнить
CP | Угол вертикальный | S1 | 5 | 800 | 300 | 300 |  |  |  | — | 750 | Определить | Заполнить
CP | Угол вертикальный | S1 | 5 | 1000 | 450 | 450 |  |  |  | — | 750 | Определить | Заполнить
CP | Угол вертикальный | S1 | 5 | 1250 | 450 | 450 |  |  |  | — | 750 | Определить | Заполнить
CP | Угол вертикальный | S1 | 5 | 1600 | 450 | 450 |  |  |  | — | 750 | Определить | Заполнить
CP | Угол вертикальный | S1 | 5 | 2000 | 450 | 450 |  |  |  | — | 750 | Определить | Заполнить
CP | Угол вертикальный | S1 | 5 | 2500 | 600 | 600 |  |  |  | — | 750 | Определить | Заполнить
CP | Угол вертикальный | S1 | 5 | 3200 | 650 | 650 |  |  |  | — | 750 | Определить | Заполнить
CP | Угол вертикальный | S1 | 5 | 4000 | 750 | 750 |  |  |  | — | 750 | Определить | Заполнить
CP | Угол вертикальный | S1 | 5 | 5000 | 950 | 950 |  |  |  | — | 750 | Определить | Заполнить
CP | Угол вертикальный | S1 | 5 | 6300 | 1100 | 1100 |  |  |  | — | 750 | Определить | Заполнить
CP | Угол вертикальный | S2 | 4 | 160 | 300 | 300 |  |  |  | — | 1500 | Определить | Заполнить
CP | Угол вертикальный | S2 | 4 | 250 | 300 | 300 |  |  |  | — | 1500 | Определить | Заполнить
CP | Угол вертикальный | S2 | 4 | 315 | 300 | 300 |  |  |  | — | 1500 | Определить | Заполнить
CP | Угол вертикальный | S2 | 4 | 400 | 300 | 300 |  |  |  | — | 1500 | Определить | Заполнить
CP | Угол вертикальный | S2 | 4 | 500 | 300 | 300 |  |  |  | — | 1500 | Определить | Заполнить
CP | Угол вертикальный | S2 | 4 | 630 | 300 | 300 |  |  |  | — | 1500 | Определить | Заполнить
CP | Угол вертикальный | S2 | 4 | 800 | 300 | 300 |  |  |  | — | 1500 | Определить | Заполнить
CP | Угол вертикальный | S2 | 4 | 1000 | 450 | 450 |  |  |  | — | 1500 | Определить | Заполнить
CP | Угол вертикальный | S2 | 4 | 1250 | 450 | 450 |  |  |  | — | 1500 | Определить | Заполнить
CP | Угол вертикальный | S2 | 4 | 1600 | 450 | 450 |  |  |  | — | 1500 | Определить | Заполнить
CP | Угол вертикальный | S2 | 4 | 2000 | 450 | 450 |  |  |  | — | 1500 | Определить | Заполнить
CP | Угол вертикальный | S2 | 4 | 2500 | 600 | 600 |  |  |  | — | 1500 | Определить | Заполнить
CP | Угол вертикальный | S2 | 4 | 3200 | 650 | 650 |  |  |  | — | 1500 | Определить | Заполнить
CP | Угол вертикальный | S2 | 4 | 4000 | 750 | 750 |  |  |  | — | 1500 | Определить | Заполнить
CP | Угол вертикальный | S2 | 4 | 5000 | 950 | 950 |  |  |  | — | 1500 | Определить | Заполнить
CP | Угол вертикальный | S2 | 4 | 6300 | 1100 | 1100 |  |  |  | — | 1500 | Определить | Заполнить
CP | Угол вертикальный | S2 | 5 | 160 | 300 | 300 |  |  |  | — | 1500 | Определить | Заполнить
CP | Угол вертикальный | S2 | 5 | 250 | 300 | 300 |  |  |  | — | 1500 | Определить | Заполнить
CP | Угол вертикальный | S2 | 5 | 315 | 300 | 300 |  |  |  | — | 1500 | Определить | Заполнить
CP | Угол вертикальный | S2 | 5 | 400 | 300 | 300 |  |  |  | — | 1500 | Определить | Заполнить
CP | Угол вертикальный | S2 | 5 | 500 | 300 | 300 |  |  |  | — | 1500 | Определить | Заполнить
CP | Угол вертикальный | S2 | 5 | 630 | 300 | 300 |  |  |  | — | 1500 | Определить | Заполнить
CP | Угол вертикальный | S2 | 5 | 800 | 300 | 300 |  |  |  | — | 1500 | Определить | Заполнить
CP | Угол вертикальный | S2 | 5 | 1000 | 450 | 450 |  |  |  | — | 1500 | Определить | Заполнить
CP | Угол вертикальный | S2 | 5 | 1250 | 450 | 450 |  |  |  | — | 1500 | Определить | Заполнить
CP | Угол вертикальный | S2 | 5 | 1600 | 450 | 450 |  |  |  | — | 1500 | Определить | Заполнить
CP | Угол вертикальный | S2 | 5 | 2000 | 450 | 450 |  |  |  | — | 1500 | Определить | Заполнить
CP | Угол вертикальный | S2 | 5 | 2500 | 600 | 600 |  |  |  | — | 1500 | Определить | Заполнить
CP | Угол вертикальный | S2 | 5 | 3200 | 650 | 650 |  |  |  | — | 1500 | Определить | Заполнить
CP | Угол вертикальный | S2 | 5 | 4000 | 750 | 750 |  |  |  | — | 1500 | Определить | Заполнить
CP | Угол вертикальный | S2 | 5 | 5000 | 950 | 950 |  |  |  | — | 1500 | Определить | Заполнить
CP | Угол вертикальный | S2 | 5 | 6300 | 1100 | 1100 |  |  |  | — | 1500 | Определить | Заполнить
CP | Угол вертикальный | S3 | 4 | 160 | 300 | 300 |  |  |  | — | 2500 | Определить | Заполнить
CP | Угол вертикальный | S3 | 4 | 250 | 300 | 300 |  |  |  | — | 2500 | Определить | Заполнить
CP | Угол вертикальный | S3 | 4 | 315 | 300 | 300 |  |  |  | — | 2500 | Определить | Заполнить
CP | Угол вертикальный | S3 | 4 | 400 | 300 | 300 |  |  |  | — | 2500 | Определить | Заполнить
CP | Угол вертикальный | S3 | 4 | 500 | 300 | 300 |  |  |  | — | 2500 | Определить | Заполнить
CP | Угол вертикальный | S3 | 4 | 630 | 300 | 300 |  |  |  | — | 2500 | Определить | Заполнить
CP | Угол вертикальный | S3 | 4 | 800 | 300 | 300 |  |  |  | — | 2500 | Определить | Заполнить
CP | Угол вертикальный | S3 | 4 | 1000 | 450 | 450 |  |  |  | — | 2500 | Определить | Заполнить
CP | Угол вертикальный | S3 | 4 | 1250 | 450 | 450 |  |  |  | — | 2500 | Определить | Заполнить
CP | Угол вертикальный | S3 | 4 | 1600 | 450 | 450 |  |  |  | — | 2500 | Определить | Заполнить
CP | Угол вертикальный | S3 | 4 | 2000 | 450 | 450 |  |  |  | — | 2500 | Определить | Заполнить
CP | Угол вертикальный | S3 | 4 | 2500 | 600 | 600 |  |  |  | — | 2500 | Определить | Заполнить
CP | Угол вертикальный | S3 | 4 | 3200 | 650 | 650 |  |  |  | — | 2500 | Определить | Заполнить
CP | Угол вертикальный | S3 | 4 | 4000 | 750 | 750 |  |  |  | — | 2500 | Определить | Заполнить
CP | Угол вертикальный | S3 | 4 | 5000 | 950 | 950 |  |  |  | — | 2500 | Определить | Заполнить
CP | Угол вертикальный | S3 | 4 | 6300 | 1100 | 1100 |  |  |  | — | 2500 | Определить | Заполнить
CP | Угол вертикальный | S3 | 5 | 160 | 300 | 300 |  |  |  | — | 2500 | Определить | Заполнить
CP | Угол вертикальный | S3 | 5 | 250 | 300 | 300 |  |  |  | — | 2500 | Определить | Заполнить
CP | Угол вертикальный | S3 | 5 | 315 | 300 | 300 |  |  |  | — | 2500 | Определить | Заполнить
CP | Угол вертикальный | S3 | 5 | 400 | 300 | 300 |  |  |  | — | 2500 | Определить | Заполнить
CP | Угол вертикальный | S3 | 5 | 500 | 300 | 300 |  |  |  | — | 2500 | Определить | Заполнить
CP | Угол вертикальный | S3 | 5 | 630 | 300 | 300 |  |  |  | — | 2500 | Определить | Заполнить
CP | Угол вертикальный | S3 | 5 | 800 | 300 | 300 |  |  |  | — | 2500 | Определить | Заполнить
CP | Угол вертикальный | S3 | 5 | 1000 | 450 | 450 |  |  |  | — | 2500 | Определить | Заполнить
CP | Угол вертикальный | S3 | 5 | 1250 | 450 | 450 |  |  |  | — | 2500 | Определить | Заполнить
CP | Угол вертикальный | S3 | 5 | 1600 | 450 | 450 |  |  |  | — | 2500 | Определить | Заполнить
CP | Угол вертикальный | S3 | 5 | 2000 | 450 | 450 |  |  |  | — | 2500 | Определить | Заполнить
CP | Угол вертикальный | S3 | 5 | 2500 | 600 | 600 |  |  |  | — | 2500 | Определить | Заполнить
CP | Угол вертикальный | S3 | 5 | 3200 | 650 | 650 |  |  |  | — | 2500 | Определить | Заполнить
CP | Угол вертикальный | S3 | 5 | 4000 | 750 | 750 |  |  |  | — | 2500 | Определить | Заполнить
CP | Угол вертикальный | S3 | 5 | 5000 | 950 | 950 |  |  |  | — | 2500 | Определить | Заполнить
CP | Угол вертикальный | S3 | 5 | 6300 | 1100 | 1100 |  |  |  | — | 2500 | Определить | Заполнить
ZD | Z-образная горизонтальная | S1 | 4 | 160 | 435 | 415 | 435 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ZD | Z-образная горизонтальная | S1 | 4 | 250 | 435 | 415 | 435 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ZD | Z-образная горизонтальная | S1 | 4 | 315 | 435 | 415 | 435 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ZD | Z-образная горизонтальная | S1 | 4 | 400 | 435 | 415 | 435 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ZD | Z-образная горизонтальная | S1 | 4 | 500 | 435 | 415 | 435 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ZD | Z-образная горизонтальная | S1 | 4 | 630 | 435 | 415 | 435 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ZD | Z-образная горизонтальная | S1 | 4 | 800 | 435 | 415 | 435 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ZD | Z-образная горизонтальная | S1 | 4 | 1000 | 435 | 415 | 435 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ZD | Z-образная горизонтальная | S1 | 4 | 1250 | 435 | 415 | 435 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ZD | Z-образная горизонтальная | S1 | 4 | 1600 | 435 | 415 | 435 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ZD | Z-образная горизонтальная | S1 | 4 | 2000 | 435 | 415 | 435 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ZD | Z-образная горизонтальная | S1 | 4 | 2500 | 435 | 415 | 435 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ZD | Z-образная горизонтальная | S1 | 4 | 3200 | 435 | 415 | 435 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ZD | Z-образная горизонтальная | S1 | 4 | 4000 | 435 | 415 | 435 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ZD | Z-образная горизонтальная | S1 | 4 | 5000 | 435 | 415 | 435 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ZD | Z-образная горизонтальная | S1 | 4 | 6300 | 435 | 415 | 435 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ZD | Z-образная горизонтальная | S1 | 5 | 160 | 435 | 415 | 435 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ZD | Z-образная горизонтальная | S1 | 5 | 250 | 435 | 415 | 435 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ZD | Z-образная горизонтальная | S1 | 5 | 315 | 435 | 415 | 435 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ZD | Z-образная горизонтальная | S1 | 5 | 400 | 435 | 415 | 435 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ZD | Z-образная горизонтальная | S1 | 5 | 500 | 435 | 415 | 435 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ZD | Z-образная горизонтальная | S1 | 5 | 630 | 435 | 415 | 435 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ZD | Z-образная горизонтальная | S1 | 5 | 800 | 435 | 415 | 435 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ZD | Z-образная горизонтальная | S1 | 5 | 1000 | 435 | 415 | 435 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ZD | Z-образная горизонтальная | S1 | 5 | 1250 | 435 | 415 | 435 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ZD | Z-образная горизонтальная | S1 | 5 | 1600 | 435 | 415 | 435 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ZD | Z-образная горизонтальная | S1 | 5 | 2000 | 435 | 415 | 435 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ZD | Z-образная горизонтальная | S1 | 5 | 2500 | 435 | 415 | 435 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ZD | Z-образная горизонтальная | S1 | 5 | 3200 | 435 | 415 | 435 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ZD | Z-образная горизонтальная | S1 | 5 | 4000 | 435 | 415 | 435 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ZD | Z-образная горизонтальная | S1 | 5 | 5000 | 435 | 415 | 435 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ZD | Z-образная горизонтальная | S1 | 5 | 6300 | 435 | 415 | 435 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ZD | Z-образная горизонтальная | S2 | 4 | 160 | 435 | 415 | 435 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ZD | Z-образная горизонтальная | S2 | 4 | 250 | 435 | 415 | 435 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ZD | Z-образная горизонтальная | S2 | 4 | 315 | 435 | 415 | 435 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ZD | Z-образная горизонтальная | S2 | 4 | 400 | 435 | 415 | 435 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ZD | Z-образная горизонтальная | S2 | 4 | 500 | 435 | 415 | 435 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ZD | Z-образная горизонтальная | S2 | 4 | 630 | 435 | 415 | 435 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ZD | Z-образная горизонтальная | S2 | 4 | 800 | 435 | 415 | 435 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ZD | Z-образная горизонтальная | S2 | 4 | 1000 | 435 | 415 | 435 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ZD | Z-образная горизонтальная | S2 | 4 | 1250 | 435 | 415 | 435 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ZD | Z-образная горизонтальная | S2 | 4 | 1600 | 435 | 415 | 435 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ZD | Z-образная горизонтальная | S2 | 4 | 2000 | 435 | 415 | 435 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ZD | Z-образная горизонтальная | S2 | 4 | 2500 | 435 | 415 | 435 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ZD | Z-образная горизонтальная | S2 | 4 | 3200 | 435 | 415 | 435 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ZD | Z-образная горизонтальная | S2 | 4 | 4000 | 435 | 415 | 435 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ZD | Z-образная горизонтальная | S2 | 4 | 5000 | 435 | 415 | 435 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ZD | Z-образная горизонтальная | S2 | 4 | 6300 | 435 | 415 | 435 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ZD | Z-образная горизонтальная | S2 | 5 | 160 | 435 | 415 | 435 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ZD | Z-образная горизонтальная | S2 | 5 | 250 | 435 | 415 | 435 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ZD | Z-образная горизонтальная | S2 | 5 | 315 | 435 | 415 | 435 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ZD | Z-образная горизонтальная | S2 | 5 | 400 | 435 | 415 | 435 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ZD | Z-образная горизонтальная | S2 | 5 | 500 | 435 | 415 | 435 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ZD | Z-образная горизонтальная | S2 | 5 | 630 | 435 | 415 | 435 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ZD | Z-образная горизонтальная | S2 | 5 | 800 | 435 | 415 | 435 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ZD | Z-образная горизонтальная | S2 | 5 | 1000 | 435 | 415 | 435 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ZD | Z-образная горизонтальная | S2 | 5 | 1250 | 435 | 415 | 435 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ZD | Z-образная горизонтальная | S2 | 5 | 1600 | 435 | 415 | 435 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ZD | Z-образная горизонтальная | S2 | 5 | 2000 | 435 | 415 | 435 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ZD | Z-образная горизонтальная | S2 | 5 | 2500 | 435 | 415 | 435 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ZD | Z-образная горизонтальная | S2 | 5 | 3200 | 435 | 415 | 435 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ZD | Z-образная горизонтальная | S2 | 5 | 4000 | 435 | 415 | 435 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ZD | Z-образная горизонтальная | S2 | 5 | 5000 | 435 | 415 | 435 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ZD | Z-образная горизонтальная | S2 | 5 | 6300 | 435 | 415 | 435 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ZD | Z-образная горизонтальная | S3 | 4 | 160 | 435 | 415 | 435 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ZD | Z-образная горизонтальная | S3 | 4 | 250 | 435 | 415 | 435 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ZD | Z-образная горизонтальная | S3 | 4 | 315 | 435 | 415 | 435 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ZD | Z-образная горизонтальная | S3 | 4 | 400 | 435 | 415 | 435 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ZD | Z-образная горизонтальная | S3 | 4 | 500 | 435 | 415 | 435 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ZD | Z-образная горизонтальная | S3 | 4 | 630 | 435 | 415 | 435 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ZD | Z-образная горизонтальная | S3 | 4 | 800 | 435 | 415 | 435 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ZD | Z-образная горизонтальная | S3 | 4 | 1000 | 435 | 415 | 435 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ZD | Z-образная горизонтальная | S3 | 4 | 1250 | 435 | 415 | 435 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ZD | Z-образная горизонтальная | S3 | 4 | 1600 | 435 | 415 | 435 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ZD | Z-образная горизонтальная | S3 | 4 | 2000 | 435 | 415 | 435 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ZD | Z-образная горизонтальная | S3 | 4 | 2500 | 435 | 415 | 435 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ZD | Z-образная горизонтальная | S3 | 4 | 3200 | 435 | 415 | 435 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ZD | Z-образная горизонтальная | S3 | 4 | 4000 | 435 | 415 | 435 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ZD | Z-образная горизонтальная | S3 | 4 | 5000 | 435 | 415 | 435 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ZD | Z-образная горизонтальная | S3 | 4 | 6300 | 435 | 415 | 435 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ZD | Z-образная горизонтальная | S3 | 5 | 160 | 435 | 415 | 435 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ZD | Z-образная горизонтальная | S3 | 5 | 250 | 435 | 415 | 435 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ZD | Z-образная горизонтальная | S3 | 5 | 315 | 435 | 415 | 435 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ZD | Z-образная горизонтальная | S3 | 5 | 400 | 435 | 415 | 435 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ZD | Z-образная горизонтальная | S3 | 5 | 500 | 435 | 415 | 435 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ZD | Z-образная горизонтальная | S3 | 5 | 630 | 435 | 415 | 435 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ZD | Z-образная горизонтальная | S3 | 5 | 800 | 435 | 415 | 435 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ZD | Z-образная горизонтальная | S3 | 5 | 1000 | 435 | 415 | 435 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ZD | Z-образная горизонтальная | S3 | 5 | 1250 | 435 | 415 | 435 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ZD | Z-образная горизонтальная | S3 | 5 | 1600 | 435 | 415 | 435 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ZD | Z-образная горизонтальная | S3 | 5 | 2000 | 435 | 415 | 435 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ZD | Z-образная горизонтальная | S3 | 5 | 2500 | 435 | 415 | 435 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ZD | Z-образная горизонтальная | S3 | 5 | 3200 | 435 | 415 | 435 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ZD | Z-образная горизонтальная | S3 | 5 | 4000 | 435 | 415 | 435 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ZD | Z-образная горизонтальная | S3 | 5 | 5000 | 435 | 415 | 435 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ZD | Z-образная горизонтальная | S3 | 5 | 6300 | 435 | 415 | 435 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ZP | Z-образная вертикальная | S1 | 4 | 160 | 300 | 180 | 300 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ZP | Z-образная вертикальная | S1 | 4 | 250 | 300 | 180 | 300 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ZP | Z-образная вертикальная | S1 | 4 | 315 | 300 | 180 | 300 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ZP | Z-образная вертикальная | S1 | 4 | 400 | 300 | 180 | 300 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ZP | Z-образная вертикальная | S1 | 4 | 500 | 300 | 180 | 300 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ZP | Z-образная вертикальная | S1 | 4 | 630 | 300 | 220 | 300 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ZP | Z-образная вертикальная | S1 | 4 | 800 | 300 | 260 | 300 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ZP | Z-образная вертикальная | S1 | 4 | 1000 | 450 | 260 | 450 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ZP | Z-образная вертикальная | S1 | 4 | 1250 | 450 | 300 | 450 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ZP | Z-образная вертикальная | S1 | 4 | 1600 | 450 | 340 | 450 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ZP | Z-образная вертикальная | S1 | 4 | 2000 | 450 | 380 | 450 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ZP | Z-образная вертикальная | S1 | 4 | 2500 | 600 | 480 | 600 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ZP | Z-образная вертикальная | S1 | 4 | 3200 | 650 | 550 | 650 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ZP | Z-образная вертикальная | S1 | 4 | 4000 | 750 | 630 | 750 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ZP | Z-образная вертикальная | S1 | 4 | 5000 | 950 | 850 | 950 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ZP | Z-образная вертикальная | S1 | 4 | 6300 | 1100 | 970 | 1100 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ZP | Z-образная вертикальная | S1 | 5 | 160 | 300 | 180 | 300 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ZP | Z-образная вертикальная | S1 | 5 | 250 | 300 | 180 | 300 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ZP | Z-образная вертикальная | S1 | 5 | 315 | 300 | 180 | 300 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ZP | Z-образная вертикальная | S1 | 5 | 400 | 300 | 180 | 300 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ZP | Z-образная вертикальная | S1 | 5 | 500 | 300 | 180 | 300 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ZP | Z-образная вертикальная | S1 | 5 | 630 | 300 | 220 | 300 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ZP | Z-образная вертикальная | S1 | 5 | 800 | 300 | 260 | 300 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ZP | Z-образная вертикальная | S1 | 5 | 1000 | 450 | 260 | 450 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ZP | Z-образная вертикальная | S1 | 5 | 1250 | 450 | 300 | 450 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ZP | Z-образная вертикальная | S1 | 5 | 1600 | 450 | 340 | 450 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ZP | Z-образная вертикальная | S1 | 5 | 2000 | 450 | 380 | 450 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ZP | Z-образная вертикальная | S1 | 5 | 2500 | 600 | 480 | 600 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ZP | Z-образная вертикальная | S1 | 5 | 3200 | 650 | 550 | 650 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ZP | Z-образная вертикальная | S1 | 5 | 4000 | 750 | 630 | 750 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ZP | Z-образная вертикальная | S1 | 5 | 5000 | 950 | 850 | 950 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ZP | Z-образная вертикальная | S1 | 5 | 6300 | 1100 | 970 | 1100 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ZP | Z-образная вертикальная | S2 | 4 | 160 | 300 | 180 | 300 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ZP | Z-образная вертикальная | S2 | 4 | 250 | 300 | 180 | 300 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ZP | Z-образная вертикальная | S2 | 4 | 315 | 300 | 180 | 300 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ZP | Z-образная вертикальная | S2 | 4 | 400 | 300 | 180 | 300 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ZP | Z-образная вертикальная | S2 | 4 | 500 | 300 | 180 | 300 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ZP | Z-образная вертикальная | S2 | 4 | 630 | 300 | 220 | 300 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ZP | Z-образная вертикальная | S2 | 4 | 800 | 300 | 260 | 300 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ZP | Z-образная вертикальная | S2 | 4 | 1000 | 450 | 260 | 450 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ZP | Z-образная вертикальная | S2 | 4 | 1250 | 450 | 300 | 450 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ZP | Z-образная вертикальная | S2 | 4 | 1600 | 450 | 340 | 450 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ZP | Z-образная вертикальная | S2 | 4 | 2000 | 450 | 380 | 450 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ZP | Z-образная вертикальная | S2 | 4 | 2500 | 600 | 480 | 600 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ZP | Z-образная вертикальная | S2 | 4 | 3200 | 650 | 550 | 650 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ZP | Z-образная вертикальная | S2 | 4 | 4000 | 750 | 630 | 750 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ZP | Z-образная вертикальная | S2 | 4 | 5000 | 950 | 850 | 950 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ZP | Z-образная вертикальная | S2 | 4 | 6300 | 1100 | 970 | 1100 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ZP | Z-образная вертикальная | S2 | 5 | 160 | 300 | 180 | 300 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ZP | Z-образная вертикальная | S2 | 5 | 250 | 300 | 180 | 300 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ZP | Z-образная вертикальная | S2 | 5 | 315 | 300 | 180 | 300 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ZP | Z-образная вертикальная | S2 | 5 | 400 | 300 | 180 | 300 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ZP | Z-образная вертикальная | S2 | 5 | 500 | 300 | 180 | 300 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ZP | Z-образная вертикальная | S2 | 5 | 630 | 300 | 220 | 300 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ZP | Z-образная вертикальная | S2 | 5 | 800 | 300 | 260 | 300 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ZP | Z-образная вертикальная | S2 | 5 | 1000 | 450 | 260 | 450 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ZP | Z-образная вертикальная | S2 | 5 | 1250 | 450 | 300 | 450 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ZP | Z-образная вертикальная | S2 | 5 | 1600 | 450 | 340 | 450 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ZP | Z-образная вертикальная | S2 | 5 | 2000 | 450 | 380 | 450 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ZP | Z-образная вертикальная | S2 | 5 | 2500 | 600 | 480 | 600 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ZP | Z-образная вертикальная | S2 | 5 | 3200 | 650 | 550 | 650 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ZP | Z-образная вертикальная | S2 | 5 | 4000 | 750 | 630 | 750 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ZP | Z-образная вертикальная | S2 | 5 | 5000 | 950 | 850 | 950 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ZP | Z-образная вертикальная | S2 | 5 | 6300 | 1100 | 970 | 1100 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ZP | Z-образная вертикальная | S3 | 4 | 160 | 300 | 180 | 300 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ZP | Z-образная вертикальная | S3 | 4 | 250 | 300 | 180 | 300 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ZP | Z-образная вертикальная | S3 | 4 | 315 | 300 | 180 | 300 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ZP | Z-образная вертикальная | S3 | 4 | 400 | 300 | 180 | 300 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ZP | Z-образная вертикальная | S3 | 4 | 500 | 300 | 180 | 300 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ZP | Z-образная вертикальная | S3 | 4 | 630 | 300 | 220 | 300 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ZP | Z-образная вертикальная | S3 | 4 | 800 | 300 | 260 | 300 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ZP | Z-образная вертикальная | S3 | 4 | 1000 | 450 | 260 | 450 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ZP | Z-образная вертикальная | S3 | 4 | 1250 | 450 | 300 | 450 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ZP | Z-образная вертикальная | S3 | 4 | 1600 | 450 | 340 | 450 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ZP | Z-образная вертикальная | S3 | 4 | 2000 | 450 | 380 | 450 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ZP | Z-образная вертикальная | S3 | 4 | 2500 | 600 | 480 | 600 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ZP | Z-образная вертикальная | S3 | 4 | 3200 | 650 | 550 | 650 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ZP | Z-образная вертикальная | S3 | 4 | 4000 | 750 | 630 | 750 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ZP | Z-образная вертикальная | S3 | 4 | 5000 | 950 | 850 | 950 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ZP | Z-образная вертикальная | S3 | 4 | 6300 | 1100 | 970 | 1100 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ZP | Z-образная вертикальная | S3 | 5 | 160 | 300 | 180 | 300 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ZP | Z-образная вертикальная | S3 | 5 | 250 | 300 | 180 | 300 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ZP | Z-образная вертикальная | S3 | 5 | 315 | 300 | 180 | 300 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ZP | Z-образная вертикальная | S3 | 5 | 400 | 300 | 180 | 300 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ZP | Z-образная вертикальная | S3 | 5 | 500 | 300 | 180 | 300 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ZP | Z-образная вертикальная | S3 | 5 | 630 | 300 | 220 | 300 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ZP | Z-образная вертикальная | S3 | 5 | 800 | 300 | 260 | 300 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ZP | Z-образная вертикальная | S3 | 5 | 1000 | 450 | 260 | 450 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ZP | Z-образная вертикальная | S3 | 5 | 1250 | 450 | 300 | 450 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ZP | Z-образная вертикальная | S3 | 5 | 1600 | 450 | 340 | 450 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ZP | Z-образная вертикальная | S3 | 5 | 2000 | 450 | 380 | 450 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ZP | Z-образная вертикальная | S3 | 5 | 2500 | 600 | 480 | 600 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ZP | Z-образная вертикальная | S3 | 5 | 3200 | 650 | 550 | 650 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ZP | Z-образная вертикальная | S3 | 5 | 4000 | 750 | 630 | 750 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ZP | Z-образная вертикальная | S3 | 5 | 5000 | 950 | 850 | 950 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ZP | Z-образная вертикальная | S3 | 5 | 6300 | 1100 | 970 | 1100 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ZDP | Угол комбинированный | S1 | 4 | 160 | 300 | 300 | 435 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ZDP | Угол комбинированный | S1 | 4 | 250 | 300 | 300 | 435 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ZDP | Угол комбинированный | S1 | 4 | 315 | 300 | 300 | 435 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ZDP | Угол комбинированный | S1 | 4 | 400 | 300 | 300 | 435 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ZDP | Угол комбинированный | S1 | 4 | 500 | 300 | 300 | 435 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ZDP | Угол комбинированный | S1 | 4 | 630 | 300 | 300 | 435 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ZDP | Угол комбинированный | S1 | 4 | 800 | 300 | 300 | 435 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ZDP | Угол комбинированный | S1 | 4 | 1000 | 450 | 450 | 435 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ZDP | Угол комбинированный | S1 | 4 | 1250 | 450 | 450 | 435 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ZDP | Угол комбинированный | S1 | 4 | 1600 | 450 | 450 | 435 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ZDP | Угол комбинированный | S1 | 4 | 2000 | 450 | 450 | 435 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ZDP | Угол комбинированный | S1 | 4 | 2500 | 600 | 600 | 435 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ZDP | Угол комбинированный | S1 | 4 | 3200 | 650 | 650 | 435 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ZDP | Угол комбинированный | S1 | 4 | 4000 | 750 | 750 | 435 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ZDP | Угол комбинированный | S1 | 4 | 5000 | 950 | 950 | 435 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ZDP | Угол комбинированный | S1 | 4 | 6300 | 1100 | 1100 | 435 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ZDP | Угол комбинированный | S1 | 5 | 160 | 300 | 300 | 435 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ZDP | Угол комбинированный | S1 | 5 | 250 | 300 | 300 | 435 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ZDP | Угол комбинированный | S1 | 5 | 315 | 300 | 300 | 435 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ZDP | Угол комбинированный | S1 | 5 | 400 | 300 | 300 | 435 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ZDP | Угол комбинированный | S1 | 5 | 500 | 300 | 300 | 435 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ZDP | Угол комбинированный | S1 | 5 | 630 | 300 | 300 | 435 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ZDP | Угол комбинированный | S1 | 5 | 800 | 300 | 300 | 435 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ZDP | Угол комбинированный | S1 | 5 | 1000 | 450 | 450 | 435 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ZDP | Угол комбинированный | S1 | 5 | 1250 | 450 | 450 | 435 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ZDP | Угол комбинированный | S1 | 5 | 1600 | 450 | 450 | 435 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ZDP | Угол комбинированный | S1 | 5 | 2000 | 450 | 450 | 435 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ZDP | Угол комбинированный | S1 | 5 | 2500 | 600 | 600 | 435 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ZDP | Угол комбинированный | S1 | 5 | 3200 | 650 | 650 | 435 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ZDP | Угол комбинированный | S1 | 5 | 4000 | 750 | 750 | 435 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ZDP | Угол комбинированный | S1 | 5 | 5000 | 950 | 950 | 435 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ZDP | Угол комбинированный | S1 | 5 | 6300 | 1100 | 1100 | 435 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ZDP | Угол комбинированный | S2 | 4 | 160 | 300 | 300 | 435 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ZDP | Угол комбинированный | S2 | 4 | 250 | 300 | 300 | 435 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ZDP | Угол комбинированный | S2 | 4 | 315 | 300 | 300 | 435 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ZDP | Угол комбинированный | S2 | 4 | 400 | 300 | 300 | 435 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ZDP | Угол комбинированный | S2 | 4 | 500 | 300 | 300 | 435 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ZDP | Угол комбинированный | S2 | 4 | 630 | 300 | 300 | 435 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ZDP | Угол комбинированный | S2 | 4 | 800 | 300 | 300 | 435 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ZDP | Угол комбинированный | S2 | 4 | 1000 | 450 | 450 | 435 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ZDP | Угол комбинированный | S2 | 4 | 1250 | 450 | 450 | 435 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ZDP | Угол комбинированный | S2 | 4 | 1600 | 450 | 450 | 435 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ZDP | Угол комбинированный | S2 | 4 | 2000 | 450 | 450 | 435 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ZDP | Угол комбинированный | S2 | 4 | 2500 | 600 | 600 | 435 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ZDP | Угол комбинированный | S2 | 4 | 3200 | 650 | 650 | 435 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ZDP | Угол комбинированный | S2 | 4 | 4000 | 750 | 750 | 435 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ZDP | Угол комбинированный | S2 | 4 | 5000 | 950 | 950 | 435 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ZDP | Угол комбинированный | S2 | 4 | 6300 | 1100 | 1100 | 435 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ZDP | Угол комбинированный | S2 | 5 | 160 | 300 | 300 | 435 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ZDP | Угол комбинированный | S2 | 5 | 250 | 300 | 300 | 435 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ZDP | Угол комбинированный | S2 | 5 | 315 | 300 | 300 | 435 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ZDP | Угол комбинированный | S2 | 5 | 400 | 300 | 300 | 435 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ZDP | Угол комбинированный | S2 | 5 | 500 | 300 | 300 | 435 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ZDP | Угол комбинированный | S2 | 5 | 630 | 300 | 300 | 435 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ZDP | Угол комбинированный | S2 | 5 | 800 | 300 | 300 | 435 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ZDP | Угол комбинированный | S2 | 5 | 1000 | 450 | 450 | 435 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ZDP | Угол комбинированный | S2 | 5 | 1250 | 450 | 450 | 435 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ZDP | Угол комбинированный | S2 | 5 | 1600 | 450 | 450 | 435 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ZDP | Угол комбинированный | S2 | 5 | 2000 | 450 | 450 | 435 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ZDP | Угол комбинированный | S2 | 5 | 2500 | 600 | 600 | 435 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ZDP | Угол комбинированный | S2 | 5 | 3200 | 650 | 650 | 435 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ZDP | Угол комбинированный | S2 | 5 | 4000 | 750 | 750 | 435 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ZDP | Угол комбинированный | S2 | 5 | 5000 | 950 | 950 | 435 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ZDP | Угол комбинированный | S2 | 5 | 6300 | 1100 | 1100 | 435 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ZDP | Угол комбинированный | S3 | 4 | 160 | 300 | 300 | 435 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ZDP | Угол комбинированный | S3 | 4 | 250 | 300 | 300 | 435 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ZDP | Угол комбинированный | S3 | 4 | 315 | 300 | 300 | 435 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ZDP | Угол комбинированный | S3 | 4 | 400 | 300 | 300 | 435 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ZDP | Угол комбинированный | S3 | 4 | 500 | 300 | 300 | 435 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ZDP | Угол комбинированный | S3 | 4 | 630 | 300 | 300 | 435 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ZDP | Угол комбинированный | S3 | 4 | 800 | 300 | 300 | 435 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ZDP | Угол комбинированный | S3 | 4 | 1000 | 450 | 450 | 435 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ZDP | Угол комбинированный | S3 | 4 | 1250 | 450 | 450 | 435 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ZDP | Угол комбинированный | S3 | 4 | 1600 | 450 | 450 | 435 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ZDP | Угол комбинированный | S3 | 4 | 2000 | 450 | 450 | 435 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ZDP | Угол комбинированный | S3 | 4 | 2500 | 600 | 600 | 435 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ZDP | Угол комбинированный | S3 | 4 | 3200 | 650 | 650 | 435 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ZDP | Угол комбинированный | S3 | 4 | 4000 | 750 | 750 | 435 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ZDP | Угол комбинированный | S3 | 4 | 5000 | 950 | 950 | 435 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ZDP | Угол комбинированный | S3 | 4 | 6300 | 1100 | 1100 | 435 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ZDP | Угол комбинированный | S3 | 5 | 160 | 300 | 300 | 435 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ZDP | Угол комбинированный | S3 | 5 | 250 | 300 | 300 | 435 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ZDP | Угол комбинированный | S3 | 5 | 315 | 300 | 300 | 435 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ZDP | Угол комбинированный | S3 | 5 | 400 | 300 | 300 | 435 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ZDP | Угол комбинированный | S3 | 5 | 500 | 300 | 300 | 435 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ZDP | Угол комбинированный | S3 | 5 | 630 | 300 | 300 | 435 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ZDP | Угол комбинированный | S3 | 5 | 800 | 300 | 300 | 435 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ZDP | Угол комбинированный | S3 | 5 | 1000 | 450 | 450 | 435 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ZDP | Угол комбинированный | S3 | 5 | 1250 | 450 | 450 | 435 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ZDP | Угол комбинированный | S3 | 5 | 1600 | 450 | 450 | 435 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ZDP | Угол комбинированный | S3 | 5 | 2000 | 450 | 450 | 435 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ZDP | Угол комбинированный | S3 | 5 | 2500 | 600 | 600 | 435 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ZDP | Угол комбинированный | S3 | 5 | 3200 | 650 | 650 | 435 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ZDP | Угол комбинированный | S3 | 5 | 4000 | 750 | 750 | 435 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ZDP | Угол комбинированный | S3 | 5 | 5000 | 950 | 950 | 435 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ZDP | Угол комбинированный | S3 | 5 | 6300 | 1100 | 1100 | 435 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
TP | Тройник вертикальный | S1 | 4 | 160 | 530 | 300 | 265 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
TP | Тройник вертикальный | S1 | 4 | 250 | 530 | 300 | 265 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
TP | Тройник вертикальный | S1 | 4 | 315 | 530 | 300 | 265 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
TP | Тройник вертикальный | S1 | 4 | 400 | 530 | 300 | 265 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
TP | Тройник вертикальный | S1 | 4 | 500 | 530 | 300 | 265 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
TP | Тройник вертикальный | S1 | 4 | 630 | 530 | 300 | 265 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
TP | Тройник вертикальный | S1 | 4 | 800 | 530 | 300 | 265 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
TP | Тройник вертикальный | S1 | 4 | 1000 | 760 | 450 | 380 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
TP | Тройник вертикальный | S1 | 4 | 1250 | 730 | 450 | 365 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
TP | Тройник вертикальный | S1 | 4 | 1600 | 700 | 450 | 350 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
TP | Тройник вертикальный | S1 | 4 | 2000 | 660 | 450 | 330 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
TP | Тройник вертикальный | S1 | 4 | 2500 | 850 | 600 | 425 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
TP | Тройник вертикальный | S1 | 4 | 3200 | 890 | 650 | 445 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
TP | Тройник вертикальный | S1 | 4 | 4000 | 1010 | 750 | 505 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
TP | Тройник вертикальный | S1 | 4 | 5000 | 1200 | 950 | 600 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
TP | Тройник вертикальный | S1 | 4 | 6300 | 1380 | 1100 | 690 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
TP | Тройник вертикальный | S1 | 5 | 160 | 530 | 300 | 265 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
TP | Тройник вертикальный | S1 | 5 | 250 | 530 | 300 | 265 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
TP | Тройник вертикальный | S1 | 5 | 315 | 530 | 300 | 265 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
TP | Тройник вертикальный | S1 | 5 | 400 | 530 | 300 | 265 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
TP | Тройник вертикальный | S1 | 5 | 500 | 530 | 300 | 265 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
TP | Тройник вертикальный | S1 | 5 | 630 | 530 | 300 | 265 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
TP | Тройник вертикальный | S1 | 5 | 800 | 530 | 300 | 265 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
TP | Тройник вертикальный | S1 | 5 | 1000 | 760 | 450 | 380 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
TP | Тройник вертикальный | S1 | 5 | 1250 | 730 | 450 | 365 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
TP | Тройник вертикальный | S1 | 5 | 1600 | 700 | 450 | 350 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
TP | Тройник вертикальный | S1 | 5 | 2000 | 660 | 450 | 330 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
TP | Тройник вертикальный | S1 | 5 | 2500 | 850 | 600 | 425 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
TP | Тройник вертикальный | S1 | 5 | 3200 | 890 | 650 | 445 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
TP | Тройник вертикальный | S1 | 5 | 4000 | 1010 | 750 | 505 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
TP | Тройник вертикальный | S1 | 5 | 5000 | 1200 | 950 | 600 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
TP | Тройник вертикальный | S1 | 5 | 6300 | 1380 | 1100 | 690 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
TP | Тройник вертикальный | S2 | 4 | 160 | 530 | 300 | 265 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
TP | Тройник вертикальный | S2 | 4 | 250 | 530 | 300 | 265 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
TP | Тройник вертикальный | S2 | 4 | 315 | 530 | 300 | 265 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
TP | Тройник вертикальный | S2 | 4 | 400 | 530 | 300 | 265 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
TP | Тройник вертикальный | S2 | 4 | 500 | 530 | 300 | 265 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
TP | Тройник вертикальный | S2 | 4 | 630 | 530 | 300 | 265 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
TP | Тройник вертикальный | S2 | 4 | 800 | 530 | 300 | 265 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
TP | Тройник вертикальный | S2 | 4 | 1000 | 760 | 450 | 380 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
TP | Тройник вертикальный | S2 | 4 | 1250 | 730 | 450 | 365 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
TP | Тройник вертикальный | S2 | 4 | 1600 | 700 | 450 | 350 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
TP | Тройник вертикальный | S2 | 4 | 2000 | 660 | 450 | 330 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
TP | Тройник вертикальный | S2 | 4 | 2500 | 850 | 600 | 425 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
TP | Тройник вертикальный | S2 | 4 | 3200 | 890 | 650 | 445 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
TP | Тройник вертикальный | S2 | 4 | 4000 | 1010 | 750 | 505 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
TP | Тройник вертикальный | S2 | 4 | 5000 | 1200 | 950 | 600 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
TP | Тройник вертикальный | S2 | 4 | 6300 | 1380 | 1100 | 690 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
TP | Тройник вертикальный | S2 | 5 | 160 | 530 | 300 | 265 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
TP | Тройник вертикальный | S2 | 5 | 250 | 530 | 300 | 265 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
TP | Тройник вертикальный | S2 | 5 | 315 | 530 | 300 | 265 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
TP | Тройник вертикальный | S2 | 5 | 400 | 530 | 300 | 265 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
TP | Тройник вертикальный | S2 | 5 | 500 | 530 | 300 | 265 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
TP | Тройник вертикальный | S2 | 5 | 630 | 530 | 300 | 265 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
TP | Тройник вертикальный | S2 | 5 | 800 | 530 | 300 | 265 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
TP | Тройник вертикальный | S2 | 5 | 1000 | 760 | 450 | 380 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
TP | Тройник вертикальный | S2 | 5 | 1250 | 730 | 450 | 365 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
TP | Тройник вертикальный | S2 | 5 | 1600 | 700 | 450 | 350 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
TP | Тройник вертикальный | S2 | 5 | 2000 | 660 | 450 | 330 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
TP | Тройник вертикальный | S2 | 5 | 2500 | 850 | 600 | 425 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
TP | Тройник вертикальный | S2 | 5 | 3200 | 890 | 650 | 445 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
TP | Тройник вертикальный | S2 | 5 | 4000 | 1010 | 750 | 505 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
TP | Тройник вертикальный | S2 | 5 | 5000 | 1200 | 950 | 600 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
TP | Тройник вертикальный | S2 | 5 | 6300 | 1380 | 1100 | 690 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
TP | Тройник вертикальный | S3 | 4 | 160 | 530 | 300 | 265 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
TP | Тройник вертикальный | S3 | 4 | 250 | 530 | 300 | 265 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
TP | Тройник вертикальный | S3 | 4 | 315 | 530 | 300 | 265 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
TP | Тройник вертикальный | S3 | 4 | 400 | 530 | 300 | 265 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
TP | Тройник вертикальный | S3 | 4 | 500 | 530 | 300 | 265 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
TP | Тройник вертикальный | S3 | 4 | 630 | 530 | 300 | 265 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
TP | Тройник вертикальный | S3 | 4 | 800 | 530 | 300 | 265 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
TP | Тройник вертикальный | S3 | 4 | 1000 | 760 | 450 | 380 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
TP | Тройник вертикальный | S3 | 4 | 1250 | 730 | 450 | 365 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
TP | Тройник вертикальный | S3 | 4 | 1600 | 700 | 450 | 350 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
TP | Тройник вертикальный | S3 | 4 | 2000 | 660 | 450 | 330 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
TP | Тройник вертикальный | S3 | 4 | 2500 | 850 | 600 | 425 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
TP | Тройник вертикальный | S3 | 4 | 3200 | 890 | 650 | 445 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
TP | Тройник вертикальный | S3 | 4 | 4000 | 1010 | 750 | 505 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
TP | Тройник вертикальный | S3 | 4 | 5000 | 1200 | 950 | 600 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
TP | Тройник вертикальный | S3 | 4 | 6300 | 1380 | 1100 | 690 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
TP | Тройник вертикальный | S3 | 5 | 160 | 530 | 300 | 265 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
TP | Тройник вертикальный | S3 | 5 | 250 | 530 | 300 | 265 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
TP | Тройник вертикальный | S3 | 5 | 315 | 530 | 300 | 265 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
TP | Тройник вертикальный | S3 | 5 | 400 | 530 | 300 | 265 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
TP | Тройник вертикальный | S3 | 5 | 500 | 530 | 300 | 265 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
TP | Тройник вертикальный | S3 | 5 | 630 | 530 | 300 | 265 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
TP | Тройник вертикальный | S3 | 5 | 800 | 530 | 300 | 265 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
TP | Тройник вертикальный | S3 | 5 | 1000 | 760 | 450 | 380 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
TP | Тройник вертикальный | S3 | 5 | 1250 | 730 | 450 | 365 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
TP | Тройник вертикальный | S3 | 5 | 1600 | 700 | 450 | 350 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
TP | Тройник вертикальный | S3 | 5 | 2000 | 660 | 450 | 330 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
TP | Тройник вертикальный | S3 | 5 | 2500 | 850 | 600 | 425 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
TP | Тройник вертикальный | S3 | 5 | 3200 | 890 | 650 | 445 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
TP | Тройник вертикальный | S3 | 5 | 4000 | 1010 | 750 | 505 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
TP | Тройник вертикальный | S3 | 5 | 5000 | 1200 | 950 | 600 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
TP | Тройник вертикальный | S3 | 5 | 6300 | 1380 | 1100 | 690 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
TD | Тройник горизонтальный | S1 | 4 | 160 | 680 | 485 | 340 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
TD | Тройник горизонтальный | S1 | 4 | 250 | 680 | 485 | 340 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
TD | Тройник горизонтальный | S1 | 4 | 315 | 680 | 485 | 340 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
TD | Тройник горизонтальный | S1 | 4 | 400 | 680 | 485 | 340 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
TD | Тройник горизонтальный | S1 | 4 | 500 | 700 | 485 | 350 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
TD | Тройник горизонтальный | S1 | 4 | 630 | 720 | 485 | 360 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
TD | Тройник горизонтальный | S1 | 4 | 800 | 750 | 485 | 375 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
TD | Тройник горизонтальный | S1 | 4 | 1000 | 820 | 485 | 410 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
TD | Тройник горизонтальный | S1 | 4 | 1250 | 880 | 485 | 440 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
TD | Тройник горизонтальный | S1 | 4 | 1600 | 940 | 485 | 470 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
TD | Тройник горизонтальный | S1 | 4 | 2000 | 1020 | 485 | 510 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
TD | Тройник горизонтальный | S1 | 4 | 2500 | 1140 | 485 | 570 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
TD | Тройник горизонтальный | S1 | 4 | 3200 | 1260 | 485 | 630 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
TD | Тройник горизонтальный | S1 | 4 | 4000 | 1420 | 485 | 710 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
TD | Тройник горизонтальный | S1 | 4 | 5000 | 1660 | 485 | 830 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
TD | Тройник горизонтальный | S1 | 4 | 6300 | 1900 | 485 | 950 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
TD | Тройник горизонтальный | S1 | 5 | 160 | 725 | 485 | 364.5 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
TD | Тройник горизонтальный | S1 | 5 | 250 | 725 | 485 | 364.5 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
TD | Тройник горизонтальный | S1 | 5 | 315 | 725 | 485 | 364.5 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
TD | Тройник горизонтальный | S1 | 5 | 400 | 725 | 485 | 364.5 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
TD | Тройник горизонтальный | S1 | 5 | 500 | 755 | 485 | 379.5 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
TD | Тройник горизонтальный | S1 | 5 | 630 | 785 | 485 | 394.5 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
TD | Тройник горизонтальный | S1 | 5 | 800 | 830 | 485 | 415 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
TD | Тройник горизонтальный | S1 | 5 | 1000 | 940 | 485 | 472 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
TD | Тройник горизонтальный | S1 | 5 | 1250 | 1030 | 485 | 515 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
TD | Тройник горизонтальный | S1 | 5 | 1600 | 1120 | 485 | 560 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
TD | Тройник горизонтальный | S1 | 5 | 2000 | 1240 | 485 | 620 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
TD | Тройник горизонтальный | S1 | 5 | 2500 | 1420 | 485 | 710 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
TD | Тройник горизонтальный | S1 | 5 | 3200 | 1600 | 485 | 800 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
TD | Тройник горизонтальный | S1 | 5 | 4000 | 1840 | 485 | 920 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
TD | Тройник горизонтальный | S1 | 5 | 5000 | 2200 | 485 | 1100 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
TD | Тройник горизонтальный | S1 | 5 | 6300 | 2560 | 485 | 1280 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
TD | Тройник горизонтальный | S2 | 4 | 160 | 680 | 485 | 340 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
TD | Тройник горизонтальный | S2 | 4 | 250 | 680 | 485 | 340 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
TD | Тройник горизонтальный | S2 | 4 | 315 | 680 | 485 | 340 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
TD | Тройник горизонтальный | S2 | 4 | 400 | 680 | 485 | 340 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
TD | Тройник горизонтальный | S2 | 4 | 500 | 700 | 485 | 350 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
TD | Тройник горизонтальный | S2 | 4 | 630 | 720 | 485 | 360 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
TD | Тройник горизонтальный | S2 | 4 | 800 | 750 | 485 | 375 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
TD | Тройник горизонтальный | S2 | 4 | 1000 | 820 | 485 | 410 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
TD | Тройник горизонтальный | S2 | 4 | 1250 | 880 | 485 | 440 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
TD | Тройник горизонтальный | S2 | 4 | 1600 | 940 | 485 | 470 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
TD | Тройник горизонтальный | S2 | 4 | 2000 | 1020 | 485 | 510 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
TD | Тройник горизонтальный | S2 | 4 | 2500 | 1140 | 485 | 570 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
TD | Тройник горизонтальный | S2 | 4 | 3200 | 1260 | 485 | 630 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
TD | Тройник горизонтальный | S2 | 4 | 4000 | 1420 | 485 | 710 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
TD | Тройник горизонтальный | S2 | 4 | 5000 | 1660 | 485 | 830 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
TD | Тройник горизонтальный | S2 | 4 | 6300 | 1900 | 485 | 950 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
TD | Тройник горизонтальный | S2 | 5 | 160 | 725 | 485 | 364.5 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
TD | Тройник горизонтальный | S2 | 5 | 250 | 725 | 485 | 364.5 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
TD | Тройник горизонтальный | S2 | 5 | 315 | 725 | 485 | 364.5 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
TD | Тройник горизонтальный | S2 | 5 | 400 | 725 | 485 | 364.5 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
TD | Тройник горизонтальный | S2 | 5 | 500 | 755 | 485 | 379.5 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
TD | Тройник горизонтальный | S2 | 5 | 630 | 785 | 485 | 394.5 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
TD | Тройник горизонтальный | S2 | 5 | 800 | 830 | 485 | 415 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
TD | Тройник горизонтальный | S2 | 5 | 1000 | 940 | 485 | 472 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
TD | Тройник горизонтальный | S2 | 5 | 1250 | 1030 | 485 | 515 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
TD | Тройник горизонтальный | S2 | 5 | 1600 | 1120 | 485 | 560 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
TD | Тройник горизонтальный | S2 | 5 | 2000 | 1240 | 485 | 620 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
TD | Тройник горизонтальный | S2 | 5 | 2500 | 1420 | 485 | 710 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
TD | Тройник горизонтальный | S2 | 5 | 3200 | 1600 | 485 | 800 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
TD | Тройник горизонтальный | S2 | 5 | 4000 | 1840 | 485 | 920 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
TD | Тройник горизонтальный | S2 | 5 | 5000 | 2200 | 485 | 1100 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
TD | Тройник горизонтальный | S2 | 5 | 6300 | 2560 | 485 | 1280 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
TD | Тройник горизонтальный | S3 | 4 | 160 | 680 | 485 | 340 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
TD | Тройник горизонтальный | S3 | 4 | 250 | 680 | 485 | 340 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
TD | Тройник горизонтальный | S3 | 4 | 315 | 680 | 485 | 340 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
TD | Тройник горизонтальный | S3 | 4 | 400 | 680 | 485 | 340 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
TD | Тройник горизонтальный | S3 | 4 | 500 | 700 | 485 | 350 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
TD | Тройник горизонтальный | S3 | 4 | 630 | 720 | 485 | 360 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
TD | Тройник горизонтальный | S3 | 4 | 800 | 750 | 485 | 375 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
TD | Тройник горизонтальный | S3 | 4 | 1000 | 820 | 485 | 410 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
TD | Тройник горизонтальный | S3 | 4 | 1250 | 880 | 485 | 440 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
TD | Тройник горизонтальный | S3 | 4 | 1600 | 940 | 485 | 470 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
TD | Тройник горизонтальный | S3 | 4 | 2000 | 1020 | 485 | 510 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
TD | Тройник горизонтальный | S3 | 4 | 2500 | 1140 | 485 | 570 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
TD | Тройник горизонтальный | S3 | 4 | 3200 | 1260 | 485 | 630 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
TD | Тройник горизонтальный | S3 | 4 | 4000 | 1420 | 485 | 710 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
TD | Тройник горизонтальный | S3 | 4 | 5000 | 1660 | 485 | 830 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
TD | Тройник горизонтальный | S3 | 4 | 6300 | 1900 | 485 | 950 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
TD | Тройник горизонтальный | S3 | 5 | 160 | 725 | 485 | 364.5 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
TD | Тройник горизонтальный | S3 | 5 | 250 | 725 | 485 | 364.5 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
TD | Тройник горизонтальный | S3 | 5 | 315 | 725 | 485 | 364.5 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
TD | Тройник горизонтальный | S3 | 5 | 400 | 725 | 485 | 364.5 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
TD | Тройник горизонтальный | S3 | 5 | 500 | 755 | 485 | 379.5 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
TD | Тройник горизонтальный | S3 | 5 | 630 | 785 | 485 | 394.5 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
TD | Тройник горизонтальный | S3 | 5 | 800 | 830 | 485 | 415 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
TD | Тройник горизонтальный | S3 | 5 | 1000 | 940 | 485 | 472 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
TD | Тройник горизонтальный | S3 | 5 | 1250 | 1030 | 485 | 515 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
TD | Тройник горизонтальный | S3 | 5 | 1600 | 1120 | 485 | 560 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
TD | Тройник горизонтальный | S3 | 5 | 2000 | 1240 | 485 | 620 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
TD | Тройник горизонтальный | S3 | 5 | 2500 | 1420 | 485 | 710 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
TD | Тройник горизонтальный | S3 | 5 | 3200 | 1600 | 485 | 800 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
TD | Тройник горизонтальный | S3 | 5 | 4000 | 1840 | 485 | 920 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
TD | Тройник горизонтальный | S3 | 5 | 5000 | 2200 | 485 | 1100 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
TD | Тройник горизонтальный | S3 | 5 | 6300 | 2560 | 485 | 1280 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ATSC | Присоединительная к панелям | S1 | 4 | 160 | 240 | 450 |  |  |  | — | 750 | Определить | Заполнить
ATSC | Присоединительная к панелям | S1 | 4 | 250 | 240 | 450 |  |  |  | — | 750 | Определить | Заполнить
ATSC | Присоединительная к панелям | S1 | 4 | 315 | 240 | 450 |  |  |  | — | 750 | Определить | Заполнить
ATSC | Присоединительная к панелям | S1 | 4 | 400 | 240 | 450 |  |  |  | — | 750 | Определить | Заполнить
ATSC | Присоединительная к панелям | S1 | 4 | 500 | 240 | 450 |  |  |  | — | 750 | Определить | Заполнить
ATSC | Присоединительная к панелям | S1 | 4 | 630 | 240 | 450 |  |  |  | — | 750 | Определить | Заполнить
ATSC | Присоединительная к панелям | S1 | 4 | 800 | 240 | 450 |  |  |  | — | 750 | Определить | Заполнить
ATSC | Присоединительная к панелям | S1 | 4 | 1000 | 240 | 450 |  |  |  | — | 750 | Определить | Заполнить
ATSC | Присоединительная к панелям | S1 | 4 | 1250 | 240 | 450 |  |  |  | — | 750 | Определить | Заполнить
ATSC | Присоединительная к панелям | S1 | 4 | 1600 | 240 | 450 |  |  |  | — | 750 | Определить | Заполнить
ATSC | Присоединительная к панелям | S1 | 4 | 2000 | 240 | 450 |  |  |  | — | 750 | Определить | Заполнить
ATSC | Присоединительная к панелям | S1 | 4 | 2500 | 240 | 450 |  |  |  | — | 750 | Определить | Заполнить
ATSC | Присоединительная к панелям | S1 | 4 | 3200 | 240 | 450 |  |  |  | — | 750 | Определить | Заполнить
ATSC | Присоединительная к панелям | S1 | 4 | 4000 | 240 | 450 |  |  |  | — | 750 | Определить | Заполнить
ATSC | Присоединительная к панелям | S1 | 4 | 5000 | 240 | 450 |  |  |  | — | 750 | Определить | Заполнить
ATSC | Присоединительная к панелям | S1 | 4 | 6300 | 240 | 450 |  |  |  | — | 750 | Определить | Заполнить
ATSC | Присоединительная к панелям | S1 | 5 | 160 | 240 | 450 |  |  |  | — | 750 | Определить | Заполнить
ATSC | Присоединительная к панелям | S1 | 5 | 250 | 240 | 450 |  |  |  | — | 750 | Определить | Заполнить
ATSC | Присоединительная к панелям | S1 | 5 | 315 | 240 | 450 |  |  |  | — | 750 | Определить | Заполнить
ATSC | Присоединительная к панелям | S1 | 5 | 400 | 240 | 450 |  |  |  | — | 750 | Определить | Заполнить
ATSC | Присоединительная к панелям | S1 | 5 | 500 | 240 | 450 |  |  |  | — | 750 | Определить | Заполнить
ATSC | Присоединительная к панелям | S1 | 5 | 630 | 240 | 450 |  |  |  | — | 750 | Определить | Заполнить
ATSC | Присоединительная к панелям | S1 | 5 | 800 | 240 | 450 |  |  |  | — | 750 | Определить | Заполнить
ATSC | Присоединительная к панелям | S1 | 5 | 1000 | 240 | 450 |  |  |  | — | 750 | Определить | Заполнить
ATSC | Присоединительная к панелям | S1 | 5 | 1250 | 240 | 450 |  |  |  | — | 750 | Определить | Заполнить
ATSC | Присоединительная к панелям | S1 | 5 | 1600 | 240 | 450 |  |  |  | — | 750 | Определить | Заполнить
ATSC | Присоединительная к панелям | S1 | 5 | 2000 | 240 | 450 |  |  |  | — | 750 | Определить | Заполнить
ATSC | Присоединительная к панелям | S1 | 5 | 2500 | 240 | 450 |  |  |  | — | 750 | Определить | Заполнить
ATSC | Присоединительная к панелям | S1 | 5 | 3200 | 240 | 450 |  |  |  | — | 750 | Определить | Заполнить
ATSC | Присоединительная к панелям | S1 | 5 | 4000 | 240 | 450 |  |  |  | — | 750 | Определить | Заполнить
ATSC | Присоединительная к панелям | S1 | 5 | 5000 | 240 | 450 |  |  |  | — | 750 | Определить | Заполнить
ATSC | Присоединительная к панелям | S1 | 5 | 6300 | 240 | 450 |  |  |  | — | 750 | Определить | Заполнить
ATSC | Присоединительная к панелям | S2 | 4 | 160 | 240 | 450 |  |  |  | — | 1500 | Определить | Заполнить
ATSC | Присоединительная к панелям | S2 | 4 | 250 | 240 | 450 |  |  |  | — | 1500 | Определить | Заполнить
ATSC | Присоединительная к панелям | S2 | 4 | 315 | 240 | 450 |  |  |  | — | 1500 | Определить | Заполнить
ATSC | Присоединительная к панелям | S2 | 4 | 400 | 240 | 450 |  |  |  | — | 1500 | Определить | Заполнить
ATSC | Присоединительная к панелям | S2 | 4 | 500 | 240 | 450 |  |  |  | — | 1500 | Определить | Заполнить
ATSC | Присоединительная к панелям | S2 | 4 | 630 | 240 | 450 |  |  |  | — | 1500 | Определить | Заполнить
ATSC | Присоединительная к панелям | S2 | 4 | 800 | 240 | 450 |  |  |  | — | 1500 | Определить | Заполнить
ATSC | Присоединительная к панелям | S2 | 4 | 1000 | 240 | 450 |  |  |  | — | 1500 | Определить | Заполнить
ATSC | Присоединительная к панелям | S2 | 4 | 1250 | 240 | 450 |  |  |  | — | 1500 | Определить | Заполнить
ATSC | Присоединительная к панелям | S2 | 4 | 1600 | 240 | 450 |  |  |  | — | 1500 | Определить | Заполнить
ATSC | Присоединительная к панелям | S2 | 4 | 2000 | 240 | 450 |  |  |  | — | 1500 | Определить | Заполнить
ATSC | Присоединительная к панелям | S2 | 4 | 2500 | 240 | 450 |  |  |  | — | 1500 | Определить | Заполнить
ATSC | Присоединительная к панелям | S2 | 4 | 3200 | 240 | 450 |  |  |  | — | 1500 | Определить | Заполнить
ATSC | Присоединительная к панелям | S2 | 4 | 4000 | 240 | 450 |  |  |  | — | 1500 | Определить | Заполнить
ATSC | Присоединительная к панелям | S2 | 4 | 5000 | 240 | 450 |  |  |  | — | 1500 | Определить | Заполнить
ATSC | Присоединительная к панелям | S2 | 4 | 6300 | 240 | 450 |  |  |  | — | 1500 | Определить | Заполнить
ATSC | Присоединительная к панелям | S2 | 5 | 160 | 240 | 450 |  |  |  | — | 1500 | Определить | Заполнить
ATSC | Присоединительная к панелям | S2 | 5 | 250 | 240 | 450 |  |  |  | — | 1500 | Определить | Заполнить
ATSC | Присоединительная к панелям | S2 | 5 | 315 | 240 | 450 |  |  |  | — | 1500 | Определить | Заполнить
ATSC | Присоединительная к панелям | S2 | 5 | 400 | 240 | 450 |  |  |  | — | 1500 | Определить | Заполнить
ATSC | Присоединительная к панелям | S2 | 5 | 500 | 240 | 450 |  |  |  | — | 1500 | Определить | Заполнить
ATSC | Присоединительная к панелям | S2 | 5 | 630 | 240 | 450 |  |  |  | — | 1500 | Определить | Заполнить
ATSC | Присоединительная к панелям | S2 | 5 | 800 | 240 | 450 |  |  |  | — | 1500 | Определить | Заполнить
ATSC | Присоединительная к панелям | S2 | 5 | 1000 | 240 | 450 |  |  |  | — | 1500 | Определить | Заполнить
ATSC | Присоединительная к панелям | S2 | 5 | 1250 | 240 | 450 |  |  |  | — | 1500 | Определить | Заполнить
ATSC | Присоединительная к панелям | S2 | 5 | 1600 | 240 | 450 |  |  |  | — | 1500 | Определить | Заполнить
ATSC | Присоединительная к панелям | S2 | 5 | 2000 | 240 | 450 |  |  |  | — | 1500 | Определить | Заполнить
ATSC | Присоединительная к панелям | S2 | 5 | 2500 | 240 | 450 |  |  |  | — | 1500 | Определить | Заполнить
ATSC | Присоединительная к панелям | S2 | 5 | 3200 | 240 | 450 |  |  |  | — | 1500 | Определить | Заполнить
ATSC | Присоединительная к панелям | S2 | 5 | 4000 | 240 | 450 |  |  |  | — | 1500 | Определить | Заполнить
ATSC | Присоединительная к панелям | S2 | 5 | 5000 | 240 | 450 |  |  |  | — | 1500 | Определить | Заполнить
ATSC | Присоединительная к панелям | S2 | 5 | 6300 | 240 | 450 |  |  |  | — | 1500 | Определить | Заполнить
ATSC | Присоединительная к панелям | S3 | 4 | 160 | 240 | 450 |  |  |  | — | 2500 | Определить | Заполнить
ATSC | Присоединительная к панелям | S3 | 4 | 250 | 240 | 450 |  |  |  | — | 2500 | Определить | Заполнить
ATSC | Присоединительная к панелям | S3 | 4 | 315 | 240 | 450 |  |  |  | — | 2500 | Определить | Заполнить
ATSC | Присоединительная к панелям | S3 | 4 | 400 | 240 | 450 |  |  |  | — | 2500 | Определить | Заполнить
ATSC | Присоединительная к панелям | S3 | 4 | 500 | 240 | 450 |  |  |  | — | 2500 | Определить | Заполнить
ATSC | Присоединительная к панелям | S3 | 4 | 630 | 240 | 450 |  |  |  | — | 2500 | Определить | Заполнить
ATSC | Присоединительная к панелям | S3 | 4 | 800 | 240 | 450 |  |  |  | — | 2500 | Определить | Заполнить
ATSC | Присоединительная к панелям | S3 | 4 | 1000 | 240 | 450 |  |  |  | — | 2500 | Определить | Заполнить
ATSC | Присоединительная к панелям | S3 | 4 | 1250 | 240 | 450 |  |  |  | — | 2500 | Определить | Заполнить
ATSC | Присоединительная к панелям | S3 | 4 | 1600 | 240 | 450 |  |  |  | — | 2500 | Определить | Заполнить
ATSC | Присоединительная к панелям | S3 | 4 | 2000 | 240 | 450 |  |  |  | — | 2500 | Определить | Заполнить
ATSC | Присоединительная к панелям | S3 | 4 | 2500 | 240 | 450 |  |  |  | — | 2500 | Определить | Заполнить
ATSC | Присоединительная к панелям | S3 | 4 | 3200 | 240 | 450 |  |  |  | — | 2500 | Определить | Заполнить
ATSC | Присоединительная к панелям | S3 | 4 | 4000 | 240 | 450 |  |  |  | — | 2500 | Определить | Заполнить
ATSC | Присоединительная к панелям | S3 | 4 | 5000 | 240 | 450 |  |  |  | — | 2500 | Определить | Заполнить
ATSC | Присоединительная к панелям | S3 | 4 | 6300 | 240 | 450 |  |  |  | — | 2500 | Определить | Заполнить
ATSC | Присоединительная к панелям | S3 | 5 | 160 | 240 | 450 |  |  |  | — | 2500 | Определить | Заполнить
ATSC | Присоединительная к панелям | S3 | 5 | 250 | 240 | 450 |  |  |  | — | 2500 | Определить | Заполнить
ATSC | Присоединительная к панелям | S3 | 5 | 315 | 240 | 450 |  |  |  | — | 2500 | Определить | Заполнить
ATSC | Присоединительная к панелям | S3 | 5 | 400 | 240 | 450 |  |  |  | — | 2500 | Определить | Заполнить
ATSC | Присоединительная к панелям | S3 | 5 | 500 | 240 | 450 |  |  |  | — | 2500 | Определить | Заполнить
ATSC | Присоединительная к панелям | S3 | 5 | 630 | 240 | 450 |  |  |  | — | 2500 | Определить | Заполнить
ATSC | Присоединительная к панелям | S3 | 5 | 800 | 240 | 450 |  |  |  | — | 2500 | Определить | Заполнить
ATSC | Присоединительная к панелям | S3 | 5 | 1000 | 240 | 450 |  |  |  | — | 2500 | Определить | Заполнить
ATSC | Присоединительная к панелям | S3 | 5 | 1250 | 240 | 450 |  |  |  | — | 2500 | Определить | Заполнить
ATSC | Присоединительная к панелям | S3 | 5 | 1600 | 240 | 450 |  |  |  | — | 2500 | Определить | Заполнить
ATSC | Присоединительная к панелям | S3 | 5 | 2000 | 240 | 450 |  |  |  | — | 2500 | Определить | Заполнить
ATSC | Присоединительная к панелям | S3 | 5 | 2500 | 240 | 450 |  |  |  | — | 2500 | Определить | Заполнить
ATSC | Присоединительная к панелям | S3 | 5 | 3200 | 240 | 450 |  |  |  | — | 2500 | Определить | Заполнить
ATSC | Присоединительная к панелям | S3 | 5 | 4000 | 240 | 450 |  |  |  | — | 2500 | Определить | Заполнить
ATSC | Присоединительная к панелям | S3 | 5 | 5000 | 240 | 450 |  |  |  | — | 2500 | Определить | Заполнить
ATSC | Присоединительная к панелям | S3 | 5 | 6300 | 240 | 450 |  |  |  | — | 2500 | Определить | Заполнить
ATCP | Присоединительная с вертикальным углом | S1 | 4 | 160 | 190 | 400 | 300 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ATCP | Присоединительная с вертикальным углом | S1 | 4 | 250 | 190 | 400 | 300 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ATCP | Присоединительная с вертикальным углом | S1 | 4 | 315 | 190 | 400 | 300 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ATCP | Присоединительная с вертикальным углом | S1 | 4 | 400 | 190 | 400 | 300 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ATCP | Присоединительная с вертикальным углом | S1 | 4 | 500 | 200 | 410 | 300 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ATCP | Присоединительная с вертикальным углом | S1 | 4 | 630 | 210 | 420 | 300 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ATCP | Присоединительная с вертикальным углом | S1 | 4 | 800 | 225 | 435 | 300 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ATCP | Присоединительная с вертикальным углом | S1 | 4 | 1000 | 260 | 470 | 450 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ATCP | Присоединительная с вертикальным углом | S1 | 4 | 1250 | 290 | 500 | 450 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ATCP | Присоединительная с вертикальным углом | S1 | 4 | 1600 | 320 | 530 | 450 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ATCP | Присоединительная с вертикальным углом | S1 | 4 | 2000 | 360 | 570 | 450 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ATCP | Присоединительная с вертикальным углом | S1 | 4 | 2500 | 470 | 680 | 600 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ATCP | Присоединительная с вертикальным углом | S1 | 4 | 3200 | 530 | 740 | 650 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ATCP | Присоединительная с вертикальным углом | S1 | 4 | 4000 | 610 | 820 | 750 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ATCP | Присоединительная с вертикальным углом | S1 | 4 | 5000 | 825 | 1035 | 950 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ATCP | Присоединительная с вертикальным углом | S1 | 4 | 6300 | 945 | 1155 | 1100 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ATCP | Присоединительная с вертикальным углом | S1 | 5 | 160 | 190 | 400 | 300 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ATCP | Присоединительная с вертикальным углом | S1 | 5 | 250 | 190 | 400 | 300 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ATCP | Присоединительная с вертикальным углом | S1 | 5 | 315 | 190 | 400 | 300 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ATCP | Присоединительная с вертикальным углом | S1 | 5 | 400 | 190 | 400 | 300 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ATCP | Присоединительная с вертикальным углом | S1 | 5 | 500 | 200 | 410 | 300 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ATCP | Присоединительная с вертикальным углом | S1 | 5 | 630 | 210 | 420 | 300 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ATCP | Присоединительная с вертикальным углом | S1 | 5 | 800 | 225 | 435 | 300 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ATCP | Присоединительная с вертикальным углом | S1 | 5 | 1000 | 260 | 470 | 450 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ATCP | Присоединительная с вертикальным углом | S1 | 5 | 1250 | 290 | 500 | 450 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ATCP | Присоединительная с вертикальным углом | S1 | 5 | 1600 | 320 | 530 | 450 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ATCP | Присоединительная с вертикальным углом | S1 | 5 | 2000 | 360 | 570 | 450 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ATCP | Присоединительная с вертикальным углом | S1 | 5 | 2500 | 470 | 680 | 600 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ATCP | Присоединительная с вертикальным углом | S1 | 5 | 3200 | 530 | 740 | 650 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ATCP | Присоединительная с вертикальным углом | S1 | 5 | 4000 | 610 | 820 | 750 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ATCP | Присоединительная с вертикальным углом | S1 | 5 | 5000 | 825 | 1035 | 950 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ATCP | Присоединительная с вертикальным углом | S1 | 5 | 6300 | 945 | 1155 | 1100 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ATCP | Присоединительная с вертикальным углом | S2 | 4 | 160 | 190 | 400 | 300 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ATCP | Присоединительная с вертикальным углом | S2 | 4 | 250 | 190 | 400 | 300 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ATCP | Присоединительная с вертикальным углом | S2 | 4 | 315 | 190 | 400 | 300 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ATCP | Присоединительная с вертикальным углом | S2 | 4 | 400 | 190 | 400 | 300 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ATCP | Присоединительная с вертикальным углом | S2 | 4 | 500 | 200 | 410 | 300 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ATCP | Присоединительная с вертикальным углом | S2 | 4 | 630 | 210 | 420 | 300 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ATCP | Присоединительная с вертикальным углом | S2 | 4 | 800 | 225 | 435 | 300 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ATCP | Присоединительная с вертикальным углом | S2 | 4 | 1000 | 260 | 470 | 450 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ATCP | Присоединительная с вертикальным углом | S2 | 4 | 1250 | 290 | 500 | 450 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ATCP | Присоединительная с вертикальным углом | S2 | 4 | 1600 | 320 | 530 | 450 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ATCP | Присоединительная с вертикальным углом | S2 | 4 | 2000 | 360 | 570 | 450 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ATCP | Присоединительная с вертикальным углом | S2 | 4 | 2500 | 470 | 680 | 600 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ATCP | Присоединительная с вертикальным углом | S2 | 4 | 3200 | 530 | 740 | 650 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ATCP | Присоединительная с вертикальным углом | S2 | 4 | 4000 | 610 | 820 | 750 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ATCP | Присоединительная с вертикальным углом | S2 | 4 | 5000 | 825 | 1035 | 950 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ATCP | Присоединительная с вертикальным углом | S2 | 4 | 6300 | 945 | 1155 | 1100 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ATCP | Присоединительная с вертикальным углом | S2 | 5 | 160 | 190 | 400 | 300 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ATCP | Присоединительная с вертикальным углом | S2 | 5 | 250 | 190 | 400 | 300 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ATCP | Присоединительная с вертикальным углом | S2 | 5 | 315 | 190 | 400 | 300 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ATCP | Присоединительная с вертикальным углом | S2 | 5 | 400 | 190 | 400 | 300 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ATCP | Присоединительная с вертикальным углом | S2 | 5 | 500 | 200 | 410 | 300 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ATCP | Присоединительная с вертикальным углом | S2 | 5 | 630 | 210 | 420 | 300 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ATCP | Присоединительная с вертикальным углом | S2 | 5 | 800 | 225 | 435 | 300 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ATCP | Присоединительная с вертикальным углом | S2 | 5 | 1000 | 260 | 470 | 450 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ATCP | Присоединительная с вертикальным углом | S2 | 5 | 1250 | 290 | 500 | 450 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ATCP | Присоединительная с вертикальным углом | S2 | 5 | 1600 | 320 | 530 | 450 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ATCP | Присоединительная с вертикальным углом | S2 | 5 | 2000 | 360 | 570 | 450 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ATCP | Присоединительная с вертикальным углом | S2 | 5 | 2500 | 470 | 680 | 600 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ATCP | Присоединительная с вертикальным углом | S2 | 5 | 3200 | 530 | 740 | 650 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ATCP | Присоединительная с вертикальным углом | S2 | 5 | 4000 | 610 | 820 | 750 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ATCP | Присоединительная с вертикальным углом | S2 | 5 | 5000 | 825 | 1035 | 950 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ATCP | Присоединительная с вертикальным углом | S2 | 5 | 6300 | 945 | 1155 | 1100 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ATCP | Присоединительная с вертикальным углом | S3 | 4 | 160 | 190 | 400 | 300 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ATCP | Присоединительная с вертикальным углом | S3 | 4 | 250 | 190 | 400 | 300 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ATCP | Присоединительная с вертикальным углом | S3 | 4 | 315 | 190 | 400 | 300 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ATCP | Присоединительная с вертикальным углом | S3 | 4 | 400 | 190 | 400 | 300 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ATCP | Присоединительная с вертикальным углом | S3 | 4 | 500 | 200 | 410 | 300 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ATCP | Присоединительная с вертикальным углом | S3 | 4 | 630 | 210 | 420 | 300 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ATCP | Присоединительная с вертикальным углом | S3 | 4 | 800 | 225 | 435 | 300 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ATCP | Присоединительная с вертикальным углом | S3 | 4 | 1000 | 260 | 470 | 450 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ATCP | Присоединительная с вертикальным углом | S3 | 4 | 1250 | 290 | 500 | 450 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ATCP | Присоединительная с вертикальным углом | S3 | 4 | 1600 | 320 | 530 | 450 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ATCP | Присоединительная с вертикальным углом | S3 | 4 | 2000 | 360 | 570 | 450 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ATCP | Присоединительная с вертикальным углом | S3 | 4 | 2500 | 470 | 680 | 600 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ATCP | Присоединительная с вертикальным углом | S3 | 4 | 3200 | 530 | 740 | 650 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ATCP | Присоединительная с вертикальным углом | S3 | 4 | 4000 | 610 | 820 | 750 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ATCP | Присоединительная с вертикальным углом | S3 | 4 | 5000 | 825 | 1035 | 950 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ATCP | Присоединительная с вертикальным углом | S3 | 4 | 6300 | 945 | 1155 | 1100 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ATCP | Присоединительная с вертикальным углом | S3 | 5 | 160 | 190 | 400 | 300 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ATCP | Присоединительная с вертикальным углом | S3 | 5 | 250 | 190 | 400 | 300 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ATCP | Присоединительная с вертикальным углом | S3 | 5 | 315 | 190 | 400 | 300 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ATCP | Присоединительная с вертикальным углом | S3 | 5 | 400 | 190 | 400 | 300 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ATCP | Присоединительная с вертикальным углом | S3 | 5 | 500 | 200 | 410 | 300 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ATCP | Присоединительная с вертикальным углом | S3 | 5 | 630 | 210 | 420 | 300 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ATCP | Присоединительная с вертикальным углом | S3 | 5 | 800 | 225 | 435 | 300 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ATCP | Присоединительная с вертикальным углом | S3 | 5 | 1000 | 260 | 470 | 450 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ATCP | Присоединительная с вертикальным углом | S3 | 5 | 1250 | 290 | 500 | 450 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ATCP | Присоединительная с вертикальным углом | S3 | 5 | 1600 | 320 | 530 | 450 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ATCP | Присоединительная с вертикальным углом | S3 | 5 | 2000 | 360 | 570 | 450 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ATCP | Присоединительная с вертикальным углом | S3 | 5 | 2500 | 470 | 680 | 600 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ATCP | Присоединительная с вертикальным углом | S3 | 5 | 3200 | 530 | 740 | 650 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ATCP | Присоединительная с вертикальным углом | S3 | 5 | 4000 | 610 | 820 | 750 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ATCP | Присоединительная с вертикальным углом | S3 | 5 | 5000 | 825 | 1035 | 950 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ATCP | Присоединительная с вертикальным углом | S3 | 5 | 6300 | 945 | 1155 | 1100 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ATCD | Присоединительная с горизонтальным углом | S1 | 4 | 160 | 260 | 470 | 435 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ATCD | Присоединительная с горизонтальным углом | S1 | 4 | 250 | 260 | 470 | 435 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ATCD | Присоединительная с горизонтальным углом | S1 | 4 | 315 | 260 | 470 | 435 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ATCD | Присоединительная с горизонтальным углом | S1 | 4 | 400 | 260 | 470 | 435 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ATCD | Присоединительная с горизонтальным углом | S1 | 4 | 500 | 260 | 470 | 435 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ATCD | Присоединительная с горизонтальным углом | S1 | 4 | 630 | 260 | 470 | 435 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ATCD | Присоединительная с горизонтальным углом | S1 | 4 | 800 | 260 | 470 | 435 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ATCD | Присоединительная с горизонтальным углом | S1 | 4 | 1000 | 260 | 470 | 435 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ATCD | Присоединительная с горизонтальным углом | S1 | 4 | 1250 | 260 | 470 | 435 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ATCD | Присоединительная с горизонтальным углом | S1 | 4 | 1600 | 260 | 470 | 435 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ATCD | Присоединительная с горизонтальным углом | S1 | 4 | 2000 | 260 | 470 | 435 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ATCD | Присоединительная с горизонтальным углом | S1 | 4 | 2500 | 260 | 470 | 435 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ATCD | Присоединительная с горизонтальным углом | S1 | 4 | 3200 | 260 | 470 | 435 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ATCD | Присоединительная с горизонтальным углом | S1 | 4 | 4000 | 260 | 470 | 435 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ATCD | Присоединительная с горизонтальным углом | S1 | 4 | 5000 | 260 | 470 | 435 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ATCD | Присоединительная с горизонтальным углом | S1 | 4 | 6300 | 260 | 470 | 435 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ATCD | Присоединительная с горизонтальным углом | S1 | 5 | 160 | 260 | 470 | 435 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ATCD | Присоединительная с горизонтальным углом | S1 | 5 | 250 | 260 | 470 | 435 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ATCD | Присоединительная с горизонтальным углом | S1 | 5 | 315 | 260 | 470 | 435 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ATCD | Присоединительная с горизонтальным углом | S1 | 5 | 400 | 260 | 470 | 435 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ATCD | Присоединительная с горизонтальным углом | S1 | 5 | 500 | 260 | 470 | 435 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ATCD | Присоединительная с горизонтальным углом | S1 | 5 | 630 | 260 | 470 | 435 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ATCD | Присоединительная с горизонтальным углом | S1 | 5 | 800 | 260 | 470 | 435 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ATCD | Присоединительная с горизонтальным углом | S1 | 5 | 1000 | 260 | 470 | 435 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ATCD | Присоединительная с горизонтальным углом | S1 | 5 | 1250 | 260 | 470 | 435 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ATCD | Присоединительная с горизонтальным углом | S1 | 5 | 1600 | 260 | 470 | 435 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ATCD | Присоединительная с горизонтальным углом | S1 | 5 | 2000 | 260 | 470 | 435 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ATCD | Присоединительная с горизонтальным углом | S1 | 5 | 2500 | 260 | 470 | 435 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ATCD | Присоединительная с горизонтальным углом | S1 | 5 | 3200 | 260 | 470 | 435 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ATCD | Присоединительная с горизонтальным углом | S1 | 5 | 4000 | 260 | 470 | 435 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ATCD | Присоединительная с горизонтальным углом | S1 | 5 | 5000 | 260 | 470 | 435 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ATCD | Присоединительная с горизонтальным углом | S1 | 5 | 6300 | 260 | 470 | 435 |  |  |  | 750 | Определить | Заполнить
ATCD | Присоединительная с горизонтальным углом | S2 | 4 | 160 | 260 | 470 | 435 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ATCD | Присоединительная с горизонтальным углом | S2 | 4 | 250 | 260 | 470 | 435 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ATCD | Присоединительная с горизонтальным углом | S2 | 4 | 315 | 260 | 470 | 435 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ATCD | Присоединительная с горизонтальным углом | S2 | 4 | 400 | 260 | 470 | 435 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ATCD | Присоединительная с горизонтальным углом | S2 | 4 | 500 | 260 | 470 | 435 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ATCD | Присоединительная с горизонтальным углом | S2 | 4 | 630 | 260 | 470 | 435 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ATCD | Присоединительная с горизонтальным углом | S2 | 4 | 800 | 260 | 470 | 435 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ATCD | Присоединительная с горизонтальным углом | S2 | 4 | 1000 | 260 | 470 | 435 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ATCD | Присоединительная с горизонтальным углом | S2 | 4 | 1250 | 260 | 470 | 435 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ATCD | Присоединительная с горизонтальным углом | S2 | 4 | 1600 | 260 | 470 | 435 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ATCD | Присоединительная с горизонтальным углом | S2 | 4 | 2000 | 260 | 470 | 435 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ATCD | Присоединительная с горизонтальным углом | S2 | 4 | 2500 | 260 | 470 | 435 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ATCD | Присоединительная с горизонтальным углом | S2 | 4 | 3200 | 260 | 470 | 435 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ATCD | Присоединительная с горизонтальным углом | S2 | 4 | 4000 | 260 | 470 | 435 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ATCD | Присоединительная с горизонтальным углом | S2 | 4 | 5000 | 260 | 470 | 435 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ATCD | Присоединительная с горизонтальным углом | S2 | 4 | 6300 | 260 | 470 | 435 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ATCD | Присоединительная с горизонтальным углом | S2 | 5 | 160 | 260 | 470 | 435 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ATCD | Присоединительная с горизонтальным углом | S2 | 5 | 250 | 260 | 470 | 435 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ATCD | Присоединительная с горизонтальным углом | S2 | 5 | 315 | 260 | 470 | 435 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ATCD | Присоединительная с горизонтальным углом | S2 | 5 | 400 | 260 | 470 | 435 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ATCD | Присоединительная с горизонтальным углом | S2 | 5 | 500 | 260 | 470 | 435 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ATCD | Присоединительная с горизонтальным углом | S2 | 5 | 630 | 260 | 470 | 435 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ATCD | Присоединительная с горизонтальным углом | S2 | 5 | 800 | 260 | 470 | 435 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ATCD | Присоединительная с горизонтальным углом | S2 | 5 | 1000 | 260 | 470 | 435 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ATCD | Присоединительная с горизонтальным углом | S2 | 5 | 1250 | 260 | 470 | 435 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ATCD | Присоединительная с горизонтальным углом | S2 | 5 | 1600 | 260 | 470 | 435 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ATCD | Присоединительная с горизонтальным углом | S2 | 5 | 2000 | 260 | 470 | 435 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ATCD | Присоединительная с горизонтальным углом | S2 | 5 | 2500 | 260 | 470 | 435 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ATCD | Присоединительная с горизонтальным углом | S2 | 5 | 3200 | 260 | 470 | 435 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ATCD | Присоединительная с горизонтальным углом | S2 | 5 | 4000 | 260 | 470 | 435 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ATCD | Присоединительная с горизонтальным углом | S2 | 5 | 5000 | 260 | 470 | 435 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ATCD | Присоединительная с горизонтальным углом | S2 | 5 | 6300 | 260 | 470 | 435 |  |  |  | 1500 | Определить | Заполнить
ATCD | Присоединительная с горизонтальным углом | S3 | 4 | 160 | 260 | 470 | 435 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ATCD | Присоединительная с горизонтальным углом | S3 | 4 | 250 | 260 | 470 | 435 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ATCD | Присоединительная с горизонтальным углом | S3 | 4 | 315 | 260 | 470 | 435 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ATCD | Присоединительная с горизонтальным углом | S3 | 4 | 400 | 260 | 470 | 435 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ATCD | Присоединительная с горизонтальным углом | S3 | 4 | 500 | 260 | 470 | 435 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ATCD | Присоединительная с горизонтальным углом | S3 | 4 | 630 | 260 | 470 | 435 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ATCD | Присоединительная с горизонтальным углом | S3 | 4 | 800 | 260 | 470 | 435 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ATCD | Присоединительная с горизонтальным углом | S3 | 4 | 1000 | 260 | 470 | 435 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ATCD | Присоединительная с горизонтальным углом | S3 | 4 | 1250 | 260 | 470 | 435 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ATCD | Присоединительная с горизонтальным углом | S3 | 4 | 1600 | 260 | 470 | 435 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ATCD | Присоединительная с горизонтальным углом | S3 | 4 | 2000 | 260 | 470 | 435 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ATCD | Присоединительная с горизонтальным углом | S3 | 4 | 2500 | 260 | 470 | 435 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ATCD | Присоединительная с горизонтальным углом | S3 | 4 | 3200 | 260 | 470 | 435 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ATCD | Присоединительная с горизонтальным углом | S3 | 4 | 4000 | 260 | 470 | 435 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ATCD | Присоединительная с горизонтальным углом | S3 | 4 | 5000 | 260 | 470 | 435 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ATCD | Присоединительная с горизонтальным углом | S3 | 4 | 6300 | 260 | 470 | 435 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ATCD | Присоединительная с горизонтальным углом | S3 | 5 | 160 | 260 | 470 | 435 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ATCD | Присоединительная с горизонтальным углом | S3 | 5 | 250 | 260 | 470 | 435 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ATCD | Присоединительная с горизонтальным углом | S3 | 5 | 315 | 260 | 470 | 435 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ATCD | Присоединительная с горизонтальным углом | S3 | 5 | 400 | 260 | 470 | 435 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ATCD | Присоединительная с горизонтальным углом | S3 | 5 | 500 | 260 | 470 | 435 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ATCD | Присоединительная с горизонтальным углом | S3 | 5 | 630 | 260 | 470 | 435 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ATCD | Присоединительная с горизонтальным углом | S3 | 5 | 800 | 260 | 470 | 435 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ATCD | Присоединительная с горизонтальным углом | S3 | 5 | 1000 | 260 | 470 | 435 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ATCD | Присоединительная с горизонтальным углом | S3 | 5 | 1250 | 260 | 470 | 435 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ATCD | Присоединительная с горизонтальным углом | S3 | 5 | 1600 | 260 | 470 | 435 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ATCD | Присоединительная с горизонтальным углом | S3 | 5 | 2000 | 260 | 470 | 435 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ATCD | Присоединительная с горизонтальным углом | S3 | 5 | 2500 | 260 | 470 | 435 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ATCD | Присоединительная с горизонтальным углом | S3 | 5 | 3200 | 260 | 470 | 435 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ATCD | Присоединительная с горизонтальным углом | S3 | 5 | 4000 | 260 | 470 | 435 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ATCD | Присоединительная с горизонтальным углом | S3 | 5 | 5000 | 260 | 470 | 435 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить
ATCD | Присоединительная с горизонтальным углом | S3 | 5 | 6300 | 260 | 470 | 435 |  |  |  | 2500 | Определить | Заполнить

## Стандартные_размеры
Текущие утверждённые стандартные размеры — справочник
Эти значения не нужно вводить заново. Они нужны как контроль того, что режим «Стандарт» должен рассчитываться без ручного L1/L2/L3.
Семейство | Проводников | Номинал, А | L1, мм | L2, мм | L3, мм | Количество размеров | Шаг, мм | Источник | Статус
FE | 4 | 160 | 3000 |  |  | 1 | 10 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
FE | 4 | 250 | 3000 |  |  | 1 | 10 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
FE | 4 | 315 | 3000 |  |  | 1 | 10 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
FE | 4 | 400 | 3000 |  |  | 1 | 10 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
FE | 4 | 500 | 3000 |  |  | 1 | 10 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
FE | 4 | 630 | 3000 |  |  | 1 | 10 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
FE | 4 | 800 | 3000 |  |  | 1 | 10 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
FE | 4 | 1000 | 3000 |  |  | 1 | 10 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
FE | 4 | 1250 | 3000 |  |  | 1 | 10 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
FE | 4 | 1600 | 3000 |  |  | 1 | 10 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
FE | 4 | 2000 | 3000 |  |  | 1 | 10 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
FE | 4 | 2500 | 3000 |  |  | 1 | 10 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
FE | 4 | 3200 | 3000 |  |  | 1 | 10 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
FE | 4 | 4000 | 3000 |  |  | 1 | 10 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
FE | 4 | 5000 | 3000 |  |  | 1 | 10 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
FE | 4 | 6300 | 3000 |  |  | 1 | 10 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
FE | 5 | 160 | 3000 |  |  | 1 | 10 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
FE | 5 | 250 | 3000 |  |  | 1 | 10 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
FE | 5 | 315 | 3000 |  |  | 1 | 10 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
FE | 5 | 400 | 3000 |  |  | 1 | 10 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
FE | 5 | 500 | 3000 |  |  | 1 | 10 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
FE | 5 | 630 | 3000 |  |  | 1 | 10 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
FE | 5 | 800 | 3000 |  |  | 1 | 10 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
FE | 5 | 1000 | 3000 |  |  | 1 | 10 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
FE | 5 | 1250 | 3000 |  |  | 1 | 10 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
FE | 5 | 1600 | 3000 |  |  | 1 | 10 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
FE | 5 | 2000 | 3000 |  |  | 1 | 10 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
FE | 5 | 2500 | 3000 |  |  | 1 | 10 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
FE | 5 | 3200 | 3000 |  |  | 1 | 10 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
FE | 5 | 4000 | 3000 |  |  | 1 | 10 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
FE | 5 | 5000 | 3000 |  |  | 1 | 10 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
FE | 5 | 6300 | 3000 |  |  | 1 | 10 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
CD | 4 | 160 | 435 | 435 |  | 2 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
CD | 4 | 250 | 435 | 435 |  | 2 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
CD | 4 | 315 | 435 | 435 |  | 2 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
CD | 4 | 400 | 435 | 435 |  | 2 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
CD | 4 | 500 | 435 | 435 |  | 2 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
CD | 4 | 630 | 435 | 435 |  | 2 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
CD | 4 | 800 | 435 | 435 |  | 2 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
CD | 4 | 1000 | 435 | 435 |  | 2 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
CD | 4 | 1250 | 435 | 435 |  | 2 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
CD | 4 | 1600 | 435 | 435 |  | 2 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
CD | 4 | 2000 | 435 | 435 |  | 2 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
CD | 4 | 2500 | 435 | 435 |  | 2 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
CD | 4 | 3200 | 435 | 435 |  | 2 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
CD | 4 | 4000 | 435 | 435 |  | 2 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
CD | 4 | 5000 | 435 | 435 |  | 2 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
CD | 4 | 6300 | 435 | 435 |  | 2 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
CD | 5 | 160 | 435 | 435 |  | 2 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
CD | 5 | 250 | 435 | 435 |  | 2 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
CD | 5 | 315 | 435 | 435 |  | 2 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
CD | 5 | 400 | 435 | 435 |  | 2 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
CD | 5 | 500 | 435 | 435 |  | 2 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
CD | 5 | 630 | 435 | 435 |  | 2 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
CD | 5 | 800 | 435 | 435 |  | 2 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
CD | 5 | 1000 | 435 | 435 |  | 2 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
CD | 5 | 1250 | 435 | 435 |  | 2 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
CD | 5 | 1600 | 435 | 435 |  | 2 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
CD | 5 | 2000 | 435 | 435 |  | 2 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
CD | 5 | 2500 | 435 | 435 |  | 2 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
CD | 5 | 3200 | 435 | 435 |  | 2 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
CD | 5 | 4000 | 435 | 435 |  | 2 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
CD | 5 | 5000 | 435 | 435 |  | 2 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
CD | 5 | 6300 | 435 | 435 |  | 2 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
CP | 4 | 160 | 300 | 300 |  | 2 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
CP | 4 | 250 | 300 | 300 |  | 2 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
CP | 4 | 315 | 300 | 300 |  | 2 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
CP | 4 | 400 | 300 | 300 |  | 2 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
CP | 4 | 500 | 300 | 300 |  | 2 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
CP | 4 | 630 | 300 | 300 |  | 2 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
CP | 4 | 800 | 300 | 300 |  | 2 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
CP | 4 | 1000 | 450 | 450 |  | 2 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
CP | 4 | 1250 | 450 | 450 |  | 2 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
CP | 4 | 1600 | 450 | 450 |  | 2 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
CP | 4 | 2000 | 450 | 450 |  | 2 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
CP | 4 | 2500 | 600 | 600 |  | 2 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
CP | 4 | 3200 | 650 | 650 |  | 2 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
CP | 4 | 4000 | 750 | 750 |  | 2 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
CP | 4 | 5000 | 950 | 950 |  | 2 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
CP | 4 | 6300 | 1100 | 1100 |  | 2 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
CP | 5 | 160 | 300 | 300 |  | 2 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
CP | 5 | 250 | 300 | 300 |  | 2 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
CP | 5 | 315 | 300 | 300 |  | 2 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
CP | 5 | 400 | 300 | 300 |  | 2 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
CP | 5 | 500 | 300 | 300 |  | 2 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
CP | 5 | 630 | 300 | 300 |  | 2 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
CP | 5 | 800 | 300 | 300 |  | 2 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
CP | 5 | 1000 | 450 | 450 |  | 2 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
CP | 5 | 1250 | 450 | 450 |  | 2 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
CP | 5 | 1600 | 450 | 450 |  | 2 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
CP | 5 | 2000 | 450 | 450 |  | 2 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
CP | 5 | 2500 | 600 | 600 |  | 2 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
CP | 5 | 3200 | 650 | 650 |  | 2 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
CP | 5 | 4000 | 750 | 750 |  | 2 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
CP | 5 | 5000 | 950 | 950 |  | 2 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
CP | 5 | 6300 | 1100 | 1100 |  | 2 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ZD | 4 | 160 | 435 | 415 | 435 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ZD | 4 | 250 | 435 | 415 | 435 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ZD | 4 | 315 | 435 | 415 | 435 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ZD | 4 | 400 | 435 | 415 | 435 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ZD | 4 | 500 | 435 | 415 | 435 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ZD | 4 | 630 | 435 | 415 | 435 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ZD | 4 | 800 | 435 | 415 | 435 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ZD | 4 | 1000 | 435 | 415 | 435 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ZD | 4 | 1250 | 435 | 415 | 435 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ZD | 4 | 1600 | 435 | 415 | 435 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ZD | 4 | 2000 | 435 | 415 | 435 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ZD | 4 | 2500 | 435 | 415 | 435 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ZD | 4 | 3200 | 435 | 415 | 435 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ZD | 4 | 4000 | 435 | 415 | 435 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ZD | 4 | 5000 | 435 | 415 | 435 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ZD | 4 | 6300 | 435 | 415 | 435 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ZD | 5 | 160 | 435 | 415 | 435 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ZD | 5 | 250 | 435 | 415 | 435 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ZD | 5 | 315 | 435 | 415 | 435 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ZD | 5 | 400 | 435 | 415 | 435 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ZD | 5 | 500 | 435 | 415 | 435 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ZD | 5 | 630 | 435 | 415 | 435 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ZD | 5 | 800 | 435 | 415 | 435 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ZD | 5 | 1000 | 435 | 415 | 435 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ZD | 5 | 1250 | 435 | 415 | 435 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ZD | 5 | 1600 | 435 | 415 | 435 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ZD | 5 | 2000 | 435 | 415 | 435 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ZD | 5 | 2500 | 435 | 415 | 435 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ZD | 5 | 3200 | 435 | 415 | 435 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ZD | 5 | 4000 | 435 | 415 | 435 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ZD | 5 | 5000 | 435 | 415 | 435 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ZD | 5 | 6300 | 435 | 415 | 435 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ZP | 4 | 160 | 300 | 180 | 300 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ZP | 4 | 250 | 300 | 180 | 300 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ZP | 4 | 315 | 300 | 180 | 300 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ZP | 4 | 400 | 300 | 180 | 300 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ZP | 4 | 500 | 300 | 180 | 300 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ZP | 4 | 630 | 300 | 220 | 300 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ZP | 4 | 800 | 300 | 260 | 300 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ZP | 4 | 1000 | 450 | 260 | 450 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ZP | 4 | 1250 | 450 | 300 | 450 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ZP | 4 | 1600 | 450 | 340 | 450 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ZP | 4 | 2000 | 450 | 380 | 450 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ZP | 4 | 2500 | 600 | 480 | 600 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ZP | 4 | 3200 | 650 | 550 | 650 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ZP | 4 | 4000 | 750 | 630 | 750 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ZP | 4 | 5000 | 950 | 850 | 950 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ZP | 4 | 6300 | 1100 | 970 | 1100 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ZP | 5 | 160 | 300 | 180 | 300 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ZP | 5 | 250 | 300 | 180 | 300 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ZP | 5 | 315 | 300 | 180 | 300 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ZP | 5 | 400 | 300 | 180 | 300 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ZP | 5 | 500 | 300 | 180 | 300 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ZP | 5 | 630 | 300 | 220 | 300 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ZP | 5 | 800 | 300 | 260 | 300 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ZP | 5 | 1000 | 450 | 260 | 450 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ZP | 5 | 1250 | 450 | 300 | 450 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ZP | 5 | 1600 | 450 | 340 | 450 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ZP | 5 | 2000 | 450 | 380 | 450 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ZP | 5 | 2500 | 600 | 480 | 600 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ZP | 5 | 3200 | 650 | 550 | 650 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ZP | 5 | 4000 | 750 | 630 | 750 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ZP | 5 | 5000 | 950 | 850 | 950 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ZP | 5 | 6300 | 1100 | 970 | 1100 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
TP | 4 | 160 | 530 | 300 | 265 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
TP | 4 | 250 | 530 | 300 | 265 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
TP | 4 | 315 | 530 | 300 | 265 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
TP | 4 | 400 | 530 | 300 | 265 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
TP | 4 | 500 | 530 | 300 | 265 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
TP | 4 | 630 | 530 | 300 | 265 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
TP | 4 | 800 | 530 | 300 | 265 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
TP | 4 | 1000 | 760 | 450 | 380 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
TP | 4 | 1250 | 730 | 450 | 365 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
TP | 4 | 1600 | 700 | 450 | 350 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
TP | 4 | 2000 | 660 | 450 | 330 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
TP | 4 | 2500 | 850 | 600 | 425 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
TP | 4 | 3200 | 890 | 650 | 445 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
TP | 4 | 4000 | 1010 | 750 | 505 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
TP | 4 | 5000 | 1200 | 950 | 600 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
TP | 4 | 6300 | 1380 | 1100 | 690 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
TP | 5 | 160 | 530 | 300 | 265 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
TP | 5 | 250 | 530 | 300 | 265 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
TP | 5 | 315 | 530 | 300 | 265 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
TP | 5 | 400 | 530 | 300 | 265 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
TP | 5 | 500 | 530 | 300 | 265 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
TP | 5 | 630 | 530 | 300 | 265 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
TP | 5 | 800 | 530 | 300 | 265 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
TP | 5 | 1000 | 760 | 450 | 380 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
TP | 5 | 1250 | 730 | 450 | 365 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
TP | 5 | 1600 | 700 | 450 | 350 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
TP | 5 | 2000 | 660 | 450 | 330 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
TP | 5 | 2500 | 850 | 600 | 425 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
TP | 5 | 3200 | 890 | 650 | 445 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
TP | 5 | 4000 | 1010 | 750 | 505 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
TP | 5 | 5000 | 1200 | 950 | 600 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
TP | 5 | 6300 | 1380 | 1100 | 690 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ZDP | 4 | 160 | 300 | 300 | 435 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ZDP | 4 | 250 | 300 | 300 | 435 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ZDP | 4 | 315 | 300 | 300 | 435 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ZDP | 4 | 400 | 300 | 300 | 435 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ZDP | 4 | 500 | 300 | 300 | 435 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ZDP | 4 | 630 | 300 | 300 | 435 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ZDP | 4 | 800 | 300 | 300 | 435 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ZDP | 4 | 1000 | 450 | 450 | 435 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ZDP | 4 | 1250 | 450 | 450 | 435 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ZDP | 4 | 1600 | 450 | 450 | 435 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ZDP | 4 | 2000 | 450 | 450 | 435 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ZDP | 4 | 2500 | 600 | 600 | 435 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ZDP | 4 | 3200 | 650 | 650 | 435 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ZDP | 4 | 4000 | 750 | 750 | 435 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ZDP | 4 | 5000 | 950 | 950 | 435 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ZDP | 4 | 6300 | 1100 | 1100 | 435 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ZDP | 5 | 160 | 300 | 300 | 435 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ZDP | 5 | 250 | 300 | 300 | 435 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ZDP | 5 | 315 | 300 | 300 | 435 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ZDP | 5 | 400 | 300 | 300 | 435 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ZDP | 5 | 500 | 300 | 300 | 435 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ZDP | 5 | 630 | 300 | 300 | 435 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ZDP | 5 | 800 | 300 | 300 | 435 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ZDP | 5 | 1000 | 450 | 450 | 435 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ZDP | 5 | 1250 | 450 | 450 | 435 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ZDP | 5 | 1600 | 450 | 450 | 435 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ZDP | 5 | 2000 | 450 | 450 | 435 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ZDP | 5 | 2500 | 600 | 600 | 435 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ZDP | 5 | 3200 | 650 | 650 | 435 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ZDP | 5 | 4000 | 750 | 750 | 435 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ZDP | 5 | 5000 | 950 | 950 | 435 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ZDP | 5 | 6300 | 1100 | 1100 | 435 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
TD | 4 | 160 | 680 | 485 | 340 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
TD | 4 | 250 | 680 | 485 | 340 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
TD | 4 | 315 | 680 | 485 | 340 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
TD | 4 | 400 | 680 | 485 | 340 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
TD | 4 | 500 | 700 | 485 | 350 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
TD | 4 | 630 | 720 | 485 | 360 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
TD | 4 | 800 | 750 | 485 | 375 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
TD | 4 | 1000 | 820 | 485 | 410 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
TD | 4 | 1250 | 880 | 485 | 440 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
TD | 4 | 1600 | 940 | 485 | 470 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
TD | 4 | 2000 | 1020 | 485 | 510 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
TD | 4 | 2500 | 1140 | 485 | 570 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
TD | 4 | 3200 | 1260 | 485 | 630 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
TD | 4 | 4000 | 1420 | 485 | 710 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
TD | 4 | 5000 | 1660 | 485 | 830 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
TD | 4 | 6300 | 1900 | 485 | 950 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
TD | 5 | 160 | 725 | 485 | 364.5 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
TD | 5 | 250 | 725 | 485 | 364.5 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
TD | 5 | 315 | 725 | 485 | 364.5 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
TD | 5 | 400 | 725 | 485 | 364.5 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
TD | 5 | 500 | 755 | 485 | 379.5 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
TD | 5 | 630 | 785 | 485 | 394.5 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
TD | 5 | 800 | 830 | 485 | 415 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
TD | 5 | 1000 | 940 | 485 | 472 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
TD | 5 | 1250 | 1030 | 485 | 515 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
TD | 5 | 1600 | 1120 | 485 | 560 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
TD | 5 | 2000 | 1240 | 485 | 620 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
TD | 5 | 2500 | 1420 | 485 | 710 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
TD | 5 | 3200 | 1600 | 485 | 800 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
TD | 5 | 4000 | 1840 | 485 | 920 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
TD | 5 | 5000 | 2200 | 485 | 1100 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
TD | 5 | 6300 | 2560 | 485 | 1280 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ATSC | 4 | 160 | 240 | 450 |  | 2 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ATSC | 4 | 250 | 240 | 450 |  | 2 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ATSC | 4 | 315 | 240 | 450 |  | 2 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ATSC | 4 | 400 | 240 | 450 |  | 2 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ATSC | 4 | 500 | 240 | 450 |  | 2 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ATSC | 4 | 630 | 240 | 450 |  | 2 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ATSC | 4 | 800 | 240 | 450 |  | 2 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ATSC | 4 | 1000 | 240 | 450 |  | 2 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ATSC | 4 | 1250 | 240 | 450 |  | 2 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ATSC | 4 | 1600 | 240 | 450 |  | 2 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ATSC | 4 | 2000 | 240 | 450 |  | 2 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ATSC | 4 | 2500 | 240 | 450 |  | 2 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ATSC | 4 | 3200 | 240 | 450 |  | 2 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ATSC | 4 | 4000 | 240 | 450 |  | 2 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ATSC | 4 | 5000 | 240 | 450 |  | 2 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ATSC | 4 | 6300 | 240 | 450 |  | 2 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ATSC | 5 | 160 | 240 | 450 |  | 2 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ATSC | 5 | 250 | 240 | 450 |  | 2 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ATSC | 5 | 315 | 240 | 450 |  | 2 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ATSC | 5 | 400 | 240 | 450 |  | 2 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ATSC | 5 | 500 | 240 | 450 |  | 2 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ATSC | 5 | 630 | 240 | 450 |  | 2 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ATSC | 5 | 800 | 240 | 450 |  | 2 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ATSC | 5 | 1000 | 240 | 450 |  | 2 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ATSC | 5 | 1250 | 240 | 450 |  | 2 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ATSC | 5 | 1600 | 240 | 450 |  | 2 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ATSC | 5 | 2000 | 240 | 450 |  | 2 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ATSC | 5 | 2500 | 240 | 450 |  | 2 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ATSC | 5 | 3200 | 240 | 450 |  | 2 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ATSC | 5 | 4000 | 240 | 450 |  | 2 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ATSC | 5 | 5000 | 240 | 450 |  | 2 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ATSC | 5 | 6300 | 240 | 450 |  | 2 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ATCP | 4 | 160 | 190 | 400 | 300 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ATCP | 4 | 250 | 190 | 400 | 300 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ATCP | 4 | 315 | 190 | 400 | 300 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ATCP | 4 | 400 | 190 | 400 | 300 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ATCP | 4 | 500 | 200 | 410 | 300 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ATCP | 4 | 630 | 210 | 420 | 300 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ATCP | 4 | 800 | 225 | 435 | 300 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ATCP | 4 | 1000 | 260 | 470 | 450 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ATCP | 4 | 1250 | 290 | 500 | 450 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ATCP | 4 | 1600 | 320 | 530 | 450 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ATCP | 4 | 2000 | 360 | 570 | 450 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ATCP | 4 | 2500 | 470 | 680 | 600 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ATCP | 4 | 3200 | 530 | 740 | 650 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ATCP | 4 | 4000 | 610 | 820 | 750 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ATCP | 4 | 5000 | 825 | 1035 | 950 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ATCP | 4 | 6300 | 945 | 1155 | 1100 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ATCP | 5 | 160 | 190 | 400 | 300 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ATCP | 5 | 250 | 190 | 400 | 300 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ATCP | 5 | 315 | 190 | 400 | 300 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ATCP | 5 | 400 | 190 | 400 | 300 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ATCP | 5 | 500 | 200 | 410 | 300 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ATCP | 5 | 630 | 210 | 420 | 300 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ATCP | 5 | 800 | 225 | 435 | 300 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ATCP | 5 | 1000 | 260 | 470 | 450 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ATCP | 5 | 1250 | 290 | 500 | 450 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ATCP | 5 | 1600 | 320 | 530 | 450 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ATCP | 5 | 2000 | 360 | 570 | 450 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ATCP | 5 | 2500 | 470 | 680 | 600 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ATCP | 5 | 3200 | 530 | 740 | 650 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ATCP | 5 | 4000 | 610 | 820 | 750 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ATCP | 5 | 5000 | 825 | 1035 | 950 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ATCP | 5 | 6300 | 945 | 1155 | 1100 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ATCD | 4 | 160 | 260 | 470 | 435 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ATCD | 4 | 250 | 260 | 470 | 435 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ATCD | 4 | 315 | 260 | 470 | 435 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ATCD | 4 | 400 | 260 | 470 | 435 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ATCD | 4 | 500 | 260 | 470 | 435 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ATCD | 4 | 630 | 260 | 470 | 435 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ATCD | 4 | 800 | 260 | 470 | 435 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ATCD | 4 | 1000 | 260 | 470 | 435 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ATCD | 4 | 1250 | 260 | 470 | 435 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ATCD | 4 | 1600 | 260 | 470 | 435 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ATCD | 4 | 2000 | 260 | 470 | 435 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ATCD | 4 | 2500 | 260 | 470 | 435 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ATCD | 4 | 3200 | 260 | 470 | 435 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ATCD | 4 | 4000 | 260 | 470 | 435 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ATCD | 4 | 5000 | 260 | 470 | 435 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ATCD | 4 | 6300 | 260 | 470 | 435 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ATCD | 5 | 160 | 260 | 470 | 435 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ATCD | 5 | 250 | 260 | 470 | 435 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ATCD | 5 | 315 | 260 | 470 | 435 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ATCD | 5 | 400 | 260 | 470 | 435 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ATCD | 5 | 500 | 260 | 470 | 435 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ATCD | 5 | 630 | 260 | 470 | 435 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ATCD | 5 | 800 | 260 | 470 | 435 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ATCD | 5 | 1000 | 260 | 470 | 435 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ATCD | 5 | 1250 | 260 | 470 | 435 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ATCD | 5 | 1600 | 260 | 470 | 435 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ATCD | 5 | 2000 | 260 | 470 | 435 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ATCD | 5 | 2500 | 260 | 470 | 435 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ATCD | 5 | 3200 | 260 | 470 | 435 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ATCD | 5 | 4000 | 260 | 470 | 435 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ATCD | 5 | 5000 | 260 | 470 | 435 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе
ATCD | 5 | 6300 | 260 | 470 | 435 | 3 | 50 | 2026.05.21_V1.9_Стандартные_размеры_магистрального_Для расчета .xlsx · Стандартные размеры KLM-S | Уже есть в программе

## Сопоставление_артикулов
Сопоставление вариантов каталога с расчётными семействами
Особенно важны строки «НЕ СОПОСТАВЛЕНО»: без этого программа не сможет подставить стандартные размеры даже если они есть в таблице. Колонка «Техническое предположение» не является утверждённым правилом.
ID каталога | Код каталога | Наименование | Сейчас сопоставлено | Техническое предположение семейства | Нужно бизнес-правило? | Семейство (утвердить) | Стандарт / нестандарт | Класс S / без класса | Как получать размеры | Статус | Комментарий
4 | ZP-SA | Нестандартный вертикальный Z-элемент | НЕ СОПОСТАВЛЕНО | ZP | Да |  |  |  |  | Заполнить
5 | ZP | Нестандартный вертикальный Z-элемент (длиной до 2 метров) | ZP | ZP | Нет | ZP |  |  | Стандартная таблица | Уже сопоставлено
6 | ZP | Нестандартный вертикальный Z-элемент | ZP | ZP | Нет | ZP |  |  | Стандартная таблица | Уже сопоставлено
7 | ZP+CD | Нестандартный вертикальный Z-элемент с нестандартным горизонтальным углом | НЕ СОПОСТАВЛЕНО | ZP | Да |  |  |  |  | Заполнить
8 | ZP+CD | Нестандартный вертикальный Z-элемент с горизонтальным углом | НЕ СОПОСТАВЛЕНО | ZP | Да |  |  |  |  | Заполнить
9 | ZP | Z-образная вертикальная секция | ZP | ZP | Нет | ZP |  |  | Стандартная таблица | Уже сопоставлено
10 | ZD-SA | Нестандартный горизонтальный Z-элемент | НЕ СОПОСТАВЛЕНО | ZD | Да |  |  |  |  | Заполнить
11 | ZDSA | Нестандартный горизонтальный Z-элемент | НЕ СОПОСТАВЛЕНО | ZD | Да |  |  |  |  | Заполнить
12 | ZD | Нестандартный горизонтальный Z-элемент | ZD | ZD | Нет | ZD |  |  | Стандартная таблица | Уже сопоставлено
13 | ZDP-SA | Угол комбинированный с нестандартным углом | НЕ СОПОСТАВЛЕНО | ZDP | Да |  |  |  |  | Заполнить
14 | ZDP | Угол комбинированный удлиненный | ZDP | ZDP | Нет | ZDP |  |  | Стандартная таблица | Уже сопоставлено
15 | ZDP | Угол комбинированный удлиненный | ZDP | ZDP | Нет | ZDP |  |  | Стандартная таблица | Уже сопоставлено
16 | ZDP | Угол комбинированный удлиненный | ZDP | ZDP | Нет | ZDP |  |  | Стандартная таблица | Уже сопоставлено
17 | ZDP+CP | Угол комбинированный с вертикальным углом | НЕ СОПОСТАВЛЕНО | ZDP | Да |  |  |  |  | Заполнить
18 | ZDP+CD | Угол комбинированный с горизонтальным углом | НЕ СОПОСТАВЛЕНО | ZDP | Да |  |  |  |  | Заполнить
19 | ZDP | Угол комбинированный | ZDP | ZDP | Нет | ZDP |  |  | Стандартная таблица | Уже сопоставлено
20 | ZD | Z-образная горизонтальная секция | ZD | ZD | Нет | ZD |  |  | Стандартная таблица | Уже сопоставлено
27 | TP+CD | Тройник вертикальный нестандартный | НЕ СОПОСТАВЛЕНО | TP | Да |  |  |  |  | Заполнить
28 | TP | Тройник вертикальный нестандартный | TP | TP | Нет | TP |  |  | Стандартная таблица | Уже сопоставлено
29 | TPP | Тройник вертикальный комбинированный с вертикальным углом | НЕ СОПОСТАВЛЕНО | TP | Да |  |  |  |  | Заполнить
30 | TPKOM | Тройник вертикальный комбинированный с коробкой отбора мощности | НЕ СОПОСТАВЛЕНО | TP | Да |  |  |  |  | Заполнить
33 | TP | Тройник вертикальный | TP | TP | Нет | TP |  |  | Стандартная таблица | Уже сопоставлено
34 | TD | Тройник горизонтальный нестандартный | TD | TD | Нет | TD |  |  | Стандартная таблица | Уже сопоставлено
35 | TD | Тройник горизонтальный | TD | TD | Нет | TD |  |  | Стандартная таблица | Уже сопоставлено
41 | Pi - EC | Нестандартная прямая секция с окнами отбора мощности длиной от3001мм до 4000мм с заглушкой | НЕ СОПОСТАВЛЕНО | FE | Да |  |  |  |  | Заполнить
42 | Pi | Нестандартная прямая секция с окнами отбора мощности длиной от3001мм до 4000мм | FE | FE | Нет | FE |  |  | Стандартная таблица | Уже сопоставлено
43 | Pi - EC | Нестандартная прямая секция длиной от 2000мм до 2999мм с заглушкой | НЕ СОПОСТАВЛЕНО | FE | Да |  |  |  |  | Заполнить
44 | Pi | Нестандартная прямая секция длиной от 2000мм до 2999мм | FE | FE | Нет | FE |  |  | Стандартная таблица | Уже сопоставлено
45 | Pi - EC | Нестандартная прямая секция длиной от 1000мм до 1999мм с заглушкой | НЕ СОПОСТАВЛЕНО | FE | Да |  |  |  |  | Заполнить
46 | Pi | Нестандартная прямая секция длиной от 1000мм до 1999мм | FE | FE | Нет | FE |  |  | Стандартная таблица | Уже сопоставлено
47 | Pi - EC | Нестандартная прямая секция длиной от 500мм до 999мм с заглушкой | НЕ СОПОСТАВЛЕНО | FE | Да |  |  |  |  | Заполнить
48 | Pi | Нестандартная прямая секция длиной от 500мм до 999мм | FE | FE | Нет | FE |  |  | Стандартная таблица | Уже сопоставлено
49 | Pi-8 - EC | Прямая секция стандартного размера (8 окошка отбора мощности) 3000мм с заглушкой | НЕ СОПОСТАВЛЕНО | FE | Да |  |  |  |  | Заполнить
50 | Pi-8 | Прямая секция стандартного размера (8 окошка отбора мощности) 3000мм | НЕ СОПОСТАВЛЕНО | FE | Да |  |  |  |  | Заполнить
51 | Pi-6 - EC | Прямая секция стандартного размера (6 окошек отбора мощности) 3000мм с заглушкой | НЕ СОПОСТАВЛЕНО | FE | Да |  |  |  |  | Заполнить
52 | Pi-6 | Прямая секция стандартного размера (6 окошек отбора мощности) 3000мм | НЕ СОПОСТАВЛЕНО | FE | Да |  |  |  |  | Заполнить
53 | Pi4 - EC | Прямая секция стандартного размера (2 окошка отбора мощности) 4000мм с заглушкой | НЕ СОПОСТАВЛЕНО | FE | Да |  |  |  |  | Заполнить
54 | Pi-4 | Прямая секция стандартного размера (4 окошка отбора мощности) 3000мм | НЕ СОПОСТАВЛЕНО | FE | Да |  |  |  |  | Заполнить
55 | Pi4 | Прямая секция стандартного размера (2 окошка отбора мощности) 4000мм | НЕ СОПОСТАВЛЕНО | FE | Да |  |  |  |  | Заполнить
56 | Pi-3 - EC | Прямая секция стандартного размера (3 окошка отбора мощности) 3000мм с заглушкой | НЕ СОПОСТАВЛЕНО | FE | Да |  |  |  |  | Заполнить
57 | Pi-3 | Прямая секция стандартного размера (3 окошка отбора мощности) 3000мм | НЕ СОПОСТАВЛЕНО | FE | Да |  |  |  |  | Заполнить
58 | Pi-2 - EC | Прямая секция стандартного размера (2 окошка отбора мощности) 3000мм с заглушкой | НЕ СОПОСТАВЛЕНО | FE | Да |  |  |  |  | Заполнить
59 | Pi-2 | Прямая секция стандартного размера (2 окошка отбора мощности) 3000мм | НЕ СОПОСТАВЛЕНО | FE | Да |  |  |  |  | Заполнить
60 | Pi-12 - EC | Прямая секция стандартного размера (12 окошек отбора мощности) 3000мм с заглушкой | НЕ СОПОСТАВЛЕНО | FE | Да |  |  |  |  | Заполнить
61 | Pi-12 | Прямая секция стандартного размера (12 окошек отбора мощности) 3000мм | НЕ СОПОСТАВЛЕНО | FE | Да |  |  |  |  | Заполнить
62 | Pi-10 - EC | Прямая секция стандартного размера (10 окошек отбора мощности) 3000мм с заглушкой | НЕ СОПОСТАВЛЕНО | FE | Да |  |  |  |  | Заполнить
63 | Pi-10 | Прямая секция стандартного размера (10 окошек отбора мощности) 3000мм | НЕ СОПОСТАВЛЕНО | FE | Да |  |  |  |  | Заполнить
64 | Pi-1 - EC | Прямая секция стандартного размера (1 окошко отбора мощности) 3000мм с заглушкой | НЕ СОПОСТАВЛЕНО | FE | Да |  |  |  |  | Заполнить
65 | Pi-1 | Прямая секция стандартного размера | НЕ СОПОСТАВЛЕНО | FE | Да |  |  |  |  | Заполнить
66 | Pi-1 | Прямая секция стандартного размера (1 окошко отбора мощности) 3000мм | НЕ СОПОСТАВЛЕНО | FE | Да |  |  |  |  | Заполнить
67 | Pi - EC | Прямая секция стандартного размера с окнами отбора мощности 3000мм с заглушкой | НЕ СОПОСТАВЛЕНО | FE | Да |  |  |  |  | Заполнить
68 | Pi | Прямая секция стандартного размера с окнами отбора мощности 3000мм | FE | FE | Нет | FE |  |  | Стандартная таблица | Уже сопоставлено
90 | FE-SZ | Прямая секция стандартного размера 3000мм с заземлением | НЕ СОПОСТАВЛЕНО | FE | Да |  |  |  |  | Заполнить
91 | FE-S6 | Нестандартная прямая секция длиной от 5001 до 6000мм | FE | FE | Нет | FE |  |  | Стандартная таблица | Уже сопоставлено
92 | FE-S5 | Нестандартная прямая секция длиной от 4001 до 5000мм | FE | FE | Нет | FE |  |  | Стандартная таблица | Уже сопоставлено
93 | FE | Нестандартная прямая секция длиной от 3001 до 4000мм | FE | FE | Нет | FE |  |  | Стандартная таблица | Уже сопоставлено
94 | FE - EC | Нестандартная прямая секция длиной от 2000мм до 2999мм с заглушкой | НЕ СОПОСТАВЛЕНО | FE | Да |  |  |  |  | Заполнить
95 | FE | Нестандартная прямая секция длиной от 2000мм до 2999мм | FE | FE | Нет | FE |  |  | Стандартная таблица | Уже сопоставлено
96 | FE - EC | Нестандартная прямая секция длиной от 1000мм до 1999мм с заглушкой | НЕ СОПОСТАВЛЕНО | FE | Да |  |  |  |  | Заполнить
97 | FE | Нестандартная прямая секция длиной от 1000мм до 1999мм | FE | FE | Нет | FE |  |  | Стандартная таблица | Уже сопоставлено
98 | FE - EC | Нестандартная прямая секция длиной от 500мм до 999мм с заглушкой | НЕ СОПОСТАВЛЕНО | FE | Да |  |  |  |  | Заполнить
99 | FE | Нестандартная прямая секция длиной от 500мм до 999мм | FE | FE | Нет | FE |  |  | Стандартная таблица | Уже сопоставлено
100 | FEB-ШМА | Переходной элемент с шинопровода ШМА-68 на кабель | НЕ СОПОСТАВЛЕНО | FE | Да |  |  |  |  | Заполнить
101 | FE4 | Стандартная прямая секция длиной 4000мм | НЕ СОПОСТАВЛЕНО | FE | Да |  |  |  |  | Заполнить
102 | FE - EC | Прямая секция стандартного размера 3000мм с заглушкой | НЕ СОПОСТАВЛЕНО | FE | Да |  |  |  |  | Заполнить
103 | FE | Прямая секция стандартного размера | FE | FE | Нет | FE |  |  | Стандартная таблица | Уже сопоставлено
104 | FE | Прямая секция стандартного размера 3000мм | FE | FE | Нет | FE |  |  | Стандартная таблица | Уже сопоставлено
109 | CP-SA | Нестандартный вертикальный угол | НЕ СОПОСТАВЛЕНО | CP | Да |  |  |  |  | Заполнить
110 | CP | Нестандартный вертикальный угол | CP | CP | Нет | CP |  |  | Стандартная таблица | Уже сопоставлено
111 | CP | Нестандартный вертикальный угол | CP | CP | Нет | CP |  |  | Стандартная таблица | Уже сопоставлено
112 | CP | Нестандартный вертикальный угол | CP | CP | Нет | CP |  |  | Стандартная таблица | Уже сопоставлено
113 | CP | Угол вертикальный стандартный | CP | CP | Нет | CP |  |  | Стандартная таблица | Уже сопоставлено
114 | CML+СD | Компенсационная секция с нестандартным горизонтальным углом | НЕ СОПОСТАВЛЕНО | CML | Да |  |  |  |  | Заполнить
115 | CML | Компенсационная секция | CML | CML | Нет | CML |  |  | Стандартная таблица | Уже сопоставлено
116 | CD-SA | Нестандартный горизонтальный угол с удлинённым плечом | НЕ СОПОСТАВЛЕНО | CD | Да |  |  |  |  | Заполнить
117 | CD-SA | Нестандартный горизонтальный угол | НЕ СОПОСТАВЛЕНО | CD | Да |  |  |  |  | Заполнить
118 | CD-SA | Нестандартный горизонтальный угол | НЕ СОПОСТАВЛЕНО | CD | Да |  |  |  |  | Заполнить
119 | CD | Нестандартный горизонтальный угол | CD | CD | Нет | CD |  |  | Стандартная таблица | Уже сопоставлено
120 | CD | Нестандартный горизонтальный угол | CD | CD | Нет | CD |  |  | Стандартная таблица | Уже сопоставлено
121 | CD | Нестандартный горизонтальный угол | CD | CD | Нет | CD |  |  | Стандартная таблица | Уже сопоставлено
122 | CD | Угол горизонтальный стандартный | CD | CD | Нет | CD |  |  | Стандартная таблица | Уже сопоставлено
130 | ATTZDP | Терминальная секция трансформаторная совмещенная с комбинированным углом | НЕ СОПОСТАВЛЕНО | ATT | Да |  |  |  |  | Заполнить
131 | ATT | Терминальная секция трансформаторная удлиненная | ATT | ATT | Нет | ATT |  |  | Стандартная таблица | Уже сопоставлено
132 | ATT-L | Терминальная секция трансформаторная (Long) | НЕ СОПОСТАВЛЕНО | ATT | Да |  |  |  |  | Заполнить
133 | ATT+ZP | Терминальная секция трансформаторная, совмещенная с Z-образной вертикальной секцией | НЕ СОПОСТАВЛЕНО | ATT | Да |  |  |  |  | Заполнить
134 | ATT+ZD | Терминальная секция трансформаторная, совмещенная с Z-образной горизонтальный секцией | НЕ СОПОСТАВЛЕНО | ATT | Да |  |  |  |  | Заполнить
135 | ATT+CP | Терминальная секция трансформаторная, совмещенная с вертикальным углом | НЕ СОПОСТАВЛЕНО | ATT | Да |  |  |  |  | Заполнить
136 | ATT+CD | Терминальная секция трансформаторная, совмещенная с горизонтальным углом | НЕ СОПОСТАВЛЕНО | ATT | Да |  |  |  |  | Заполнить
137 | ATT | Терминальная секция трансформаторная | ATT | ATT | Нет | ATT |  |  | Стандартная таблица | Уже сопоставлено
138 | ATSC | Терминальная секция нестандартная | ATSC | ATSC | Нет | ATSC |  |  | Стандартная таблица | Уже сопоставлено
139 | ATSC-ATSC | Терминальная секция с терминальной секцией | НЕ СОПОСТАВЛЕНО | ATSC | Да |  |  |  |  | Заполнить
140 | ATSC+СD | Нестандартный горизонтальный угол, совмещённый с выпуском шин для подключения | НЕ СОПОСТАВЛЕНО | ATSC | Да |  |  |  |  | Заполнить
141 | ATSC+СD | Стандартный горизонтальный угол, совмещённый с выпуском шин для подключения | НЕ СОПОСТАВЛЕНО | ATSC | Да |  |  |  |  | Заполнить
142 | ATSC+FE | Нестандартная прямая секция длиной от 2000мм до 2999мм, совмещённая с выпуском шин для подключения | НЕ СОПОСТАВЛЕНО | ATSC | Да |  |  |  |  | Заполнить
143 | ATSC+FE | Нестандартная прямая секция длиной от 1000мм до 1999мм, совмещённая с выпуском шин для подключения | НЕ СОПОСТАВЛЕНО | ATSC | Да |  |  |  |  | Заполнить
144 | ATSC+FE | Нестандартная прямая секция длиной от 500мм до 999мм, совмещённая с выпуском шин для подключения | НЕ СОПОСТАВЛЕНО | ATSC | Да |  |  |  |  | Заполнить
145 | ATSC | Терминальная секция стандартная | ATSC | ATSC | Нет | ATSC |  |  | Стандартная таблица | Уже сопоставлено
147 | ATCP | Терминальная секция с нестандартным вертикальным углом | ATCP | ATCP | Нет | ATCP |  |  | Стандартная таблица | Уже сопоставлено
148 | ATCP | Терминальная секция с вертикальным углом | ATCP | ATCP | Нет | ATCP |  |  | Стандартная таблица | Уже сопоставлено
149 | ATCD | Терминальная секция с нестандартным горизонтальным углом | ATCD | ATCD | Нет | ATCD |  |  | Стандартная таблица | Уже сопоставлено
150 | ATCD | Терминальная секция с горизонтальным углом | ATCD | ATCD | Нет | ATCD |  |  | Стандартная таблица | Уже сопоставлено

## ATT_CML
Специальные правила ATT / CML
Секция | Текущий подтверждённый вариант | Текущий размер / правило | Как вести в предварительной спецификации без размеров | Что ещё нужно утвердить | Статус | Комментарий
ATT | 4P: 1000 / 3200 / 5000 А | Специализированная модель по КД; не использовать generic FE/CP размеры. | Если артикул ATT одного из подтверждённых номиналов — считать по специализированной модели. S1/S2/S3 не применять без отдельного решения. | Нужно ли вообще разрешать S1/S2/S3 для ATT и что они означают. | Проверить
ATT | Прочие номиналы / 5P | Нет подтверждённой полной модели. | Блокировать с явной причиной, не требовать фиктивный L1/L2/L3. | КД и отдельное правило по номиналу/проводности. | Блокировать
CML | 3200 А 4P | Стандартный общий габарит 1500 мм; две FE по 629 мм; изменение габарита 1:1 идёт в гибкую часть КША. | Стандарт без размера = 1500 мм. Нестандарт без явного общего габарита нельзя рассчитывать, пока не задано правило класса. | Определить S1/S2/S3 для общего габарита CML, если эти классы будут использоваться. | Проверить
CML | Прочие номиналы / 5P | Полная КД/геометрия пока не подтверждена. | Блокировать с причиной; не подставлять CML 3200. | КД и стандартный габарит каждого номинала. | Блокировать

## Сводка
Сводка готовности правил предварительной спецификации
Показатель | Количество | Семейство | Базовые правила к заполнению | S-строк утверждено
Базовых правил всего | 55 | FE | 4 | 0
Базовых правил «Заполнить» | 44 | CD | 4 | 0
S-строк всего | 1056 | CP | 4 | 0
S-строк утверждено | 0 | ZD | 4 | 0
Каталожных вариантов всего | 101 | ZP | 4 | 0
Вариантов без сопоставления | 58 | ZDP | 4 | 0
|  | TP | 4 | 0
|  | TD | 4 | 0
|  | ATSC | 4 | 0
|  | ATCP | 4 | 0
|  | ATCD | 4 | 0