## Для проектировщиков
Для проектировщиков
стандарт ШП Алюминий |  |  | плетеный компенсатор (стандарт 500 мм) окр. cр. +40 |  |  |  |  | Номинальный ток компенсаторов (БЕЗ ТЕРМОУСАДКИ)
Ток, А | кол-во пакетов | ширина, мм | кол-во компенсаторов на фазу | толщина (зависит от ширины) одного наконечника, мм | минимальная ширина одного компенсатора B, мм | сечение одного компенсатора, мм² | общее сечение компенсаторов, мм² | ∆50 | ∆70
100 | 1 | 30 | 1 | 6 | 30 | 50 | 50 | 300 | 400
160 | 1 | 30 | 1 | 6 | 30 | 50 | 50 | 300 | 400
250 | 1 | 30 | 1 | 6 | 30 | 50 | 50 | 300 | 400
400 | 1 | 30 | 1 | 8 | 40 | 100 | 100 | 500 | 630
630 | 1 | 50 | 1 | 10.5 | 40 | 150 | 150 | 630 | 800
800 | 1 | 65 | 1 | 10 | 60 | 200 | 200 | 800 | 1000
1000 | 1 | 100 | 1 | 12 | 100 | 300 | 300 | 1000 | 1250
1250 | 1 | 130 | 1 | 14 | 100 | 400 | 400 | 1250 | 1600
1600 | 1 | 160 | 1 | 16 | 100 | 500 | 500 | 1600 | 2000
2000 | 1 | 200 | 1 | 13.5 | 160 | 600 | 600 | 2000 | 2500
2500 | 2 | 130 | 2 | 14.5 | 120 | 500 | 1000 | 2500 | 3000
3200 | 2 | 160 | 2 | 16 | 160 | 800 | 1600 | 3200 | 4000
4000 | 2 | 200 | 2 | 14 | 200 | 1000 | 2000 | 4000 | 5000
5000 | 4 | 130 | 4 | 13.5 | 140 | 600 | 2400 | 5000 | 6300
6300 | 4 | 160 | 4 | 16 | 160 | 800 | 3200 | 6300 | 7300
стандарт ШП Алюминий |  |  | КША, окр. ср. +40 |  |  |  |  | Номинальный ток компенсаторов (БЕЗ ТЕРМОУСАДКИ)
Ток, А | кол-во пакетов | ширина, мм | кол-во компенсаторов на фазу | минимальная толщина гибкой части, мм | минимальная ширина одного компенсатора, мм | сечение одного компенсатора, мм² | общее сечение компенсаторов, мм² | ∆50 | ∆70
100 | 1 | 30 | 1 | 7 | 30 | 210 | 210 | 424 | 506
160 | 1 | 30 | 1 | 7 | 30 | 210 | 210 | 424 | 506
250 | 1 | 30 | 1 | 7 | 30 | 210 | 210 | 424 | 506
400 | 1 | 30 | 1 | 7 | 30 | 210 | 210 | 424 | 506
630 | 1 | 50 | 1 | 7 | 50 | 350 | 350 | 652 | 778
800 | 1 | 65 | 1 | 7 | 65 | 455 | 455 | 846.6667 | 1011
1000 | 1 | 100 | 1 | 7 | 100 | 700 | 700 | 1173 | 1400
1250 | 1 | 130 | 1 | 7 | 130 | 910 | 910 | 1524 | 1820
1600 | 1 | 160 | 1 | 7 | 160 | 1120 | 1120 | 1876 | 2240
2000 | 1 | 200 | 1 | 7 | 200 | 1400 | 1400 | 2345 | 2800
2500 | 2 | 130 | 2 | 7 | 130 | 910 | 1820 | 2744 | 3276
3200 | 2 | 160 | 2 | 7 | 160 | 1120 | 2240 | 3377 | 4032
4000 | 2 | 200 | 2 | 7 | 200 | 1400 | 2800 | 4221 | 5040
5000 | 4 | 130 | 4 | 7 | 130 | 910 | 3640 | 4878 | 5824
6300 | 4 | 160 | 4 | 7 | 160 | 1120 | 4480 | 6003 | 7168
При использовании термоусадки обязательно использовать шину 10 мм.
стандарт ШП Алюминий |  |  | ШМГИ, окр. ср. +40 |  |  |  |  | Номинальный ток компенсаторов (С УЧЕТОМ ТЕРМОУСАДКИ)
Ток, А | кол-во пакетов | ширина, мм | кол-во компенсаторов на фазу | количество пластин по 1 мм, шт | минимальная ширина одного компенсатора, мм | сечение одного компенсатора, мм² | общее сечение компенсаторов, мм² | ∆50 | ∆70
100 | 1 | 30 | 1 | 8 | 30 | 240 | 240 | 600 | 1200
160 | 1 | 30 | 1 | 8 | 30 | 240 | 240 | 600 | 1200
250 | 1 | 30 | 1 | 8 | 30 | 240 | 240 | 600 | 1200
400 | 1 | 30 | 1 | 8 | 30 | 240 | 240 | 600 | 1200
630 | 1 | 50 | 1 | 8 | 50 | 400 | 400 | 800 | 1400
800 | 1 | 65 | 1 | 8 | 65 | 520 | 520 | 1000 | 1600
1000 | 1 | 100 | 1 | 8 | 100 | 800 | 800 | 1400 | 1800
1250 | 1 | 130 | 1 | 8 | 130 | 1040 | 1040 | 1700 | 2200
1600 | 1 | 160 | 1 | 8 | 160 | 1280 | 1280 | 2100 | 2600
2000 | 1 | 200 | 1 | 8 | 200 | 1600 | 1600 | 2500 | 3100
2500 | 2 | 130 | 2 | 8 | 130 | 1040 | 2080 | 3100 | 3900
3200 | 2 | 160 | 2 | 8 | 160 | 1280 | 2560 | 3800 | 4600
4000 | 2 | 200 | 2 | 8 | 200 | 1600 | 3200 | 4600 | 5600
5000 | 4 | 130 | 4 | 8 | 130 | 1040 | 4160 | 5300 | 6500
6300 | 4 | 160 | 4 | 8 | 160 | 1280 | 5120 | 6300 | 7800
Данные по ШМГИ ТРЕБУЮТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ ИСПЫТАНИЯМИ

## Для производства
Для производства
Сборка компенсаторов
стандарт ШП Алюминий |  |  | компенсатор (стандарт 500 мм) |  |  | косичек на один компенсатор | всего косичек на фазу | Размер трубки и листа зависит от ширины наконечника (уточнять)
Ток, А | кол-во пакетов | ширина, мм | кол-во на фазу | ширина компенсатора, мм | сечение компенсатора, мм² |  |  | трубка или лист
[8 empty] | медь | толщина, мм | длина разветки, мм | аналог - труба
100 | 1 | 30 | 1 | 30 | 50 | 1 | 1 | трубка | 1.5 | - | 22*1,5
160 | 1 | 30 | 1 | 30 | 50 | 1 | 1 | трубка | 1.5 | - | 22*1,5
250 | 1 | 30 | 1 | 30 | 50 | 1 | 1 | трубка | 1.5 | - | 22*1,5
400 | 1 | 30 | 1 | 40 | 100 | 2 | 2 | трубка | 1.5 | - | 30*1,5
630 | 1 | 50 | 1 | 40 | 150 | 3 | 3 | трубка | 1.5 | - | 30*1,5
800 | 1 | 65 | 1 | 60 | 200 | 4 | 4 | трубка | 1.5 | - | 42*1,5
1000 | 1 | 100 | 1 | 100 | 300 | 6 | 6 | лист | 3 | 200 | 70*3
1250 | 1 | 130 | 1 | 100 | 400 | 8 | 8 | лист | 3 | 203 | 70*3
1600 | 1 | 160 | 1 | 100 | 500 | 10 | 10 | лист | 3 | 204 | 70*3
2000 | 1 | 200 | 1 | 160 | 600 | 12 | 12 | лист | 3 | 321 | 109*3
2500 | 2 | 130 | 2 | 120 | 500 | 10 | 20 | лист | 3 | 242 | 83*3
3200 | 2 | 160 | 2 | 160 | 800 | 16 | 32 | лист | 3 | 324 | 109*3
4000 | 2 | 200 | 2 | 200 | 1000 | 20 | 40 | лист | 3 | 404 | 134*3
5000 | 4 | 130 | 4 | 140 | 600 | 12 | 48 | лист | 3 | 282 | 96*3
6300 | 4 | 160 | 4 | 160 | 800 | 16 | 64 | лист | 3 | 324 | 109*3

## Лаборатория
Лаборатория
ШП АЛЮМИНИЙ | [11 empty] | Расчетные данные по результатам измерений 1 штука |  |  | Расчетные данные по результатам измерений 2 штуки с двух сторон |  |  | Расчетные данные по результатам измерений 2 штуки с одной стороны в ряд
стандарт |  |  | плетеная шина (стандарт 500 мм) |  |  | всего заготовок нужно нарубить на 1 шт. | на фазу | трубка или лист
Ток, А | кол-во пакетов | ширина, мм | кол-во на фазу | ширина одной шины, мм | сечение одной шины, мм²
[8 empty] | медь | толщина, мм | длина разветки, мм | аналог - труба | ∆30, А | ∆50, А | ∆70, А | ∆30, А | ∆50, А | ∆70, А | ∆30, А | ∆50, А | ∆70, А
100 | 1 | 30 | 1 | 30 | 50 | 1 | 1 | трубка | 1.5 | - | 22*1,5
160 | 1 | 30 | 1 | 30 | 50 | 1 | 1 | трубка | 1.5 | - | 22*1,5
250 | 1 | 30 | 1 | 30 | 50 | 1 | 1 | трубка | 1.5 | - | 22*1,5
400 | 1 | 30 | 1 | 40 | 100 | 2 | 2 | трубка | 1.5 | - | 30*1,5
630 | 1 | 50 | 1 | 40 | 150 | 3 | 3 | трубка | 1.5 | - | 30*1,5
800 | 1 | 65 | 1 | 60 | 200 | 4 | 4 | трубка | 1.5 | - | 42*1,5
1000 | 1 | 100 | 1 | 100 | 300 | 6 | 6 | лист | 3 | 203 | 70*3
1250 | 1 | 130 | 1 | 100 | 400 | 8 | 8 | лист | 3 | 203 | 70*3
1600 | 1 | 160 | 1 | 100 | 450 | 9 | 9 | лист | 3 | 203 | 70*3 | 1376 | 1790 | 2127 | 1911 | 2499 | 2982 | 1987 | 2631 | 3166
2000 | 1 | 200 | 1 | 160 | 600 | 12 | 12 | лист | 3 | 321 | 109*3
2500 | 2 | 130 | 1 | 160 | 800 | 16 | 16 | лист | 3 | 324 | 109*3 | 1965 | 2538 | 3004
3200 | 2 | 160 | 2 | 160 | 800 | 16 | 32 | лист | 3 | 324 | 109*3 |  |  |  | 2563.5484 | 3398.4419 | 4091.9274
4000 | 2 | 200 | 3 | 160 | 600 | 12 | 36 | лист | 3 | 321 | 109*3
5000 | 4 | 130 | 4 | 160 | 600 | 12 | 48 | лист | 3 | 321 | 109*3
6300 | 4 | 160 | 4 | 160 | 800 | 16 | 64 | лист | 3 | 324 | 109*3
размер стренги, жилы и диаметр |  | сечение стренги, мм² |  | сечение косички, мм²
23 | 0.254 | 1.1648 |  | 55.9121
60 | 0.15 | 1.0597 |  | 50.868
[12 empty] | одна штука |  |  | две штуки
[12 empty] | ∆30, А | ∆50, А | ∆70, А | ∆30, А | ∆50, А | ∆70, А
4000 | 2 | 200 | 2 | 160 | 1200 | 24 | 48 | лист | 3 |  |  | 2150 | 2960 |  | 3117.5 | 4292
4000 | 2 | 200 | 4 | 160 | 600 | 12 | 48 | лист | 3 |  |  | 2150 | 2960 |  | 3117.5 | 4292

## косичка 450 кв.мм. H=100 мм.
1 штука
Дата/Время | Icp | Датчик 6 | Датчик 11 | Датчик 12 | Датчик 14 | Датчик 15 | ∆ | [8 empty] | y = 239,87x0,5137 |  |  |  |  | расчет
5 |  | 25.5 | 26.5 | 27.2 | 26.9 | 26.7 | [9 empty] | 16.1 | 24.9 | 40.2 |  |  | 30 | 50 | 70
10 | 1012 | 26 | 28.8 | 29.5 | 28.2 | 27.9 | [9 empty] | 1000 | 1250 | 1600 |  |  | 1376.4902 | 1789.5211 | 2127.1729
15 | 1010 | 26.1 | 32.9 | 33.3 | 30.9 | 30.8
20 | 1011 | 26.3 | 35 | 35.5 | 32.9 | 32.8
25 | 1012 | 26.5 | 36.6 | 37.3 | 34.4 | 34.5
30 | 1012 | 26.7 | 37.8 | 38.5 | 35.5 | 35.6
35 | 1014 | 26.8 | 38.8 | 39.5 | 36.5 | 36.7
40 | 1013 | 26.9 | 39.5 | 40.2 | 37.2 | 37.5
45 | 1015 | 26.9 | 40 | 40.5 | 37.6 | 38.2
50 | 1012 | 27 | 40.3 | 41 | 38.1 | 38.8
55 | 1013 | 27.1 | 40.8 | 41.5 | 38.4 | 39.3
60 | 1012 | 27.2 | 41.3 | 41.8 | 38.6 | 39.8
65 | 1010 | 27.2 | 41.6 | 42 | 38.8 | 40.3
70 | 1014 | 27.4 | 41.8 | 42.2 | 39 | 40.6
75 | 1012 | 27.3 | 41.9 | 42.5 | 39.2 | 40.8
80 | 985 | 27.2 | 41.8 | 42.5 | 39.2 | 41
85 | 1015 | 27.4 | 42 | 42.5 | 39.3 | 41.1
90 | 1019 | 27.1 | 42 | 42.7 | 39.3 | 41.3
95 | 1021 | 26.9 | 41.9 | 42.6 | 39.2 | 41.3
100 | 1019 | 26.8 | 41.9 | 42.8 | 39.3 | 41.5
105 | 1017 | 26.9 | 42 | 42.7 | 39.3 | 41.6
110 | 1018 | 26.8 | 42.1 | 42.8 | 39.2 | 41.6
115 | 1017 | 26.9 | 42.2 | 42.8 | 39.2 | 41.8
120 | 1014 | 26.9 | 42.2 | 43 | 39.3 | 41.8
125 | 1014 | 26.9 | 42.3 | 43 | 39.3 | 42
130 | 1014 | 26.8 | 42.1 | 42.9 | 39.3 | 42
135 | 1012 | 26.8 | 42.2 | 43 | 39.3 | 42
140 | 1013 | 26.9 | 42.3 | 43 | 39.3 | 42 | 16.1
145 | 1263 | 27.2 | 44.5 | 44.9 | 40.3 | 43.1
150 | 1263 | 27.3 | 46.3 | 46.8 | 41.8 | 44.6
155 | 1259 | 27.3 | 47.4 | 47.9 | 42.7 | 45.8
160 | 1258 | 27.3 | 48.1 | 48.8 | 43.4 | 46.5
165 | 1253 | 27.4 | 48.5 | 49.3 | 43.9 | 47.1
170 | 1251 | 27.3 | 48.9 | 49.8 | 44.3 | 47.7
175 | 1253 | 27.2 | 49.2 | 50.2 | 44.6 | 48
180 | 1252 | 27.2 | 49.5 | 50.5 | 44.9 | 48.4
185 | 1260 | 27.5 | 49.7 | 50.6 | 45.1 | 48.6
190 | 1267 | 27.5 | 50 | 50.9 | 45.3 | 48.9
195 | 1261 | 27.5 | 50.4 | 51.5 | 45.5 | 49.2
200 | 1258 | 27.6 | 50.3 | 51.8 | 45.7 | 49.3
205 | 1258 | 27.6 | 50.4 | 51.6 | 45.8 | 49.5
210 | 1259 | 27.6 | 50.2 | 51.6 | 46 | 49.7
215 | 1261 | 27.8 | 50.5 | 51.7 | 45.9 | 49.7
220 | 1265 | 27.8 | 50.8 | 51.9 | 46.1 | 49.8
225 | 1266 | 27.6 | 50.9 | 52 | 46.3 | 50.1
230 | 1264 | 27.5 | 50.9 | 52.1 | 46.3 | 50.2
235 | 1264 | 27.4 | 51 | 52.3 | 46.4 | 50.2 | 24.9
240 | 1631 | 27.5 | 51.8 | 53.1 | 46.9 | 50.6
245 | 1630 | 27.5 | 56.6 | 57.5 | 49.6 | 53.5
250 | 1631 | 27.5 | 58.8 | 60.1 | 51.6 | 55.7
255 | 1627 | 27.5 | 60.4 | 61.7 | 53 | 57.3
260 | 1624 | 27.4 | 61.3 | 62.8 | 53.9 | 58.4
265 | 1631 | 27.4 | 62.3 | 63.6 | 54.7 | 59.4
270 | 1620 | 27.4 | 62.8 | 64.1 | 55.2 | 60.1
275 | 1625 | 27.6 | 63 | 64.7 | 55.6 | 60.6
280 | 1628 | 27.6 | 63.4 | 65.1 | 55.9 | 61
285 | 1624 | 27.6 | 63.8 | 65.6 | 56.3 | 61.5
290 | 1629 | 27.7 | 64.2 | 65.8 | 56.6 | 61.9
295 | 1623 | 27.8 | 64.6 | 66.2 | 57 | 62.3
300 | 1620 | 27.9 | 64.8 | 66.4 | 57.1 | 62.6
305 | 1612 | 27.9 | 64.9 | 66.7 | 57.3 | 62.8
310 | 1613 | 27.9 | 65.1 | 66.7 | 57.5 | 63
315 | 1618 | 28 | 65.1 | 66.9 | 57.6 | 63.1
320 | 1628 | 28 | 65.5 | 67.2 | 57.8 | 63.4
325 | 1622 | 28.1 | 65.7 | 67.5 | 57.9 | 63.6
330 | 1618 | 28.1 | 65.9 | 67.7 | 58.2 | 63.8
335 | 1619 | 28.1 | 66 | 67.6 | 58.2 | 63.9
340 | 1620 | 28.1 | 66 | 67.9 | 58.3 | 64
345 | 1617 | 28.1 | 66.1 | 67.7 | 58.3 | 64
350 | 1622 | 28.1 | 66.3 | 67.9 | 58.3 | 64.2
355 | 1623 | 28 | 66.3 | 67.9 | 58.5 | 64.2
360 | 1625 | 27.9 | 66.2 | 68 | 58.5 | 64.2
365 | 1623 | 27.8 | 65.9 | 67.9 | 58.4 | 64.1
370 | 1623 | 27.7 | 66.2 | 67.8 | 58.4 | 64
375 | 1621 | 27.6 | 66 | 67.8 | 58.3 | 64 | 40.2
2 штуки с двух сторон флажка
Дата/Время | Icp | Датчик 6 | Датчик 11 | Датчик 12 | Датчик 13 | Датчик 14 | Датчик 15 | [15 empty] | y = 320,4x0,5251 |  |  |  | Дата/Время | Icp | Ra | Rb | Rc | Датчик 3 | Датчик 4 | Датчик 6 | Датчик 12 | Датчик 13 | Датчик 14 |  |  | Дата/Время | Icp | Ra | Rb | Rc | Датчик 3 | Датчик 4 | Датчик 6 | Датчик 12 | Датчик 13 | Датчик 14
5 | 1 | [21 empty] | 30 | 50 | 70 |  | 5 | 1515 | 0.0131 | 0.0178 | 0.0337 | 28.7 | 29 | 27.8 | 28.7 | 28.2 | 28.7 |  |  | 5 |  |  |  |  | 30.4 | 30.8 | 27.4 | 30.9 | 30.4 | 30.7
10 | 1252 | 27.3 | 30 | 29.9 | 30.4 | 29.7 | 30.1 | [15 empty] | 1911.3001 | 2499.3188 | 2982.3148 |  | 10 | 2009 | 0.0163 | 0.0311 | 0.0429 | 34.1 | 33 | 28.1 | 33 | 32.1 | 32.6 |  |  | 10 | 2008 | 0.0161 | 0.0307 | 0.0427 | 34.9 | 34.4 | 27.5 | 34.7 | 33.5 | 33.8
15 | 1270 | 27.3 | 31.9 | 31.8 | 32.4 | 31.5 | 32.1 | [19 empty] | 15 | 2012 | 0.0166 | 0.0312 | 0.0431 | 38.6 | 37.6 | 28 | 37.8 | 36.5 | 36.8 |  |  | 15 | 2007 | 0.0166 | 0.031 | 0.0428 | 39.1 | 38.8 | 27.3 | 39.3 | 37.7 | 37.9
20 | 1270 | 27.4 | 33.5 | 33.5 | 34.2 | 33 | 33.9 | [19 empty] | 20 | 2016 | 0.0167 | 0.0311 | 0.0429 | 42.1 | 41.2 | 28 | 41.6 | 40 | 40.3 |  |  | 20 | 2008 | 0.0167 | 0.0309 | 0.0429 | 42.3 | 42.1 | 27.5 | 42.8 | 40.9 | 41
25 | 1268 | 27.6 | 35 | 35.3 | 36.1 | 34.5 | 35.7 | [19 empty] | 25 | 2022 | 0.0169 | 0.0307 | 0.0428 | 44.8 | 44.1 | 27.9 | 44.5 | 42.8 | 43.2 |  |  | 25 | 1996 | 0.017 | 0.031 | 0.043 | 44.9 | 44.9 | 26.9 | 45.6 | 43.5 | 43.6
30 | 1275 | 27.8 | 36.5 | 36.8 | 37.7 | 35.9 | 37.3 | [19 empty] | 30 | 2013 | 0.017 | 0.0306 | 0.0427 | 47.2 | 46.7 | 28 | 47.1 | 45.1 | 45.7 |  |  | 30 | 1996 | 0.017 | 0.031 | 0.043 | 46.9 | 47 | 27.3 | 47.8 | 45.6 | 45.9
35 | 1266 | 28 | 37.7 | 38.1 | 39.1 | 37.1 | 38.7 | [19 empty] | 35 | 2017 | 0.0171 | 0.0307 | 0.0428 | 49.1 | 48.7 | 28.1 | 49.1 | 47.1 | 47.8 |  |  | 35 | 2019 | 0.017 | 0.0309 | 0.043 | 48.8 | 48.9 | 27.3 | 49.7 | 47.3 | 47.9
40 | 1267 | 28 | 38.8 | 39.1 | 40 | 38.1 | 39.8 | [19 empty] | 40 | 2012 | 0.0172 | 0.0307 | 0.0429 | 50.7 | 50.4 | 28.2 | 50.8 | 48.6 | 49.6 |  |  | 40 | 2009 | 0.0172 | 0.0311 | 0.0431 | 50.1 | 50.5 | 27.2 | 51.2 | 48.7 | 49.5
45 | 1265 | 27.8 | 39.6 | 39.6 | 40.5 | 38.8 | 40.5 | [19 empty] | 45 | 2014 | 0.0173 | 0.0307 | 0.0429 | 52 | 51.9 | 28.3 | 52.3 | 49.9 | 51.1 |  |  | 45 | 2004 | 0.0173 | 0.0311 | 0.0431 | 51.4 | 51.7 | 27.2 | 52.5 | 49.8 | 50.8
50 | 1267 | 27.9 | 40.1 | 40.3 | 41.1 | 39.3 | 41.2 | [19 empty] | 50 | 2017 | 0.0173 | 0.0307 | 0.0429 | 53.1 | 53.1 | 27.9 | 53.5 | 51.1 | 52.5 |  |  | 50 | 2006 | 0.0174 | 0.0311 | 0.0431 | 52.4 | 52.8 | 27.1 | 53.6 | 50.8 | 52
55 | 1267 | 28 | 40.8 | 41.1 | 42.2 | 40 | 42 | [19 empty] | 55 | 2014 | 0.0174 | 0.0308 | 0.0429 | 54.1 | 54.1 | 28 | 54.6 | 52 | 53.5 |  |  | 55 | 2007 | 0.0173 | 0.031 | 0.0431 | 53.4 | 53.7 | 27.3 | 54.6 | 51.7 | 53
60 | 1268 | 28.1 | 41.5 | 41.8 | 42.8 | 40.7 | 42.7 | [19 empty] | 60 | 2006 | 0.0175 | 0.0306 | 0.0429 | 54.8 | 54.9 | 28 | 55.3 | 52.8 | 54.5 |  |  | 60 | 1994 | 0.0174 | 0.0311 | 0.0432 | 54.2 | 54.7 | 27.6 | 55.5 | 52.5 | 54
65 | 1269 | 28.2 | 42 | 42.3 | 43.2 | 41.1 | 43.2 | [19 empty] | 65 | 2018 | 0.0175 | 0.0308 | 0.0431 | 55.6 | 55.7 | 28 | 56.1 | 53.5 | 55.3 |  |  | 65 | 1999 | 0.0175 | 0.0311 | 0.0432 | 54.7 | 55.3 | 27.6 | 56.2 | 53.1 | 54.7
70 | 1274 | 28.3 | 42.5 | 42.9 | 44 | 41.6 | 43.7 | [19 empty] | 70 | 2014 | 0.0176 | 0.0308 | 0.0431 | 56.1 | 56.3 | 28 | 56.8 | 54.1 | 56 |  |  | 70 | 1992 | 0.0175 | 0.0311 | 0.0432 | 55.4 | 56 | 27.8 | 56.8 | 53.7 | 55.4
75 | 1264 | 28.4 | 42.9 | 43.3 | 44.4 | 42.2 | 44.2 | [19 empty] | 75 | 2012 | 0.0176 | 0.0309 | 0.0431 | 56.8 | 57 | 27.9 | 57.5 | 54.7 | 56.7 |  |  | 75 | 1988 | 0.0175 | 0.031 | 0.0433 | 56 | 56.5 | 27.8 | 57.3 | 54.2 | 56
80 | 1269 | 28.6 | 43.3 | 43.6 | 44.6 | 42.5 | 44.5 | [19 empty] | 80 | 2015 | 0.0176 | 0.0309 | 0.0432 | 57.4 | 57.6 | 28 | 58 | 55.2 | 57.3 |  |  | 80 | 2004 | 0.0176 | 0.031 | 0.0433 | 56.6 | 57.2 | 27.9 | 58 | 54.8 | 56.6
85 | 1262 | 28.7 | 43.6 | 43.8 | 44.7 | 42.8 | 44.9 | [19 empty] | 85 | 2002 | 0.0176 | 0.0308 | 0.0431 | 57.7 | 58 | 28 | 58.5 | 55.6 | 57.7 |  |  | 85 | 1996 | 0.0176 | 0.031 | 0.0433 | 57 | 57.6 | 28 | 58.4 | 55.2 | 57.1
90 | 1268 | 28.7 | 43.8 | 44 | 44.9 | 43 | 45.1 | [19 empty] | 90 | 2000 | 0.0177 | 0.0308 | 0.0431 | 57.9 | 58.3 | 28.1 | 58.8 | 55.9 | 58.1 |  |  | 90 | 1990 | 0.0176 | 0.0311 | 0.0432 | 57.3 | 57.9 | 27.9 | 58.8 | 55.5 | 57.5
95 | 1263 | 28.8 | 44 | 44.2 | 45.1 | 43.1 | 45.4 | [19 empty] | 95 | 2026 | 0.0177 | 0.0312 | 0.0434 | 58.1 | 58.6 | 27.9 | 59.1 | 56.1 | 58.3 |  |  | 95 | 1992 | 0.0177 | 0.0311 | 0.0434 | 57.4 | 58.1 | 27.8 | 58.9 | 55.7 | 57.7
100 | 1262 | 28.8 | 44.1 | 44.3 | 45.3 | 43.2 | 45.6 | [19 empty] | 100 | 2019 | 0.0177 | 0.0312 | 0.0434 | 58.7 | 59 | 28.1 | 59.4 | 56.6 | 58.8 |  |  | 100 | 1989 | 0.0176 | 0.0311 | 0.0433 | 57.7 | 58.4 | 28 | 59.2 | 55.9 | 58
105 | 1265 | 28.8 | 44.3 | 44.4 | 45.5 | 43.3 | 45.8 | [19 empty] | 105 | 2020 | 0.0177 | 0.0311 | 0.0433 | 59 | 59.4 | 28 | 59.9 | 56.9 | 59.2 |  |  | 105 | 1990 | 0.0176 | 0.031 | 0.0433 | 57.8 | 58.5 | 27.6 | 59.4 | 55.9 | 58.2
110 | 1260 | 28.8 | 44.3 | 44.5 | 45.5 | 43.3 | 45.9 | [19 empty] | 110 | 2024 | 0.0177 | 0.0311 | 0.0433 | 59.3 | 59.8 | 28.1 | 60.2 | 57.2 | 59.5 |  |  | 110 | 2005 | 0.0176 | 0.031 | 0.0431 | 58.1 | 58.6 | 28 | 59.4 | 56.2 | 58.4
115 | 1261 | 28.8 | 44.5 | 44.5 | 45.5 | 43.4 | 46 | [19 empty] | 115 | 2020 | 0.0177 | 0.0311 | 0.0434 | 59.4 | 59.9 | 28 | 60.4 | 57.3 | 59.6 |  |  | 115 | 2009 | 0.0177 | 0.0312 | 0.0433 | 58.4 | 58.9 | 28.3 | 59.8 | 56.5 | 58.6
120 | 1259 | 28.4 | 44.4 | 44.4 | 45.2 | 43.3 | 45.9 | [19 empty] | 120 | 2020 | 0.0178 | 0.031 | 0.0434 | 59.7 | 60 | 28 | 60.4 | 57.5 | 59.9 |  |  | 120 | 1998 | 0.0175 | 0.0311 | 0.043 | 58.6 | 59.1 | 28.1 | 59.9 | 56.6 | 58.9
125 | 1261 | 28.7 | 44.4 | 44.5 | 45.2 | 43.3 | 46 | [19 empty] | 125 | 2020 | 0.0178 | 0.0311 | 0.0435 | 59.9 | 60.3 | 27.9 | 60.7 | 57.8 | 60.1 |  |  | 125 | 2003 | 0.0177 | 0.0311 | 0.0433 | 58.8 | 59.3 | 28.6 | 60.1 | 56.9 | 59
130 | 1262 | 28.6 | 44.4 | 44.5 | 45.2 | 43.3 | 46 | [19 empty] | 130 | 2027 | 0.0177 | 0.031 | 0.0433 | 60.1 | 60.5 | 27.9 | 60.9 | 58 | 60.3 |  |  | 130 | 1989 | 0.019 | 0.0312 | 0.0446 | 59 | 59.5 | 28.5 | 60.3 | 57.1 | 59.3 | 31.8
135 | 1263 | 28.4 | 44.4 | 44.5 | 45.2 | 43.2 | 46 | [19 empty] | 135 | 2026 | 0.0178 | 0.0311 | 0.0434 | 60.2 | 60.7 | 27.7 | 61.1 | 58.1 | 60.4 |  |  | 135 | 2532 | 0.018 | 0.0311 | 0.0431 | 62.7 | 62.6 | 28.5 | 63.6 | 59.7 | 62
140 | 1267 | 28.6 | 44.4 | 44.5 | 45.3 | 43.3 | 46.1 | [19 empty] | 140 | 2022 | 0.0178 | 0.0311 | 0.0434 | 60.4 | 60.8 | 27.8 | 61.2 | 58.3 | 60.6 |  |  | 140 | 2526 | 0.0181 | 0.0311 | 0.0432 | 65.2 | 65.4 | 28.3 | 66.5 | 62.3 | 64.5
145 | 1265 | 28.4 | 44.5 | 44.6 | 45.3 | 43.3 | 46.1 | 17.7 | [18 empty] | 145 | 2021 | 0.0178 | 0.031 | 0.0434 | 60.3 | 60.8 | 27.6 | 61.3 | 58.3 | 60.6 |  |  | 145 | 2533 | 0.0182 | 0.0311 | 0.0433 | 67.4 | 67.6 | 28.7 | 68.7 | 64.5 | 66.5
150 | 1619 | 28.7 | 45.7 | 45.6 | 46.3 | 44.2 | 47.1 | [19 empty] | 150 | 2014 | 0.0178 | 0.0309 | 0.0434 | 60.4 | 60.8 | 27.6 | 61.2 | 58.3 | 60.6 |  |  | 150 | 2535 | 0.0184 | 0.0312 | 0.0433 | 69.1 | 69.4 | 28.8 | 70.4 | 66.1 | 68.2
155 | 1614 | 28.6 | 47 | 46.8 | 47.7 | 45.4 | 48.4 | [19 empty] | 155 | 2026 | 0.0178 | 0.031 | 0.0433 | 60.4 | 60.9 | 27.7 | 61.3 | 58.3 | 60.7 |  |  | 155 | 2535 | 0.0183 | 0.0312 | 0.0433 | 70.5 | 70.9 | 28.9 | 71.9 | 67.5 | 69.7
160 | 1612 | 28.3 | 47.9 | 47.8 | 48.7 | 46.3 | 49.5 | [19 empty] | 160 | 2024 | 0.0178 | 0.0311 | 0.0434 | 60.5 | 61 | 27.8 | 61.4 | 58.4 | 60.8 |  |  | 160 | 2536 | 0.0184 | 0.0312 | 0.0434 | 71.6 | 72 | 28.7 | 73.2 | 68.6 | 70.9
165 | 1616 | 28.6 | 48.9 | 48.8 | 49.7 | 47.2 | 50.5 | [19 empty] | 165 | 2022 | 0.0178 | 0.031 | 0.0433 | 60.5 | 61 | 27.6 | 61.5 | 58.4 | 60.8 |  |  | 165 | 2535 | 0.0185 | 0.0311 | 0.0433 | 72.6 | 73.1 | 29 | 74.1 | 69.6 | 71.9
170 | 1609 | 28.8 | 49.6 | 49.5 | 50.5 | 47.8 | 51.2 |  |  |  |  | 17.7 | 28.2 | 41.2 | [12 empty] | 170 | 2018 | 0.0177 | 0.0308 | 0.0432 | 60.4 | 60.9 | 27.6 | 61.4 | 58.4 | 60.7 |  |  | 170 | 2534 | 0.0185 | 0.0312 | 0.0434 | 73.2 | 73.8 | 28.8 | 74.9 | 70.3 | 72.7
175 | 1614 | 28.8 | 50.2 | 50.1 | 51.1 | 48.4 | 52 |  |  |  |  | 1250 | 1600 | 2000 | [12 empty] | 175 | 2014 | 0.0177 | 0.0309 | 0.0432 | 60.4 | 60.9 | 27.5 | 61.4 | 58.4 | 60.8 |  |  | 175 | 2533 | 0.0186 | 0.0311 | 0.0433 | 73.7 | 74.3 | 28.9 | 75.4 | 70.7 | 73.2
180 | 1605 | 28.8 | 50.8 | 50.7 | 51.6 | 48.9 | 52.6 | [7 empty] | 31.8 | 50.1 | 79.9 |  | 33.7 | 49.9 | [6 empty] | 180 | 2028 | 0.0178 | 0.031 | 0.0433 | 60.3 | 60.9 | 27.5 | 61.3 | 58.3 | 60.7 |  |  | 180 | 2529 | 0.0186 | 0.0311 | 0.0434 | 74.4 | 74.9 | 29.1 | 76 | 71.4 | 73.8
185 | 1605 | 28.6 | 51.2 | 51.2 | 52.1 | 49.2 | 53.1 | [7 empty] | 2000 | 2500 | 3200 |  | 2000 | 2500 | [6 empty] | 185 | 2021 | 0.0178 | 0.031 | 0.0434 | 60.3 | 60.9 | 27.6 | 61.3 | 58.2 | 60.7 | 33.7 |  | 185 | 2535 | 0.0186 | 0.0312 | 0.0434 | 74.5 | 75.4 | 28.7 | 76.4 | 71.7 | 74.2
190 | 1612 | 28.4 | 51.6 | 51.5 | 52.5 | 49.6 | 53.5 | [19 empty] | 190 | 2511 | 0.0179 | 0.0308 | 0.043 | 63.5 | 63.2 | 27.4 | 63.8 | 60.4 | 62.8 |  |  | 190 | 2521 | 0.0187 | 0.0312 | 0.0436 | 75 | 75.7 | 28.6 | 76.9 | 72.1 | 74.7
195 | 1605 | 28.5 | 51.8 | 51.9 | 52.8 | 49.9 | 53.9 | [19 empty] | 195 | 2514 | 0.0182 | 0.0312 | 0.0434 | 66.2 | 65.9 | 27.5 | 66.5 | 62.9 | 65.1 |  |  | 195 | 2507 | 0.0187 | 0.0312 | 0.0435 | 75.3 | 76.1 | 28.7 | 77.2 | 72.4 | 75
200 | 1602 | 28.5 | 52.1 | 52.1 | 53 | 50.1 | 54.1 | [19 empty] | 200 | 2526 | 0.0182 | 0.0311 | 0.0433 | 67.9 | 67.9 | 27.5 | 68.5 | 64.8 | 66.8 |  |  | 200 | 2499 | 0.0186 | 0.0312 | 0.0435 | 75.5 | 76.3 | 28.9 | 77.4 | 72.6 | 75.2
205 | 1587 | 28.4 | 52.3 | 52.2 | 53.3 | 50.3 | 54.4 | [19 empty] | 205 | 2520 | 0.0184 | 0.0311 | 0.0433 | 69.4 | 69.4 | 27.5 | 70.1 | 66.4 | 68.4 |  |  | 205 | 2538 | 0.0187 | 0.0312 | 0.0435 | 75.5 | 76.4 | 28.7 | 77.4 | 72.6 | 75.5
210 | 1599 | 28.2 | 52.4 | 52.4 | 53.4 | 50.4 | 54.5 | [19 empty] | 210 | 2532 | 0.0184 | 0.0311 | 0.0434 | 70.5 | 70.7 | 27.6 | 71.4 | 67.4 | 69.6 |  |  | 210 | 2520 | 0.0187 | 0.0311 | 0.0435 | 75.8 | 76.6 | 28.7 | 77.7 | 73 | 75.6
215 | 1594 | 28.3 | 52.6 | 52.5 | 53.5 | 50.5 | 54.7 | [19 empty] | 215 | 2511 | 0.0184 | 0.0311 | 0.0434 | 71.3 | 71.7 | 27.6 | 72.4 | 68.4 | 70.6 |  |  | 215 | 2530 | 0.0187 | 0.0312 | 0.0435 | 76.1 | 76.9 | 28.8 | 78 | 73.2 | 75.9
220 | 1598 | 28.2 | 52.5 | 52.7 | 53.6 | 50.6 | 54.7 | [19 empty] | 220 | 2502 | 0.0185 | 0.0311 | 0.0434 | 72.1 | 72.5 | 0 | 73.2 | 69.2 | 71.5 |  |  | 220 | 2522 | 0.0187 | 0.0312 | 0.0435 | 76.3 | 77.1 | 28.8 | 78.2 | 73.5 | 76.1
225 | 1599 | 28.1 | 52.7 | 52.7 | 53.7 | 50.7 | 54.8 | [19 empty] | 225 | 2514 | 0.0185 | 0.0311 | 0.0435 | 72.9 | 73.2 | 28.8 | 74 | 70 | 72.3 |  |  | 225 | 2517 | 0.0187 | 0.0313 | 0.0435 | 76.5 | 77.4 | 29.1 | 78.4 | 73.7 | 76.3
230 | 1620 | 28.2 | 52.7 | 52.7 | 53.7 | 50.7 | 54.9 | [19 empty] | 230 | 2514 | 0.0186 | 0.0314 | 0.0436 | 73.6 | 74 | 28.8 | 74.8 | 70.6 | 73 |  |  | 230 | 2517 | 0.0186 | 0.0312 | 0.0435 | 76.8 | 77.7 | 29 | 78.6 | 73.9 | 76.5
235 | 1619 | 28.2 | 52.7 | 52.6 | 53.7 | 50.7 | 54.9 | [19 empty] | 235 | 2517 | 0.0186 | 0.0314 | 0.0436 | 74.2 | 74.6 | 28.6 | 75.5 | 71.2 | 73.7 |  |  | 235 | 2516 | 0.0187 | 0.0313 | 0.0436 | 76.8 | 77.7 | 28.9 | 78.7 | 73.9 | 76.7
240 | 1620 | 28.2 | 52.8 | 52.9 | 53.9 | 50.8 | 55 | [19 empty] | 240 | 2505 | 0.0187 | 0.0314 | 0.0437 | 74.6 | 75.1 | 28.7 | 75.9 | 71.6 | 74.2 |  |  | 240 | 2518 | 0.0188 | 0.0312 | 0.0435 | 77 | 77.9 | 29 | 78.8 | 74.1 | 76.6
245 | 1620 | 28 | 53 | 53 | 54 | 50.9 | 55.2 | [19 empty] | 245 | 2520 | 0.0187 | 0.0312 | 0.0436 | 75.1 | 75.6 | 28.9 | 76.3 | 72.1 | 74.7 |  |  | 245 | 2517 | 0.0187 | 0.0311 | 0.0435 | 76.8 | 77.8 | 28.7 | 78.7 | 74 | 76.7
250 | 1620 | 27.8 | 53.1 | 53 | 54.1 | 51 | 55.3 | [19 empty] | 250 | 2530 | 0.0187 | 0.0312 | 0.0436 | 75.4 | 76 | 28.9 | 76.8 | 72.5 | 75.1 |  |  | 250 | 2523 | 0.0187 | 0.0311 | 0.0435 | 76.9 | 77.8 | 29 | 78.7 | 74 | 76.6
255 | 1624 | 27.7 | 53.1 | 53.1 | 54.1 | 51.1 | 55.4 | [19 empty] | 255 | 2518 | 0.0187 | 0.0312 | 0.0437 | 75.8 | 76.4 | 28.8 | 77.2 | 72.8 | 75.4 |  |  | 255 | 2528 | 0.0188 | 0.0312 | 0.0435 | 77 | 77.9 | 29.1 | 78.9 | 74.1 | 76.8
260 | 1627 | 27.7 | 53.1 | 53.2 | 54.2 | 51.1 | 55.3 | [19 empty] | 260 | 2516 | 0.0187 | 0.0313 | 0.0436 | 76.1 | 76.7 | 28.8 | 77.5 | 73.2 | 75.8 |  |  | 260 | 2531 | 0.0187 | 0.0312 | 0.0435 | 77.2 | 78 | 28.7 | 78.9 | 74.2 | 77
265 | 1626 | 27.7 | 53.2 | 53.2 | 54.2 | 51.2 | 55.4 | [19 empty] | 265 | 2524 | 0.0187 | 0.0313 | 0.0436 | 76.4 | 76.9 | 28.7 | 77.6 | 73.3 | 75.9 |  |  | 265 | 2531 | 0.0188 | 0.0313 | 0.0436 | 77.2 | 78.1 | 28.6 | 79.1 | 74.3 | 77
270 | 1631 | 27.7 | 53.2 | 53.3 | 54.3 | 51.2 | 55.5 | [19 empty] | 270 | 2523 | 0.0187 | 0.0313 | 0.0436 | 76.8 | 77.2 | 28.8 | 78 | 73.8 | 76.3 |  |  | 270 | 2519 | 0.0188 | 0.0311 | 0.0435 | 77.2 | 78.1 | 28.9 | 78.9 | 74.3 | 76.9
275 | 1629 | 27.6 | 53.3 | 53.3 | 54.3 | 51.3 | 55.5 | [19 empty] | 275 | 2518 | 0.0187 | 0.0312 | 0.0436 | 76.9 | 77.5 | 28.9 | 78.2 | 73.9 | 76.5 |  |  | 275 | 2516 | 0.0188 | 0.0311 | 0.0434 | 77.1 | 78.1 | 28.7 | 79 | 74.3 | 76.9
280 | 1626 | 27.6 | 53.3 | 53.3 | 54.3 | 51.3 | 55.6 | [19 empty] | 280 | 2512 | 0.0188 | 0.0315 | 0.044 | 76.9 | 77.6 | 29.1 | 78.4 | 74.1 | 76.6 |  |  | 280 | 2511 | 0.0187 | 0.0311 | 0.0435 | 77.2 | 78.1 | 28.7 | 78.9 | 74.3 | 76.9
285 | 1628 | 27.7 | 53.4 | 53.4 | 54.4 | 51.3 | 55.6 | [19 empty] | 285 | 2506 | 0.0187 | 0.0313 | 0.0437 | 76.8 | 77.6 | 28.7 | 78.4 | 73.9 | 76.6 |  |  | 285 | 2516 | 0.0188 | 0.0311 | 0.0435 | 77.1 | 78.1 | 28.8 | 78.9 | 74.3 | 77 | 50.1
290 | 1629 | 27.6 | 53.4 | 53.4 | 54.4 | 51.4 | 55.7 | [19 empty] | 290 | 2517 | 0.0188 | 0.0313 | 0.0436 | 77 | 77.7 | 29.1 | 78.4 | 74.1 | 76.7 |  |  | 290 | 3141 | 0.0188 | 0.0312 | 0.0434 | 77 | 77.8 | 28.6 | 78.8 | 74.1 | 76.8
295 | 1628 | 27.6 | 53.4 | 53.4 | 54.5 | 51.3 | 55.7 | [19 empty] | 295 | 2517 | 0.0187 | 0.0312 | 0.0436 | 77.2 | 77.8 | 29.1 | 78.6 | 74.2 | 76.9 |  |  | 295 | 3210 | 0.0191 | 0.0313 | 0.0436 | 83.8 | 83.7 | 28.9 | 84.9 | 79.2 | 81.8
300 | 1625 | 27.5 | 53.4 | 53.5 | 54.5 | 51.4 | 55.7 | [19 empty] | 300 | 2523 | 0.0188 | 0.0313 | 0.0437 | 77.3 | 77.9 | 28.9 | 78.7 | 74.3 | 77 |  |  | 300 | 3219 | 0.0194 | 0.0313 | 0.0437 | 88.1 | 88.4 | 28.8 | 89.6 | 83.4 | 85.9
305 | 1619 | 27.5 | 53.4 | 53.4 | 54.4 | 51.4 | 55.7 | 28.2 | [18 empty] | 305 | 2524 | 0.0188 | 0.0313 | 0.0437 | 77.1 | 77.9 | 28.8 | 78.8 | 74.3 | 77 |  |  | 305 | 3218 | 0.0195 | 0.0314 | 0.0438 | 91.4 | 91.9 | 28.9 | 93.2 | 86.7 | 89
310 | 2002 | 27.5 | 53.8 | 53.7 | 54.7 | 51.5 | 55.9 | [19 empty] | 310 | 2523 | 0.0188 | 0.0313 | 0.0437 | 77.2 | 77.8 | 28.8 | 78.7 | 74.3 | 76.9 | 49.9 |  | 310 | 3219 | 0.0197 | 0.0313 | 0.0438 | 94 | 94.6 | 28.9 | 96 | 89.4 | 91.7
315 | 1992 | 27.6 | 55.8 | 55.4 | 56.7 | 53.2 | 57.8 | [32 empty] | 315 | 3214 | 0.0198 | 0.0314 | 0.0439 | 95.9 | 96.7 | 28.7 | 98.1 | 91.2 | 93.7
320 | 1999 | 27.6 | 57.4 | 57.1 | 58.3 | 54.7 | 59.4 | [32 empty] | 320 | 3212 | 0.0199 | 0.0314 | 0.0439 | 97.5 | 98.3 | 28.9 | 99.7 | 92.9 | 95.2
325 | 1996 | 27.6 | 58.7 | 58.4 | 59.8 | 55.9 | 60.9 | [32 empty] | 325 | 3208 | 0.02 | 0.0316 | 0.0441 | 99.1 | 100.1 | 28.9 | 101.4 | 94.4 | 96.8
330 | 1994 | 27.6 | 59.9 | 59.6 | 61 | 56.9 | 62.1 | [32 empty] | 330 | 3195 | 0.0201 | 0.0316 | 0.0442 | 100.3 | 101.3 | 29.1 | 102.7 | 95.6 | 98.1
335 | 1999 | 27.5 | 60.7 | 60.6 | 61.9 | 57.8 | 63.1 | [32 empty] | 335 | 3205 | 0.02 | 0.0313 | 0.044 | 101 | 102.1 | 29 | 103.4 | 96.4 | 99
340 | 1991 | 27.5 | 61.6 | 61.4 | 62.8 | 58.5 | 64 | [32 empty] | 340 | 3201 | 0.0201 | 0.0313 | 0.0439 | 102 | 102.9 | 29.3 | 104.3 | 97.3 | 99.8
345 | 2007 | 27.6 | 62.2 | 62.2 | 63.5 | 59.1 | 64.8 | [32 empty] | 345 | 3212 | 0.0202 | 0.0314 | 0.044 | 102.6 | 103.8 | 29.2 | 105.1 | 97.9 | 100.6
350 | 2005 | 27.5 | 62.8 | 62.6 | 64 | 59.7 | 65.4 | [32 empty] | 350 | 3233 | 0.0202 | 0.0314 | 0.0441 | 103.9 | 104.8 | 29.1 | 106.2 | 99 | 101.8
355 | 2002 | 27.5 | 63.2 | 63.1 | 64.6 | 60.1 | 65.9 | [32 empty] | 355 | 3225 | 0.0202 | 0.0313 | 0.044 | 104.5 | 105.6 | 29.3 | 107.1 | 99.7 | 102.5
360 | 2005 | 27.8 | 63.6 | 63.6 | 65 | 60.4 | 66.3 | [32 empty] | 360 | 3234 | 0.0203 | 0.0314 | 0.0441 | 105.3 | 106.3 | 29.3 | 107.8 | 100.4 | 103.3
365 | 2008 | 27.9 | 63.9 | 63.8 | 65.3 | 60.7 | 66.7 | [32 empty] | 365 | 3229 | 0.0203 | 0.0313 | 0.0441 | 105.8 | 106.9 | 29.5 | 108.3 | 100.9 | 103.8
370 | 2002 | 27.7 | 64.1 | 64.1 | 65.6 | 61 | 67 | [32 empty] | 370 | 3207 | 0.0204 | 0.0313 | 0.044 | 106.2 | 107.5 | 29.4 | 108.8 | 101.4 | 104.4
375 | 2001 | 27.8 | 64.2 | 64.2 | 65.8 | 61.1 | 67.2 | [32 empty] | 375 | 3204 | 0.0204 | 0.0312 | 0.044 | 106.6 | 107.7 | 29.4 | 109.2 | 101.8 | 104.7
380 | 2001 | 27.6 | 64.6 | 64.6 | 66.1 | 61.3 | 67.6 | [32 empty] | 380 | 3212 | 0.0204 | 0.0312 | 0.044 | 106.4 | 107.6 | 29.4 | 109.1 | 101.5 | 104.7
385 | 2007 | 27.7 | 65 | 64.8 | 66.4 | 61.6 | 67.9 | [32 empty] | 385 | 3206 | 0.0203 | 0.0311 | 0.044 | 106 | 107.3 | 29.3 | 108.7 | 101.2 | 104.4
390 | 2006 | 27.8 | 65.2 | 65.1 | 66.6 | 61.8 | 68.2 | [32 empty] | 390 | 3204 | 0.0204 | 0.0313 | 0.044 | 106 | 107.3 | 29.4 | 108.7 | 101.3 | 104.4
395 | 2006 | 27.8 | 65.4 | 65.3 | 66.8 | 62.1 | 68.4 | [32 empty] | 395 | 3220 | 0.0204 | 0.0313 | 0.044 | 106 | 107.3 | 29.4 | 108.6 | 101.3 | 104.3
400 | 2006 | 27.8 | 65.6 | 65.5 | 67 | 62.2 | 68.6 | [32 empty] | 400 | 3213 | 0.0204 | 0.0312 | 0.044 | 106.1 | 107.4 | 29.3 | 108.8 | 101.4 | 104.4
405 | 2012 | 27.8 | 65.6 | 65.5 | 67.1 | 62.3 | 68.7 | [32 empty] | 405 | 3220 | 0.0204 | 0.0313 | 0.044 | 106.2 | 107.3 | 29.5 | 108.7 | 101.4 | 104.4
410 | 2007 | 27.7 | 65.8 | 65.7 | 67.2 | 62.4 | 69 | [32 empty] | 410 | 3226 | 0.0204 | 0.0312 | 0.044 | 106.9 | 107.8 | 29.4 | 109.2 | 102 | 105
415 | 2009 | 27.8 | 65.8 | 65.9 | 67.3 | 62.4 | 69 | [32 empty] | 415 | 3226 | 0.0206 | 0.0316 | 0.0445 | 106.9 | 108.1 | 29.7 | 109.6 | 102.2 | 105.2 | 79.9
420 | 1997 | 27.8 | 65.9 | 65.9 | 67.4 | 62.6 | 69
425 | 1995 | 27.8 | 65.9 | 65.9 | 67.4 | 62.5 | 69.1
430 | 1997 | 27.9 | 66 | 66 | 67.4 | 62.5 | 69.1 | 41.2
2 штуки с одной стороны в ряд (не друга на друга)
Дата/Время | Icp | Ra | Rb | Rc | Датчик 3 | Датчик 4 | Датчик 6 | Датчик 12 | Датчик 13 | Датчик 14 | [13 empty] | y = 306,23x0,5498 | [6 empty] | Дата/Время | Icp | Ra | Rb | Rc | Датчик 3 | Датчик 4 | Датчик 6 | Датчик 12 | Датчик 13 | Датчик 14
5 | 1212 |  |  |  | 29.4 | 30.2 | 27.9 | 28.9 | 29.1 | 29.7 | [13 empty] | 30 | 50 | 70 |  |  |  |  | 5 | 2024 |  |  |  | 30.7 | 31.5 | 29.4 | 30.1 | 30.6 | 30.9
10 | 1259 | 0.0153 | 0.0285 | 0.04 | 30.9 | 32.7 | 28 | 30.3 | 30.5 | 30.9 | [13 empty] | 1986.8679 | 2631.1248 | 3165.7939 |  |  |  |  | 10 | 2023 | 0.0157 | 0.0286 | 0.0395 | 35.2 | 38.4 | 29.6 | 34.6 | 34.7 | 34.7
15 | 1261 | 0.0153 | 0.0289 | 0.0402 | 32.3 | 34.1 | 28.1 | 31.8 | 31.9 | 32.3 | [20 empty] | 15 | 2018 | 0.0158 | 0.0287 | 0.0396 | 38.6 | 42 | 29.7 | 38 | 38 | 37.8
20 | 1255 | 0.0155 | 0.0289 | 0.0403 | 33.4 | 35 | 28.1 | 32.9 | 32.8 | 33.3 | [20 empty] | 20 | 2021 | 0.016 | 0.0287 | 0.0397 | 41.5 | 44.9 | 29.9 | 41.1 | 40.9 | 40.5
25 | 1262 | 0.0155 | 0.0288 | 0.0404 | 34.4 | 36 | 28.2 | 33.9 | 33.8 | 34.3 | [9 empty] | 13.4 | 19.9 | 29.3 | 30 | 45.8 | 73 | [5 empty] | 25 | 2016 | 0.0162 | 0.0287 | 0.0397 | 43.8 | 47.1 | 29.8 | 43.3 | 43.2 | 42.8
30 | 1265 | 0.0156 | 0.029 | 0.0404 | 35.2 | 36.9 | 28.3 | 34.7 | 34.5 | 35.1 | [9 empty] | 1250 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 | 3200 | [5 empty] | 30 | 2016 | 0.0163 | 0.0288 | 0.0399 | 45.7 | 49 | 30 | 45.2 | 44.9 | 44.7
35 | 1266 | 0.0155 | 0.0289 | 0.0403 | 35.7 | 37.1 | 27.7 | 35.3 | 34.9 | 35.6 | [20 empty] | 35 | 2022 | 0.0164 | 0.029 | 0.04 | 47.2 | 50.4 | 29 | 46.9 | 46 | 46.4
40 | 1268 | 0.0156 | 0.0289 | 0.0404 | 36.4 | 38.1 | 28.2 | 36 | 35.7 | 36.4 | [20 empty] | 40 | 2026 | 0.0165 | 0.0288 | 0.0399 | 48.4 | 51.3 | 28.9 | 48 | 47.1 | 47.6
45 | 1268 | 0.0156 | 0.029 | 0.0405 | 37.1 | 38.7 | 28.2 | 36.5 | 36.1 | 36.9 | [20 empty] | 45 | 2017 | 0.0166 | 0.0289 | 0.0401 | 49.7 | 52.8 | 29.8 | 49.2 | 48.6 | 49.1
50 | 1260 | 0.0156 | 0.029 | 0.0405 | 37.2 | 38.5 | 27.4 | 36.8 | 36.2 | 37.3 | [20 empty] | 50 | 2012 | 0.0166 | 0.0288 | 0.04 | 50.9 | 54 | 29.8 | 50.4 | 49.7 | 50.3
55 | 1259 | 0.0157 | 0.0289 | 0.0404 | 37.6 | 39.1 | 28 | 37.2 | 36.9 | 37.7 | [20 empty] | 55 | 2000 | 0.0166 | 0.0288 | 0.0401 | 51.9 | 55 | 30 | 51.3 | 50.5 | 51.3
60 | 1263 | 0.0157 | 0.0288 | 0.0404 | 38.2 | 39.7 | 28.4 | 37.6 | 37.3 | 38.2 | [20 empty] | 60 | 2002 | 0.0167 | 0.0289 | 0.0401 | 52.7 | 55.8 | 30 | 52.2 | 51.2 | 52.3
65 | 1266 | 0.0157 | 0.0288 | 0.0405 | 38.6 | 40.3 | 28.8 | 38 | 37.9 | 38.7 | [20 empty] | 65 | 2023 | 0.0167 | 0.0287 | 0.04 | 53.4 | 56.5 | 30.2 | 52.9 | 51.9 | 53.1
70 | 1266 | 0.0158 | 0.0291 | 0.0406 | 39.1 | 40.6 | 28.7 | 38.4 | 38.1 | 39.1 | [20 empty] | 70 | 2018 | 0.0168 | 0.0288 | 0.0402 | 54.1 | 57.2 | 30.3 | 53.6 | 52.5 | 53.9
75 | 1263 | 0.0157 | 0.029 | 0.0405 | 39.1 | 40.5 | 28.1 | 38.7 | 38.1 | 39.2 | [20 empty] | 75 | 2007 | 0.0168 | 0.0289 | 0.0401 | 54.7 | 57.8 | 30.3 | 54.1 | 52.9 | 54.4
80 | 1266 | 0.0158 | 0.0288 | 0.0405 | 39.5 | 40.8 | 28.3 | 38.9 | 38.3 | 39.5 | [20 empty] | 80 | 2000 | 0.0168 | 0.0289 | 0.0402 | 55.2 | 58.3 | 30.2 | 54.6 | 53.4 | 55
85 | 1262 | 0.0158 | 0.029 | 0.0405 | 39.7 | 41.1 | 28.6 | 39.2 | 38.9 | 39.9 | [20 empty] | 85 | 2007 | 0.0169 | 0.0289 | 0.0403 | 55.6 | 58.7 | 30.4 | 55 | 53.8 | 55.4
90 | 1261 | 0.0158 | 0.029 | 0.0404 | 39.7 | 41 | 28 | 39.2 | 38.6 | 39.9 | [20 empty] | 90 | 2011 | 0.0169 | 0.0288 | 0.0402 | 56.1 | 59.2 | 30.4 | 55.4 | 54.2 | 55.9
95 | 1259 | 0.0158 | 0.0288 | 0.0404 | 39.7 | 41.1 | 28.3 | 39.4 | 38.9 | 40.1 | [20 empty] | 95 | 2011 | 0.0169 | 0.029 | 0.0402 | 56.4 | 59.5 | 30.5 | 55.9 | 54.6 | 56.3
100 | 1257 | 0.0157 | 0.0288 | 0.0405 | 40 | 41.5 | 28.9 | 39.5 | 39.2 | 40.4 | [20 empty] | 100 | 2006 | 0.017 | 0.0288 | 0.0401 | 56.8 | 59.7 | 30.1 | 56.1 | 54.7 | 56.5
105 | 1259 | 0.0158 | 0.0289 | 0.0405 | 40.3 | 41.8 | 29.2 | 39.8 | 39.5 | 40.6 | [20 empty] | 105 | 2011 | 0.0169 | 0.0288 | 0.0402 | 56.9 | 59.8 | 30.3 | 56.2 | 55 | 56.8
110 | 1261 | 0.0159 | 0.029 | 0.0406 | 40.6 | 42 | 29.4 | 40.1 | 39.7 | 40.9 | [20 empty] | 110 | 2011 | 0.017 | 0.0287 | 0.0402 | 57.1 | 60.1 | 30.9 | 56.5 | 55.2 | 57.1
115 | 1255 | 0.0158 | 0.029 | 0.0406 | 40.8 | 42.2 | 29.3 | 40.3 | 39.7 | 41.1 | [20 empty] | 115 | 2009 | 0.017 | 0.0288 | 0.0402 | 57.3 | 60.2 | 30.5 | 56.7 | 55.4 | 57.2
120 | 1257 | 0.0158 | 0.0289 | 0.0405 | 40.8 | 42 | 28.4 | 40.3 | 39.6 | 41 | [20 empty] | 120 | 2012 | 0.0169 | 0.029 | 0.0403 | 57.3 | 60.1 | 29.8 | 56.7 | 55.3 | 57.2
125 | 1261 | 0.0159 | 0.029 | 0.0405 | 40.7 | 42.1 | 28.6 | 40.3 | 39.6 | 41.1 | [20 empty] | 125 | 2016 | 0.017 | 0.0288 | 0.0402 | 57.3 | 60.2 | 29.9 | 56.8 | 55.4 | 57.2
130 | 1263 | 0.0159 | 0.0289 | 0.0406 | 40.7 | 42.3 | 28.9 | 40.3 | 39.7 | 41.2 | [20 empty] | 130 | 2012 | 0.0169 | 0.0288 | 0.0401 | 57.5 | 60.3 | 30.1 | 56.8 | 55.5 | 57.4
135 | 1265 | 0.0159 | 0.0289 | 0.0405 | 40.9 | 42.4 | 29 | 40.4 | 39.9 | 41.4 | [20 empty] | 135 | 2001 | 0.017 | 0.0289 | 0.0401 | 57.6 | 60.4 | 30.4 | 56.9 | 55.6 | 57.5
140 | 1262 | 0.0159 | 0.0291 | 0.0405 | 41.1 | 42.5 | 29.1 | 40.6 | 40 | 41.5 | 13.4 | [19 empty] | 140 | 2007 | 0.017 | 0.0289 | 0.0402 | 57.6 | 60.5 | 30.5 | 57 | 55.7 | 57.6 | 30
145 | 1620 | 0.0159 | 0.0291 | 0.0403 | 41.3 | 42.8 | 29.4 | 40.7 | 40.1 | 41.7 | [20 empty] | 145 | 2512 | 0.017 | 0.0289 | 0.04 | 57.9 | 60.9 | 30.6 | 57.3 | 55.8 | 57.8
150 | 1619 | 0.016 | 0.0284 | 0.0399 | 42.3 | 44.1 | 28.6 | 41.8 | 40.9 | 42.4 | [20 empty] | 150 | 2516 | 0.0172 | 0.029 | 0.0401 | 60.5 | 64.9 | 30.7 | 60 | 58.2 | 60
155 | 1617 | 0.0161 | 0.0284 | 0.0398 | 43.1 | 45.2 | 29.3 | 42.7 | 41.9 | 43.3 | [20 empty] | 155 | 2514 | 0.0173 | 0.0291 | 0.0401 | 62.5 | 66.9 | 30.8 | 62 | 60.2 | 61.8
160 | 1623 | 0.0161 | 0.0284 | 0.0399 | 43.9 | 46 | 29.8 | 43.5 | 42.7 | 44.1 | [20 empty] | 160 | 2502 | 0.0174 | 0.0291 | 0.0402 | 64.2 | 68.6 | 30.7 | 63.7 | 61.7 | 63.3
165 | 1619 | 0.0162 | 0.0285 | 0.0399 | 44.5 | 46.6 | 29.7 | 44.1 | 43.3 | 44.7 | [20 empty] | 165 | 2496 | 0.0174 | 0.029 | 0.0402 | 65.3 | 69.7 | 30.7 | 64.8 | 62.8 | 64.5
170 | 1614 | 0.0163 | 0.0286 | 0.0401 | 45.1 | 47.2 | 30 | 44.6 | 43.8 | 45.2 | [20 empty] | 170 | 2503 | 0.0176 | 0.0291 | 0.0403 | 66.3 | 70.7 | 30.7 | 65.8 | 63.8 | 65.5
175 | 1619 | 0.0162 | 0.0285 | 0.04 | 45.3 | 47.2 | 28.9 | 44.9 | 43.9 | 45.5 | [20 empty] | 175 | 2510 | 0.0176 | 0.029 | 0.0403 | 67.2 | 71.6 | 30.7 | 66.6 | 64.6 | 66.3
180 | 1619 | 0.0162 | 0.0285 | 0.04 | 45.5 | 47.4 | 28.9 | 45.1 | 44.1 | 45.7 | [20 empty] | 180 | 2493 | 0.0176 | 0.0291 | 0.0403 | 67.9 | 72.2 | 30.6 | 67.3 | 65.3 | 67.1
185 | 1617 | 0.0163 | 0.0285 | 0.0399 | 45.9 | 47.9 | 29.7 | 45.4 | 44.5 | 46.2 | [20 empty] | 185 | 2493 | 0.0176 | 0.0289 | 0.0402 | 68.4 | 72.8 | 30.8 | 67.8 | 65.8 | 67.6
190 | 1622 | 0.0163 | 0.0286 | 0.04 | 46.1 | 47.9 | 28.9 | 45.7 | 44.6 | 46.3 | [20 empty] | 190 | 2505 | 0.0176 | 0.0288 | 0.0401 | 68.9 | 73.2 | 30.8 | 68.3 | 66.2 | 68.2
195 | 1621 | 0.0163 | 0.0286 | 0.0399 | 46.2 | 48.2 | 29.3 | 45.8 | 44.8 | 46.5 | [20 empty] | 195 | 2500 | 0.0177 | 0.029 | 0.0403 | 69.3 | 73.6 | 30.8 | 68.7 | 66.6 | 68.6
200 | 1622 | 0.0163 | 0.0286 | 0.04 | 46.5 | 48.4 | 29.6 | 46 | 45 | 46.8 | [20 empty] | 200 | 2493 | 0.0178 | 0.029 | 0.0404 | 69.6 | 73.9 | 30.7 | 69.1 | 66.9 | 68.9
205 | 1611 | 0.0163 | 0.0285 | 0.04 | 46.6 | 48.5 | 29.5 | 46.2 | 45.2 | 46.9 | [20 empty] | 205 | 2491 | 0.0178 | 0.0291 | 0.0403 | 69.9 | 74.2 | 30.8 | 69.3 | 67.2 | 69.2
210 | 1611 | 0.0163 | 0.0285 | 0.0401 | 46.6 | 48.5 | 28.8 | 46.3 | 45.1 | 46.9 | [20 empty] | 210 | 2474 | 0.0178 | 0.0291 | 0.0404 | 70 | 74.2 | 30.4 | 69.4 | 67.4 | 69.3
215 | 1615 | 0.0163 | 0.0285 | 0.04 | 46.7 | 48.7 | 29.2 | 46.3 | 45.2 | 47.1 | [20 empty] | 215 | 2500 | 0.0178 | 0.0291 | 0.0404 | 70.3 | 74.6 | 30.6 | 69.7 | 67.6 | 69.6
220 | 1623 | 0.0162 | 0.0285 | 0.04 | 46.9 | 48.8 | 29.6 | 46.4 | 45.3 | 47.2 | [20 empty] | 220 | 2517 | 0.0178 | 0.0291 | 0.0403 | 70.6 | 74.9 | 30.7 | 69.9 | 67.8 | 70
225 | 1613 | 0.0163 | 0.0286 | 0.0401 | 47.1 | 49.1 | 29.8 | 46.6 | 45.5 | 47.5 | [20 empty] | 225 | 2504 | 0.0179 | 0.0293 | 0.0406 | 70.9 | 75.2 | 30.7 | 70.3 | 68.1 | 70.2
230 | 1615 | 0.0163 | 0.0285 | 0.04 | 47.1 | 49 | 29.4 | 46.7 | 45.6 | 47.5 | [20 empty] | 230 | 2515 | 0.0179 | 0.0294 | 0.0406 | 71.1 | 75.4 | 30.6 | 70.5 | 68.3 | 70.4
235 | 1618 | 0.0163 | 0.0284 | 0.04 | 47.3 | 49.2 | 29.7 | 46.8 | 45.7 | 47.6 | [20 empty] | 235 | 2512 | 0.0178 | 0.0292 | 0.0404 | 71.3 | 75.7 | 30.6 | 70.6 | 68.4 | 70.6
240 | 1613 | 0.0163 | 0.0285 | 0.0399 | 47.3 | 49.2 | 29.3 | 47 | 45.7 | 47.7 | [20 empty] | 240 | 2509 | 0.0179 | 0.0293 | 0.0405 | 71.4 | 75.8 | 30.5 | 70.8 | 68.6 | 70.7
245 | 1621 | 0.0163 | 0.0285 | 0.04 | 47.4 | 49.2 | 29.8 | 46.9 | 45.8 | 47.7 | [20 empty] | 245 | 2516 | 0.0181 | 0.0294 | 0.0408 | 71.6 | 75.9 | 30.6 | 70.9 | 68.8 | 70.8
250 | 1619 | 0.0163 | 0.0285 | 0.04 | 47.4 | 49.3 | 29.7 | 46.9 | 45.9 | 47.7 | [20 empty] | 250 | 2510 | 0.0178 | 0.0291 | 0.0405 | 71.7 | 76.1 | 30.5 | 71.1 | 69 | 71
255 | 1617 | 0.0164 | 0.0286 | 0.0401 | 47.5 | 49.3 | 29.9 | 47.1 | 46 | 47.8 | [20 empty] | 255 | 2509 | 0.0179 | 0.0291 | 0.0404 | 71.6 | 76 | 30.4 | 71 | 68.9 | 70.9
260 | 1608 | 0.0163 | 0.0286 | 0.0403 | 47.6 | 49.4 | 29.7 | 47.1 | 46 | 47.9 | [20 empty] | 260 | 2502 | 0.0178 | 0.029 | 0.0404 | 71.7 | 76 | 30.3 | 71.1 | 68.8 | 71
265 | 1614 | 0.0164 | 0.0287 | 0.0402 | 47.7 | 49.4 | 29.6 | 47.1 | 46.1 | 48 | [20 empty] | 265 | 2529 | 0.0178 | 0.029 | 0.0405 | 71.7 | 76 | 30.4 | 71 | 68.9 | 71
270 | 1613 | 0.0163 | 0.0287 | 0.0401 | 47.6 | 49.5 | 29.4 | 47.2 | 46.1 | 48 | [20 empty] | 270 | 2523 | 0.0178 | 0.0291 | 0.0404 | 71.8 | 76.2 | 30.3 | 71.1 | 68.9 | 71
275 | 1619 | 0.0164 | 0.0285 | 0.0401 | 47.6 | 49.4 | 29.7 | 47.1 | 46 | 48 | [20 empty] | 275 | 2526 | 0.0179 | 0.0291 | 0.0404 | 71.9 | 76.2 | 30.4 | 71.2 | 69.1 | 71.1
280 | 1618 | 0.0163 | 0.0285 | 0.0401 | 47.6 | 49.5 | 29.8 | 47.1 | 46 | 48 | [20 empty] | 280 | 2521 | 0.0178 | 0.0291 | 0.0404 | 71.9 | 76.2 | 30.2 | 71.3 | 69.1 | 71.2
285 | 1609 | 0.0163 | 0.0286 | 0.0401 | 47.7 | 49.5 | 29.7 | 47.2 | 46.1 | 48 | [20 empty] | 285 | 2526 | 0.0179 | 0.0291 | 0.0405 | 71.9 | 76.3 | 30.2 | 71.2 | 69.1 | 71.2
290 | 1615 | 0.0164 | 0.0284 | 0.0401 | 47.7 | 49.4 | 29.8 | 47.2 | 46.1 | 48.1 | [20 empty] | 290 | 2520 | 0.0179 | 0.0292 | 0.0405 | 72 | 76.2 | 30.1 | 71.3 | 69.1 | 71.2
295 | 1619 | 0.0164 | 0.0284 | 0.0399 | 47.6 | 49.4 | 29.6 | 47.2 | 46 | 48 | [20 empty] | 295 | 2520 | 0.0178 | 0.029 | 0.0404 | 72 | 76.2 | 30.4 | 71.2 | 69.1 | 71.2 | 45.8
300 | 1619 | 0.0164 | 0.0284 | 0.04 | 47.6 | 49.4 | 29.7 | 47.1 | 46 | 47.9 | [20 empty] | 300 | 3247 | 0.0181 | 0.0289 | 0.0401 | 74.6 | 80.9 | 30.6 | 73.9 | 71.2 | 73.2
305 | 1623 | 0.0164 | 0.0286 | 0.0402 | 47.6 | 49.4 | 29.6 | 47.1 | 46 | 48 | [20 empty] | 305 | 3260 | 0.0184 | 0.029 | 0.0403 | 78.8 | 85.8 | 30.6 | 78.3 | 75.3 | 76.9
310 | 1623 | 0.0164 | 0.0285 | 0.04 | 47.6 | 49.4 | 29.4 | 47.1 | 46 | 48 | [20 empty] | 310 | 3248 | 0.0186 | 0.029 | 0.0404 | 82.3 | 89.3 | 30.5 | 81.7 | 78.5 | 80
315 | 1606 | 0.0163 | 0.0285 | 0.0401 | 47.6 | 49.4 | 29.5 | 47.2 | 46.1 | 48 | [20 empty] | 315 | 3235 | 0.0187 | 0.029 | 0.0405 | 84.7 | 91.7 | 30.4 | 84.1 | 80.9 | 82.4
320 | 1615 | 0.0164 | 0.0284 | 0.04 | 47.6 | 49.4 | 29.5 | 47.1 | 46 | 48 | 19.9 | [19 empty] | 320 | 3250 | 0.0188 | 0.029 | 0.0405 | 86.8 | 93.7 | 30.4 | 86.1 | 82.8 | 84.3
325 | 2014 | 0.0164 | 0.0288 | 0.0399 | 47.8 | 49.8 | 29.4 | 47.3 | 46.2 | 48.2 | [20 empty] | 325 | 3250 | 0.0189 | 0.0289 | 0.0406 | 88.3 | 95.2 | 30.5 | 87.7 | 84.2 | 86
330 | 2007 | 0.0165 | 0.0289 | 0.04 | 49.4 | 52.1 | 29.4 | 49 | 47.6 | 49.4 | [20 empty] | 330 | 3251 | 0.019 | 0.029 | 0.0406 | 89.7 | 96.7 | 30.4 | 89.1 | 85.5 | 87.4
335 | 2009 | 0.0166 | 0.0287 | 0.0399 | 50.4 | 53.3 | 29.5 | 50.1 | 48.8 | 50.4 | [20 empty] | 335 | 3231 | 0.0191 | 0.0291 | 0.0406 | 90.9 | 97.8 | 30.6 | 90.3 | 86.6 | 88.7
340 | 2015 | 0.0166 | 0.0287 | 0.04 | 51.4 | 54.2 | 29.4 | 51 | 49.6 | 51.3 | [20 empty] | 340 | 3229 | 0.0191 | 0.0291 | 0.0407 | 91.8 | 98.7 | 30.6 | 91.1 | 87.4 | 89.5
345 | 2013 | 0.0167 | 0.0288 | 0.04 | 52.1 | 54.9 | 29.3 | 51.7 | 50.3 | 51.9 | [20 empty] | 345 | 3226 | 0.0192 | 0.029 | 0.0407 | 92.6 | 99.4 | 30.4 | 91.9 | 88.1 | 90.5
350 | 2008 | 0.0167 | 0.0289 | 0.0401 | 52.7 | 55.5 | 29.4 | 52.3 | 50.9 | 52.6 | [20 empty] | 350 | 3227 | 0.0192 | 0.029 | 0.0407 | 93.3 | 100.2 | 30.3 | 92.6 | 88.8 | 91.2
355 | 2018 | 0.0167 | 0.0289 | 0.0401 | 53.2 | 56 | 29.3 | 52.8 | 51.3 | 53 | [20 empty] | 355 | 3225 | 0.0192 | 0.029 | 0.0406 | 93.9 | 100.6 | 30.3 | 93.1 | 89.3 | 91.7
360 | 2013 | 0.0167 | 0.0289 | 0.0401 | 53.7 | 56.5 | 29.4 | 53.2 | 51.8 | 53.5 | [20 empty] | 360 | 3240 | 0.0193 | 0.029 | 0.0407 | 94.4 | 101.2 | 30.3 | 93.6 | 89.8 | 92.2
365 | 2009 | 0.0167 | 0.0288 | 0.0401 | 54.1 | 56.9 | 29.6 | 53.6 | 52.1 | 54 | [20 empty] | 365 | 3241 | 0.0193 | 0.0291 | 0.0407 | 94.8 | 101.7 | 30.5 | 94 | 90.2 | 92.6
370 | 2012 | 0.0168 | 0.0288 | 0.0401 | 54.3 | 57.2 | 29.6 | 53.9 | 52.5 | 54.3 | [20 empty] | 370 | 3236 | 0.0193 | 0.0291 | 0.0408 | 95.3 | 102 | 30.4 | 94.5 | 90.6 | 93.2
375 | 1998 | 0.0169 | 0.0291 | 0.0403 | 54.7 | 57.5 | 29.5 | 54.2 | 52.8 | 54.6 | [20 empty] | 375 | 3232 | 0.0194 | 0.0292 | 0.0408 | 95.6 | 102.4 | 30.3 | 94.8 | 90.9 | 93.5
380 | 2017 | 0.0168 | 0.029 | 0.0402 | 54.9 | 57.7 | 29.5 | 54.5 | 53 | 54.8 | [20 empty] | 380 | 3237 | 0.0194 | 0.0291 | 0.0408 | 95.9 | 102.7 | 30.4 | 95.1 | 91.3 | 93.8
385 | 2009 | 0.0168 | 0.0288 | 0.0401 | 55.1 | 57.9 | 29.6 | 54.6 | 53.2 | 55.1 | [20 empty] | 385 | 3243 | 0.0194 | 0.0291 | 0.0408 | 96.2 | 103.1 | 30.3 | 95.5 | 91.6 | 94
390 | 2009 | 0.0168 | 0.0287 | 0.04 | 55.3 | 58.1 | 29.8 | 54.8 | 53.3 | 55.2 | [20 empty] | 390 | 3232 | 0.0194 | 0.0291 | 0.0408 | 96.4 | 103.2 | 30.3 | 95.6 | 91.7 | 94.2
395 | 2014 | 0.0169 | 0.0291 | 0.0401 | 55.4 | 58.2 | 29.7 | 54.9 | 53.5 | 55.4 | [20 empty] | 395 | 3212 | 0.0194 | 0.029 | 0.0408 | 96.3 | 103.1 | 30.4 | 95.6 | 91.7 | 94.2
400 | 2012 | 0.0169 | 0.0287 | 0.0401 | 55.4 | 58.2 | 29.5 | 55 | 53.5 | 55.4 | [20 empty] | 400 | 3217 | 0.0194 | 0.0291 | 0.0408 | 96.3 | 103.1 | 30.4 | 95.5 | 91.7 | 94.2
405 | 2012 | 0.0169 | 0.0286 | 0.04 | 55.6 | 58.4 | 29.7 | 55.1 | 53.6 | 55.6 | [20 empty] | 405 | 3216 | 0.0194 | 0.0291 | 0.0408 | 96.3 | 103.1 | 30.6 | 95.5 | 91.7 | 94.3
410 | 2016 | 0.0169 | 0.0287 | 0.0401 | 55.8 | 58.5 | 29.8 | 55.2 | 53.8 | 55.8 | [20 empty] | 410 | 3231 | 0.0194 | 0.029 | 0.0408 | 96.5 | 103.3 | 30.5 | 95.7 | 91.8 | 94.5
415 | 2012 | 0.0169 | 0.0287 | 0.0401 | 56 | 58.7 | 29.9 | 55.4 | 53.9 | 55.9 | [20 empty] | 415 | 3224 | 0.0194 | 0.029 | 0.0408 | 96.6 | 103.3 | 30.5 | 95.8 | 92 | 94.5
420 | 2015 | 0.0169 | 0.0289 | 0.0402 | 55.9 | 58.7 | 29.7 | 55.4 | 53.9 | 56 | [20 empty] | 420 | 3223 | 0.0194 | 0.0291 | 0.0408 | 96.7 | 103.5 | 30.4 | 96 | 92.1 | 94.6
425 | 2010 | 0.0169 | 0.0288 | 0.0402 | 56.1 | 58.9 | 29.8 | 55.5 | 54.1 | 56.1 | [20 empty] | 425 | 3231 | 0.0194 | 0.0291 | 0.0409 | 96.9 | 103.6 | 30.4 | 96.1 | 92.2 | 94.7
430 | 2009 | 0.0169 | 0.0289 | 0.0403 | 56.2 | 59 | 29.8 | 55.7 | 54.2 | 56.2 | [20 empty] | 430 | 3264 | 0.0194 | 0.0292 | 0.0409 | 97 | 103.8 | 30.8 | 96.2 | 92.3 | 94.9 | 73
435 | 2013 | 0.0169 | 0.0288 | 0.0401 | 56.3 | 59 | 29.7 | 55.8 | 54.3 | 56.3
440 | 2015 | 0.0169 | 0.0287 | 0.0401 | 56.3 | 59.1 | 29.8 | 55.9 | 54.3 | 56.3
445 | 2015 | 0.0169 | 0.0287 | 0.0401 | 56.3 | 59.1 | 29.8 | 55.9 | 54.3 | 56.3
450 | 2012 | 0.0169 | 0.0287 | 0.0401 | 56.2 | 59 | 29.8 | 55.8 | 54.3 | 56.3
455 | 2019 | 0.0169 | 0.0287 | 0.04 | 56.4 | 59.1 | 29.8 | 55.9 | 54.4 | 56.3
460 | 2016 | 0.0169 | 0.0288 | 0.0402 | 56.4 | 59.1 | 29.8 | 56 | 54.4 | 56.4
465 | 2016 | 0.0169 | 0.0288 | 0.0401 | 56.4 | 59.2 | 29.8 | 56 | 54.4 | 56.5
470 | 2016 | 0.0169 | 0.0288 | 0.0401 | 56.4 | 59.2 | 29.8 | 56 | 54.5 | 56.4
475 | 2012 | 0.017 | 0.0288 | 0.0402 | 56.5 | 59.3 | 29.9 | 56 | 54.6 | 56.5
480 | 2016 | 0.0169 | 0.0288 | 0.0401 | 56.4 | 59.3 | 29.9 | 56.1 | 54.5 | 56.5 | 29.3

## косичка 800 кв.мм. H=160 мм.
1 штука
Дата/Время | Icp | Ra | Rb | Rc | Датчик 1 | Датчик 3 | Датчик 6 | Датчик 14 | Датчик 16 | [14 empty] | Дата/Время | Icp | Ra | Rb | Rc | Датчик 1 | Датчик 3 | Датчик 6 | Датчик 14 | Датчик 16
5 |  |  |  |  | 27.6 | 28.5 | 26.9 | 27.9 | 27.1 | [8 empty] | y = 357,26x0,5012 | [5 empty] | 5
10 | 1618 | 0.0171 | 0.0326 | 0.0453 | 30.5 | 33.2 | 27.1 | 30.4 | 29.6 | [8 empty] | 20.4 | 29.4 | 32.3 | 47.6 | 48.3 | 80.7 | 10 | 2038 | 0.0169 | 0.0327 | 0.0452 | 26.4 | 29.1 | 22.1 | 26.3 | 25.8
15 | 1621 | 0.0172 | 0.0326 | 0.0454 | 33.3 | 36.6 | 27.2 | 33 | 32.4 | [8 empty] | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3200 | 15 | 2031 | 0.0172 | 0.0327 | 0.0453 | 30.8 | 34.2 | 22.1 | 30 | 29.6
20 | 1616 | 0.0174 | 0.0326 | 0.0454 | 35.6 | 38.8 | 27.1 | 35.1 | 34.7 | [14 empty] | 20 | 2025 | 0.0174 | 0.0328 | 0.0454 | 34.6 | 38.1 | 22.3 | 33.4 | 33.1
25 | 1623 | 0.0174 | 0.0324 | 0.0453 | 37.3 | 40.1 | 27.2 | 36.7 | 36.2 | [14 empty] | 25 | 2022 | 0.0175 | 0.0328 | 0.0455 | 37.3 | 41 | 22.5 | 36 | 35.5
30 | 1623 | 0.0176 | 0.0324 | 0.0454 | 38.9 | 41.6 | 27.7 | 38.4 | 37.7 | [14 empty] | 30 | 2029 | 0.0177 | 0.0328 | 0.0456 | 39.4 | 43.1 | 22.8 | 38.3 | 37.5
35 | 1615 | 0.0176 | 0.0328 | 0.0457 | 40.2 | 42.6 | 27.1 | 39.6 | 38.7 | [8 empty] | 30 | 50 | 70 |  |  |  | 35 | 2024 | 0.0178 | 0.0328 | 0.0457 | 41.2 | 44.9 | 22.6 | 40.1 | 39.1
40 | 1616 | 0.0176 | 0.0326 | 0.0456 | 40.7 | 43.1 | 26.5 | 40.3 | 39.1 | [8 empty] | 1964.7965 | 2538.0967 | 3004.3293 |  |  |  | 40 | 2023 | 0.0179 | 0.0329 | 0.0457 | 42.7 | 46.4 | 22.8 | 41.7 | 40.5
45 | 1615 | 0.0177 | 0.0324 | 0.0455 | 40.9 | 43.2 | 26.3 | 40.8 | 39.2 | [14 empty] | 45 | 2025 | 0.018 | 0.0329 | 0.0457 | 44 | 47.7 | 23 | 43.2 | 41.7
50 | 1610 | 0.0178 | 0.0325 | 0.0456 | 41.5 | 43.7 | 26 | 41.4 | 39.7 | [14 empty] | 50 | 2030 | 0.0181 | 0.0328 | 0.0457 | 45 | 48.8 | 23.2 | 44.4 | 42.6
55 | 1616 | 0.0178 | 0.0325 | 0.0456 | 41.9 | 44.1 | 25.8 | 42 | 39.9 | [14 empty] | 55 | 2033 | 0.0181 | 0.0328 | 0.0458 | 45.8 | 49.5 | 23 | 45.4 | 43.3
60 | 1608 | 0.0178 | 0.0326 | 0.0457 | 42 | 44.3 | 26 | 42.3 | 40.1 | [14 empty] | 60 | 2008 | 0.0181 | 0.0328 | 0.0457 | 46.6 | 50.2 | 22.9 | 46.3 | 43.9
65 | 1616 | 0.0178 | 0.0324 | 0.0456 | 42.2 | 44.3 | 26 | 42.5 | 40.2 | [14 empty] | 65 | 2010 | 0.0182 | 0.0328 | 0.0458 | 47 | 50.6 | 22.8 | 46.9 | 44.3
70 | 1608 | 0.0178 | 0.0326 | 0.0456 | 42.5 | 44.6 | 25.8 | 42.9 | 40.4 | [14 empty] | 70 | 2011 | 0.0181 | 0.0328 | 0.0458 | 47.4 | 50.9 | 22.6 | 47.3 | 44.6
75 | 1615 | 0.0178 | 0.0325 | 0.0456 | 42.6 | 44.7 | 25.7 | 42.9 | 40.4 | [14 empty] | 75 | 2015 | 0.0183 | 0.0328 | 0.0458 | 47.7 | 51.3 | 22.7 | 47.8 | 44.8
80 | 1613 | 0.0179 | 0.0326 | 0.0457 | 42.8 | 45 | 25.7 | 43.1 | 40.7 | [14 empty] | 80 | 2016 | 0.0183 | 0.0328 | 0.0458 | 48.1 | 51.8 | 23 | 48.3 | 45.3
85 | 1619 | 0.0179 | 0.0327 | 0.0457 | 43.1 | 45.3 | 27 | 43.5 | 41 | [14 empty] | 85 | 2012 | 0.0182 | 0.0328 | 0.0457 | 48.5 | 52.2 | 23.2 | 48.8 | 45.6
90 | 1619 | 0.0179 | 0.0327 | 0.0457 | 43.7 | 45.9 | 26.9 | 44 | 41.5 | [14 empty] | 90 | 2005 | 0.0183 | 0.0328 | 0.0458 | 48.7 | 52.5 | 23 | 49 | 45.8
95 | 1611 | 0.018 | 0.0327 | 0.0458 | 44.2 | 46.5 | 27.4 | 44.5 | 41.9 | [14 empty] | 95 | 2005 | 0.0183 | 0.0328 | 0.0459 | 48.9 | 52.6 | 23.3 | 49.2 | 45.9
100 | 1614 | 0.018 | 0.0327 | 0.0458 | 44.6 | 46.9 | 27.8 | 44.9 | 42.3 | [14 empty] | 100 | 2010 | 0.0184 | 0.0328 | 0.0458 | 48.9 | 52.5 | 23.3 | 49.4 | 46.1
105 | 1613 | 0.018 | 0.0327 | 0.0459 | 45 | 47.4 | 27.3 | 45.3 | 42.6 | [14 empty] | 105 | 2003 | 0.0184 | 0.0329 | 0.0459 | 49.2 | 52.9 | 23.6 | 49.6 | 46.3
110 | 1607 | 0.0181 | 0.0327 | 0.0458 | 45.2 | 47.6 | 27.5 | 45.5 | 42.8 | [14 empty] | 110 | 2007 | 0.0184 | 0.0328 | 0.0459 | 49.1 | 52.9 | 23.5 | 49.6 | 46.4 | 29.4
115 | 1613 | 0.018 | 0.0327 | 0.0458 | 45.4 | 47.8 | 27.4 | 45.7 | 43 | [14 empty] | 115 | 2503 | 0.0186 | 0.0329 | 0.0458 | 51.8 | 56.6 | 23.8 | 51.8 | 48.5
120 | 1602 | 0.018 | 0.0323 | 0.0455 | 45.5 | 47.9 | 27.6 | 45.8 | 43.2 | [14 empty] | 120 | 2503 | 0.0187 | 0.033 | 0.0458 | 55.4 | 60.5 | 24.1 | 54.6 | 51.6
125 | 1603 | 0.018 | 0.0322 | 0.0453 | 45.5 | 47.9 | 27.5 | 45.9 | 43.1 | 20.4 | [13 empty] | 125 | 2507 | 0.0189 | 0.033 | 0.0459 | 58.2 | 63.3 | 24.2 | 57 | 54.2
130 | 2012 | 0.0181 | 0.0324 | 0.0453 | 46.2 | 49.1 | 28 | 46.5 | 43.7 | [14 empty] | 130 | 2514 | 0.019 | 0.033 | 0.0459 | 60.3 | 65.5 | 25 | 58.9 | 56.1
135 | 2004 | 0.0182 | 0.0324 | 0.0454 | 48.5 | 51.8 | 28.2 | 48.4 | 45.6 | [14 empty] | 135 | 2501 | 0.0191 | 0.033 | 0.046 | 62.2 | 67.4 | 26 | 60.7 | 57.9
140 | 2003 | 0.0183 | 0.0325 | 0.0453 | 50.1 | 53.7 | 28.2 | 49.8 | 47.2 | [14 empty] | 140 | 2501 | 0.0192 | 0.033 | 0.046 | 63.6 | 69 | 26 | 62.2 | 59.3
145 | 2003 | 0.0184 | 0.0325 | 0.0455 | 51.3 | 54.8 | 28.1 | 50.9 | 48.2 | [14 empty] | 145 | 2495 | 0.0192 | 0.0328 | 0.046 | 64.8 | 70 | 25.6 | 63.3 | 60.2
150 | 2005 | 0.0184 | 0.0324 | 0.0454 | 52.1 | 55.6 | 27.3 | 51.7 | 49 | [14 empty] | 150 | 2492 | 0.0192 | 0.0328 | 0.0459 | 65.5 | 70.7 | 25.6 | 64.1 | 60.8
155 | 2007 | 0.0184 | 0.0324 | 0.0454 | 52.6 | 56 | 27 | 52.3 | 49.4 | [14 empty] | 155 | 2498 | 0.0194 | 0.0328 | 0.0462 | 66 | 71.1 | 25.4 | 64.8 | 61.3
160 | 2013 | 0.0185 | 0.0324 | 0.0455 | 52.9 | 56.4 | 26.9 | 52.7 | 49.7 | [14 empty] | 160 | 2507 | 0.0194 | 0.0329 | 0.0461 | 66.2 | 71.3 | 25 | 65.2 | 61.5
165 | 1997 | 0.0185 | 0.0325 | 0.0455 | 53.3 | 56.7 | 27.4 | 53.1 | 50.1 | [14 empty] | 165 | 2498 | 0.0194 | 0.0331 | 0.0461 | 66.5 | 71.4 | 24.8 | 65.5 | 61.8
170 | 1998 | 0.0185 | 0.0325 | 0.0456 | 53.8 | 57.1 | 27.6 | 53.5 | 50.5 | [14 empty] | 170 | 2493 | 0.0195 | 0.033 | 0.0462 | 66.6 | 71.6 | 24.9 | 65.8 | 62
175 | 1999 | 0.0185 | 0.0326 | 0.0456 | 53.8 | 57.2 | 27.1 | 53.7 | 50.5 | [14 empty] | 175 | 2488 | 0.0195 | 0.033 | 0.0461 | 67 | 72.1 | 25.2 | 66.2 | 62.4
180 | 1999 | 0.0186 | 0.0324 | 0.0455 | 54.1 | 57.6 | 27.1 | 54 | 50.8 | [14 empty] | 180 | 2488 | 0.0195 | 0.0331 | 0.0462 | 67.4 | 72.5 | 25.2 | 66.5 | 62.8
185 | 1992 | 0.0186 | 0.0325 | 0.0456 | 54.2 | 57.7 | 26.9 | 54.1 | 50.9 | [14 empty] | 185 | 2486 | 0.0195 | 0.033 | 0.0462 | 67.7 | 72.7 | 25.4 | 66.9 | 63.1
190 | 2002 | 0.0186 | 0.0325 | 0.0455 | 54.4 | 57.8 | 27 | 54.3 | 51.1 | [14 empty] | 190 | 2485 | 0.0195 | 0.033 | 0.0462 | 67.9 | 73 | 25.5 | 67.2 | 63.2
195 | 1995 | 0.0186 | 0.0325 | 0.0455 | 54.6 | 57.9 | 27.1 | 54.5 | 51.2 | [14 empty] | 195 | 2501 | 0.0195 | 0.0328 | 0.0459 | 68.3 | 73.3 | 25.8 | 67.4 | 63.6
200 | 1996 | 0.0186 | 0.0326 | 0.0456 | 54.7 | 58 | 27.2 | 54.7 | 51.3 | [14 empty] | 200 | 2487 | 0.0195 | 0.0327 | 0.046 | 68.5 | 73.6 | 26.1 | 67.7 | 63.6
205 | 2002 | 0.0186 | 0.0327 | 0.0457 | 54.9 | 58.5 | 27.7 | 54.9 | 51.6 | [14 empty] | 205 | 2483 | 0.0196 | 0.0329 | 0.0461 | 68.5 | 73.5 | 25.6 | 67.8 | 63.6
210 | 2001 | 0.0186 | 0.0327 | 0.0457 | 55.1 | 58.5 | 27.2 | 55.1 | 51.7 | [14 empty] | 210 | 2490 | 0.0195 | 0.0328 | 0.0459 | 68.3 | 73.2 | 25 | 67.7 | 63.4
215 | 1994 | 0.0187 | 0.0327 | 0.0458 | 55.1 | 58.5 | 27.1 | 55.1 | 51.8 | [14 empty] | 215 | 2514 | 0.0195 | 0.0327 | 0.0458 | 68.1 | 73 | 24.8 | 67.5 | 63.3
220 | 2003 | 0.0187 | 0.0326 | 0.0457 | 55.3 | 58.7 | 27.3 | 55.3 | 52 | [14 empty] | 220 | 2517 | 0.0195 | 0.0328 | 0.046 | 68.2 | 73 | 24.7 | 67.7 | 63.4 | 48.3
225 | 2009 | 0.0187 | 0.0325 | 0.0456 | 55.6 | 59 | 27.6 | 55.5 | 52.3 | [14 empty] | 225 | 3200 | 0.0198 | 0.0329 | 0.0459 | 70.1 | 76.3 | 24.7 | 69.1 | 64.9
230 | 2005 | 0.0187 | 0.0326 | 0.0457 | 55.8 | 59.2 | 27.6 | 55.7 | 52.4 | [14 empty] | 230 | 3193 | 0.0201 | 0.0329 | 0.0461 | 75.9 | 83.2 | 24.6 | 73.6 | 69.5
235 | 2012 | 0.0187 | 0.0327 | 0.0458 | 55.8 | 59.3 | 27.8 | 55.8 | 52.5 | [14 empty] | 235 | 3169 | 0.0203 | 0.0329 | 0.0461 | 80 | 87.4 | 24.7 | 76.8 | 73.2
240 | 2016 | 0.0187 | 0.0327 | 0.0458 | 55.8 | 59.3 | 27.7 | 55.9 | 52.5 | [14 empty] | 240 | 3221 | 0.0205 | 0.0331 | 0.0464 | 82.9 | 90.4 | 24.8 | 79.5 | 76
245 | 2014 | 0.0187 | 0.0328 | 0.0458 | 56 | 59.4 | 27.8 | 56 | 52.6 | [14 empty] | 245 | 3220 | 0.0206 | 0.0331 | 0.0464 | 85.8 | 93.4 | 24.8 | 82 | 78.4
250 | 2009 | 0.0187 | 0.0327 | 0.0458 | 56.1 | 59.5 | 27.8 | 56.1 | 52.7 | [14 empty] | 250 | 3223 | 0.0208 | 0.0331 | 0.0465 | 87.9 | 95.5 | 24.8 | 84 | 80.4
255 | 2017 | 0.0187 | 0.0327 | 0.0457 | 56.4 | 59.8 | 27.9 | 56.2 | 52.9 | [14 empty] | 255 | 3217 | 0.021 | 0.0333 | 0.0467 | 89.7 | 97.3 | 24.9 | 85.7 | 81.9
260 | 2123 | 0.019 | 0.0346 | 0.0473 | 56.4 | 59.9 | 27.6 | 56.3 | 53.1 | 32.3 | [13 empty] | 260 | 3229 | 0.0209 | 0.033 | 0.0466 | 91.1 | 98.6 | 24.8 | 86.9 | 83
265 | 2507 | 0.019 | 0.0326 | 0.0456 | 59.4 | 64.2 | 27.4 | 58.7 | 55.4 | [14 empty] | 265 | 3220 | 0.021 | 0.0331 | 0.0466 | 92.1 | 99.5 | 24.9 | 88.1 | 84
270 | 2500 | 0.0191 | 0.0327 | 0.0456 | 61.9 | 66.9 | 27.6 | 60.8 | 57.6 | [14 empty] | 270 | 3211 | 0.0211 | 0.0332 | 0.0467 | 93.1 | 100.5 | 24.9 | 89 | 84.7
275 | 2492 | 0.0192 | 0.0327 | 0.0457 | 63.7 | 68.7 | 27.6 | 62.3 | 59.3 | [14 empty] | 275 | 3187 | 0.0211 | 0.0332 | 0.0468 | 93.6 | 101 | 24.9 | 89.7 | 85.3
280 | 2500 | 0.0193 | 0.0327 | 0.0457 | 64.9 | 70 | 27.4 | 63.5 | 60.3 | [14 empty] | 280 | 3193 | 0.021 | 0.033 | 0.0467 | 94.1 | 101.3 | 24.8 | 90.1 | 85.7
285 | 2491 | 0.0193 | 0.0327 | 0.0457 | 65.9 | 70.8 | 27.2 | 64.5 | 61.2 | [14 empty] | 285 | 3206 | 0.0211 | 0.0329 | 0.0467 | 94.5 | 101.7 | 25 | 90.4 | 86.1
290 | 2493 | 0.0194 | 0.0328 | 0.0458 | 66.6 | 71.6 | 27 | 65.3 | 61.9 | [14 empty] | 290 | 3210 | 0.0212 | 0.0332 | 0.0468 | 95 | 102.2 | 25.1 | 90.4 | 86.6
295 | 2490 | 0.0194 | 0.0328 | 0.0457 | 67.1 | 72 | 26.9 | 65.8 | 62.3 | [14 empty] | 295 | 3195 | 0.0213 | 0.0333 | 0.0469 | 95.4 | 102.6 | 25.2 | 90.8 | 87
300 | 2487 | 0.0195 | 0.0328 | 0.0458 | 67.5 | 72.4 | 26.9 | 66.3 | 62.7 | [14 empty] | 300 | 3193 | 0.0213 | 0.0332 | 0.0468 | 95.7 | 102.9 | 25.2 | 91.05 | 87.2
305 | 2510 | 0.0195 | 0.0328 | 0.0459 | 68 | 73 | 27 | 66.7 | 63.2 | [14 empty] | 305 | 3193 | 0.0213 | 0.0332 | 0.0468 | 96 | 103.3 | 25.4 | 91.3 | 87.3
310 | 2502 | 0.0196 | 0.0329 | 0.0459 | 68.5 | 73.4 | 27.1 | 67.2 | 63.5 | [14 empty] | 310 | 3192 | 0.0213 | 0.0333 | 0.0468 | 96.1 | 103.5 | 25.4 | 91.45 | 87.4
315 | 2509 | 0.0196 | 0.0328 | 0.0459 | 68.9 | 73.9 | 27.3 | 67.7 | 63.9 | [14 empty] | 315 | 3196 | 0.0213 | 0.0331 | 0.0468 | 96.4 | 103.6 | 25.5 | 91.55 | 87.5
320 | 2494 | 0.0196 | 0.0328 | 0.0458 | 69.2 | 74.2 | 27.3 | 67.9 | 64.2 | [14 empty] | 320 | 3213 | 0.0214 | 0.0332 | 0.0469 | 96.5 | 103.8 | 25.6 | 91.8 | 87.8
325 | 2499 | 0.0196 | 0.0328 | 0.0459 | 69.4 | 74.3 | 27.4 | 68.3 | 64.6 | [14 empty] | 325 | 3220 | 0.0213 | 0.0332 | 0.0469 | 97 | 104.4 | 25.8 | 92.35 | 88.3
330 | 2491 | 0.0196 | 0.0328 | 0.0459 | 69.7 | 74.6 | 27.5 | 68.6 | 64.7 | [14 empty] | 330 | 3194 | 0.0215 | 0.0332 | 0.0469 | 97.3 | 104.5 | 25.9 | 92.5 | 88.5
335 | 2481 | 0.0196 | 0.0328 | 0.0459 | 69.7 | 74.6 | 27.4 | 68.7 | 64.8 | [14 empty] | 335 | 3194 | 0.0214 | 0.0331 | 0.0467 | 97.4 | 104.5 | 26 | 92.5 | 88.5
340 | 2479 | 0.0196 | 0.0328 | 0.0459 | 70 | 74.8 | 27.2 | 68.8 | 65 | [14 empty] | 340 | 3205 | 0.0214 | 0.0332 | 0.0469 | 97.4 | 104.6 | 26 | 92.5 | 88.4
345 | 2490 | 0.0196 | 0.0328 | 0.0459 | 69.9 | 74.8 | 27.1 | 68.9 | 64.9 | [14 empty] | 345 | 3213 | 0.0214 | 0.0333 | 0.0469 | 97.6 | 104.8 | 26.1 | 92.7 | 88.6
350 | 2482 | 0.0197 | 0.0328 | 0.046 | 69.9 | 74.8 | 27.1 | 68.9 | 64.9 | [14 empty] | 350 | 3215 | 0.0214 | 0.0334 | 0.047 | 98.1 | 105.5 | 26.2 | 93.3 | 89.1
355 | 2477 | 0.0196 | 0.0328 | 0.0459 | 70 | 74.8 | 27.3 | 69 | 65.1 | [14 empty] | 355 | 3206 | 0.0215 | 0.0333 | 0.0469 | 98.5 | 105.8 | 26.3 | 93.6 | 89.4
360 | 2476 | 0.0197 | 0.0328 | 0.046 | 69.9 | 74.7 | 27.3 | 69 | 64.9 | [14 empty] | 360 | 3216 | 0.0215 | 0.0333 | 0.0469 | 98.7 | 106.2 | 26.3 | 93.85 | 89.5
365 | 2477 | 0.0196 | 0.0327 | 0.0459 | 69.8 | 74.6 | 27.5 | 69 | 64.9 | [14 empty] | 365 | 3202 | 0.0215 | 0.0333 | 0.047 | 98.9 | 106.3 | 26.2 | 93.95 | 89.6
370 | 2488 | 0.0196 | 0.0327 | 0.0458 | 69.7 | 74.5 | 27.5 | 68.9 | 64.8 | [14 empty] | 370 | 3217 | 0.0215 | 0.0334 | 0.047 | 98.9 | 106.3 | 26.3 | 94 | 89.7
375 | 2479 | 0.0196 | 0.0328 | 0.0459 | 69.8 | 74.7 | 27.5 | 69.1 | 65 | [14 empty] | 375 | 3212 | 0.0215 | 0.0334 | 0.0469 | 99.2 | 106.6 | 26.5 | 94.3 | 90
380 | 2483 | 0.0197 | 0.0328 | 0.046 | 70 | 74.8 | 27.5 | 69.2 | 65.1 | [14 empty] | 380 | 3204 | 0.0215 | 0.0332 | 0.0469 | 99.2 | 106.6 | 26.6 | 94.4 | 90.2
385 | 2480 | 0.0197 | 0.0329 | 0.046 | 70.2 | 75.1 | 27.4 | 69.3 | 65.2 | [14 empty] | 385 | 3210 | 0.0214 | 0.0332 | 0.0468 | 99.2 | 106.4 | 26.7 | 94.3 | 90.2
390 | 2490 | 0.0197 | 0.0329 | 0.0461 | 70.1 | 74.9 | 27.2 | 69.2 | 65.1 | [14 empty] | 390 | 3205 | 0.0214 | 0.0332 | 0.047 | 99.2 | 106.3 | 26.8 | 94.2 | 90.1
395 | 2488 | 0.0197 | 0.033 | 0.0461 | 70.1 | 74.8 | 27.2 | 69.2 | 65 | 47.6 | [13 empty] | 395 | 3222 | 0.0214 | 0.0332 | 0.047 | 99.4 | 106.6 | 26.8 | 94.45 | 90.3
[24 empty] | 400 | 3222 | 0.0215 | 0.0331 | 0.0469 | 99.4 | 106.7 | 26.8 | 94.45 | 90.2
[24 empty] | 405 | 3203 | 0.0215 | 0.0333 | 0.0471 | 99.3 | 106.6 | 26.6 | 94.15 | 89.7
[24 empty] | 410 | 3203 | 0.0214 | 0.0332 | 0.0471 | 98.8 | 106.1 | 26.2 | 93.75 | 89.4
[24 empty] | 415 | 3206 | 0.0214 | 0.0331 | 0.0468 | 98.4 | 105.8 | 26 | 93.45 | 89.1
[24 empty] | 420 | 3226 | 0.0215 | 0.0333 | 0.047 | 98.7 | 105.9 | 26.1 | 93.8 | 89.7
[24 empty] | 425 | 3228 | 0.0215 | 0.0334 | 0.0471 | 99 | 106.3 | 26.1 | 94.05 | 89.8
[24 empty] | 430 | 3219 | 0.0215 | 0.0334 | 0.047 | 99.2 | 106.6 | 26 | 94.3 | 90
[24 empty] | 435 | 3223 | 0.0215 | 0.0334 | 0.047 | 99.3 | 106.6 | 25.9 | 94.3 | 90 | 80.7
2 штуки длиной 630 мм
Дата/Время | IinA | IinB | IinC | Icp | Ra | Rb | Rc | Датчик 1 | Датчик 3 | Датчик 4 | Датчик 14 | Датчик 16 | ∆ | [10 empty] | Дата/Время | IinA | IinB | IinC | Icp | Ra | Rb | Rc | Датчик 1 | Датчик 3 | Датчик 4 | Датчик 13 | Датчик 14 | Датчик 16 | ∆
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 29.2 | 28.1 | 27.8 | 28.9 | 28.1 | [11 empty] | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 26 | 25.7 | 25.6 | 26 | 25.7
10 | 2538 | 2601 | 2547 | 2562 | 0.0114 | 0.0251 | 0.0364 | 33.4 | 29 | 29.6 | 31.6 | 30.5 | [11 empty] | 10 | 2722 | 2722 | 2701 | 2715 | 0.0113 | 0.0254 | 0.0365 | 28.4 | 26.1 | 26.5 | 25.6 | 27.4 | 26.9
15 | 2508 | 2576 | 2528 | 2537 | 0.0116 | 0.0253 | 0.0365 | 37.2 | 29 | 32.6 | 35 | 33.8 | [11 empty] | 15 | 2717 | 2720 | 2698 | 2712 | 0.0114 | 0.0255 | 0.0367 | 33.5 | 26.3 | 29.5 | 25.9 | 31.4 | 30.6
20 | 2556 | 2615 | 2564 | 2577 | 0.0116 | 0.0251 | 0.0364 | 40.3 | 29.3 | 35.7 | 38.1 | 37 | [11 empty] | 20 | 2742 | 2739 | 2725 | 2733 | 0.0115 | 0.0256 | 0.0367 | 37.3 | 26.5 | 32.9 | 25.9 | 35 | 34.1
25 | 2550 | 2609 | 2560 | 2573 | 0.0117 | 0.0252 | 0.0365 | 43 | 29.4 | 38.2 | 40.8 | 39.7 | [11 empty] | 25 | 2725 | 2724 | 2712 | 2720 | 0.0116 | 0.0255 | 0.0367 | 40.3 | 26.3 | 35.7 | 25.9 | 38.1 | 37.1
30 | 2541 | 2600 | 2556 | 2566 | 0.0118 | 0.0251 | 0.0366 | 45.6 | 29.3 | 40.6 | 43.4 | 42 | [11 empty] | 30 | 2722 | 2727 | 2714 | 2721 | 0.0117 | 0.0254 | 0.0368 | 43 | 26.8 | 38.3 | 26.2 | 40.8 | 39.8
35 | 2533 | 2598 | 2551 | 2561 | 0.0118 | 0.025 | 0.0365 | 47.7 | 29.3 | 42.3 | 45.5 | 44.1 | [11 empty] | 35 | 2716 | 2719 | 2709 | 2715 | 0.0118 | 0.0255 | 0.0368 | 45.3 | 27 | 40.4 | 26.4 | 43 | 42
40 | 2532 | 2593 | 2544 | 2556 | 0.0119 | 0.0252 | 0.0366 | 49.5 | 29.3 | 44 | 47.2 | 45.8 | [11 empty] | 40 | 2713 | 2714 | 2703 | 2710 | 0.0118 | 0.0255 | 0.0369 | 47.5 | 27 | 42.4 | 26.4 | 45.1 | 44.1
45 | 2525 | 2591 | 2546 | 2554 | 0.0119 | 0.0251 | 0.0366 | 51 | 29.5 | 45.5 | 48.7 | 47.3 | [11 empty] | 45 | 2709 | 2703 | 2700 | 2704 | 0.0119 | 0.0256 | 0.0369 | 49.1 | 27.1 | 44 | 26.4 | 46.8 | 45.8
50 | 2516 | 2587 | 2540 | 2548 | 0.012 | 0.0251 | 0.0367 | 52.2 | 29.5 | 46.8 | 50 | 48.6 | [11 empty] | 50 | 2713 | 2718 | 2707 | 2713 | 0.0119 | 0.0256 | 0.0369 | 50.6 | 27.2 | 45.4 | 26.5 | 48.3 | 47.3
55 | 2534 | 2593 | 2553 | 2560 | 0.012 | 0.0252 | 0.0367 | 53.2 | 29.5 | 47.8 | 51.1 | 49.7 | [11 empty] | 55 | 2723 | 2725 | 2714 | 2721 | 0.0119 | 0.0255 | 0.0369 | 51.9 | 27.2 | 46.6 | 26.5 | 49.6 | 48.5
60 | 2536 | 2594 | 2555 | 2562 | 0.0121 | 0.0251 | 0.0367 | 54.1 | 29.8 | 48.8 | 52.1 | 50.7 | [11 empty] | 60 | 2714 | 2715 | 2708 | 2712 | 0.012 | 0.0256 | 0.0369 | 52.9 | 27.1 | 47.7 | 26.5 | 50.6 | 49.6
65 | 2529 | 2587 | 2546 | 2554 | 0.0121 | 0.0251 | 0.0367 | 54.6 | 29.5 | 49.6 | 52.7 | 51.5 | [11 empty] | 65 | 2708 | 2704 | 2705 | 2706 | 0.0121 | 0.0256 | 0.037 | 53.9 | 27.3 | 48.6 | 26.6 | 51.7 | 50.5
70 | 2524 | 2581 | 2542 | 2549 | 0.0121 | 0.0251 | 0.0367 | 55.3 | 29.6 | 50.3 | 53.3 | 52.2 | [11 empty] | 70 | 2709 | 2708 | 2713 | 2710 | 0.0122 | 0.0256 | 0.0371 | 54.8 | 27.2 | 49.3 | 26.6 | 52.6 | 51.3
75 | 2530 | 2589 | 2547 | 2555 | 0.0121 | 0.0251 | 0.0366 | 55.9 | 29.9 | 50.9 | 53.8 | 52.7 | [11 empty] | 75 | 2704 | 2707 | 2704 | 2705 | 0.0122 | 0.0255 | 0.037 | 55.6 | 27.2 | 49.9 | 26.6 | 53.3 | 51.9
80 | 2527 | 2582 | 2545 | 2551 | 0.0122 | 0.0252 | 0.0368 | 56.2 | 30 | 51.4 | 54.3 | 53.3 | [11 empty] | 80 | 2693 | 2705 | 2697 | 2698 | 0.0122 | 0.0256 | 0.037 | 56.2 | 27.6 | 50.6 | 26.9 | 53.9 | 52.7
85 | 2539 | 2596 | 2559 | 2565 | 0.0122 | 0.0252 | 0.0368 | 56.6 | 30.1 | 51.8 | 54.7 | 53.6 | [11 empty] | 85 | 2695 | 2701 | 2699 | 2698 | 0.0122 | 0.0256 | 0.037 | 56.9 | 28 | 51.3 | 27.2 | 54.6 | 53.4
90 | 2516 | 2572 | 2534 | 2541 | 0.0122 | 0.0252 | 0.0368 | 56.9 | 30 | 52.2 | 55 | 54 |  | 29.2 | 34 | 46.3 | 54 | 67.6 | 74 |  |  |  |  | 90 | 2700 | 2707 | 2704 | 2703 | 0.0123 | 0.0256 | 0.0371 | 57.5 | 27.9 | 51.8 | 27.1 | 55.1 | 53.9
95 | 2532 | 2596 | 2562 | 2563 | 0.0122 | 0.0251 | 0.0366 | 57.3 | 30.1 | 52.6 | 55.3 | 54.4 |  | 2514 | 2762 | 3257 | 3539 | 4024 | 4209 |  |  |  |  | 95 | 2695 | 2697 | 2694 | 2695 | 0.0122 | 0.0256 | 0.037 | 58.3 | 28.1 | 52.4 | 27.4 | 55.9 | 54.4
100 | 2527 | 2589 | 2558 | 2558 | 0.0123 | 0.0251 | 0.0368 | 57.5 | 30 | 52.9 | 55.6 | 54.7 | [11 empty] | 100 | 2680 | 2688 | 2685 | 2684 | 0.0123 | 0.0256 | 0.037 | 59 | 28.6 | 52.9 | 27.7 | 56.5 | 55.1
105 | 2536 | 2587 | 2553 | 2559 | 0.0123 | 0.0253 | 0.0369 | 58 | 30.3 | 53.2 | 55.9 | 55 |  | y = 392,3x0,5519 | [9 empty] | 105 | 2683 | 2693 | 2687 | 2688 | 0.0123 | 0.0256 | 0.0371 | 59.5 | 28.8 | 53.5 | 27.9 | 57.1 | 55.7
110 | 2531 | 2585 | 2549 | 2555 | 0.0123 | 0.025 | 0.0368 | 58.2 | 30.5 | 53.5 | 56.3 | 55.3 | [11 empty] | 110 | 2738 | 2746 | 2742 | 2742 | 0.0123 | 0.0257 | 0.0371 | 60.3 | 29.1 | 54.1 | 28.1 | 57.8 | 56.2
115 | 2527 | 2574 | 2541 | 2548 | 0.0123 | 0.0253 | 0.0369 | 58.6 | 30.6 | 53.9 | 56.6 | 55.7 | [11 empty] | 115 | 2748 | 2759 | 2758 | 2755 | 0.0123 | 0.0255 | 0.037 | 61.1 | 29.2 | 54.7 | 28.1 | 58.5 | 57
120 | 2509 | 2561 | 2528 | 2533 | 0.0123 | 0.0252 | 0.037 | 59 | 30.7 | 54.2 | 56.9 | 56 |  | 30 | 50 | 70 | [7 empty] | 120 | 2742 | 2760 | 2752 | 2751 | 0.0124 | 0.0255 | 0.037 | 61.6 | 29.2 | 55.3 | 28.1 | 59 | 57.4
125 | 2517 | 2576 | 2540 | 2544 | 0.0123 | 0.0251 | 0.0368 | 59 | 29.7 | 54.2 | 57 | 56.1 |  | 2563.5484 | 3398.4419 | 4091.9274 | [7 empty] | 125 | 2746 | 2748 | 2751 | 2744 | 0.0124 | 0.0257 | 0.0372 | 62 | 29.3 | 55.7 | 28.2 | 59.6 | 58
130 | 2524 | 2586 | 2545 | 2552 | 0.0123 | 0.0252 | 0.0368 | 59 | 29.1 | 54.4 | 57.1 | 56.1 | [11 empty] | 130 | 2736 | 2743 | 2749 | 2742 | 0.0124 | 0.0256 | 0.0371 | 62.2 | 29.5 | 56.1 | 28.4 | 60 | 58.4
135 | 2535 | 2591 | 2556 | 2561 | 0.0123 | 0.0253 | 0.0368 | 59 | 29 | 54.2 | 57 | 56 | [11 empty] | 135 | 2739 | 2745 | 2748 | 2744 | 0.0124 | 0.0256 | 0.0371 | 62.5 | 29.3 | 56.4 | 28.3 | 60.1 | 58.7
140 | 2514 | 2572 | 2537 | 2541 | 0.0123 | 0.0252 | 0.0368 | 59 | 29.8 | 54.3 | 57.1 | 56.2 | 29.2 | [10 empty] | 140 | 2727 | 2734 | 2735 | 2730 | 0.0124 | 0.0256 | 0.0371 | 62.6 | 29.6 | 56.6 | 28.6 | 60.3 | 58.9
145 | 3286 | 3274 | 3277 | 3279 | 0.0125 | 0.0258 | 0.0371 | 61.4 | 29.8 | 55.1 | 58.4 | 57.2 | [11 empty] | 145 | 2732 | 2744 | 2749 | 2741 | 0.0124 | 0.0255 | 0.037 | 62.6 | 29.6 | 56.9 | 28.6 | 60.4 | 59
150 | 3287 | 3275 | 3283 | 3282 | 0.0126 | 0.0258 | 0.0372 | 64.1 | 29.8 | 57 | 60.8 | 59.6 | [11 empty] | 150 | 2736 | 2736 | 2736 | 2736 | 0.0124 | 0.0256 | 0.0372 | 62.5 | 29.6 | 56.8 | 28.6 | 60.4 | 59.1
155 | 3287 | 3283 | 3288 | 3286 | 0.0126 | 0.0257 | 0.0372 | 66.3 | 29.9 | 59 | 62.9 | 61.7 | [11 empty] | 155 | 2761 | 2751 | 2758 | 2757 | 0.0125 | 0.0257 | 0.0374 | 62.7 | 29.7 | 57 | 28.7 | 60.4 | 59.2
160 | 3292 | 3274 | 3274 | 3280 | 0.0127 | 0.0258 | 0.0373 | 67.9 | 29.9 | 60.6 | 64.6 | 63.4 | [11 empty] | 160 | 2748 | 2753 | 2762 | 2754 | 0.0124 | 0.0255 | 0.0371 | 62.8 | 29.6 | 57.2 | 28.7 | 60.5 | 59.3
165 | 3273 | 3258 | 3257 | 3265 | 0.0127 | 0.0258 | 0.0373 | 69.4 | 30.1 | 62 | 66 | 64.8 | [11 empty] | 165 | 2735 | 2742 | 2749 | 2742 | 0.0125 | 0.0256 | 0.0371 | 62.9 | 29.6 | 57.2 | 28.7 | 60.6 | 59.4
170 | 3277 | 3256 | 3256 | 3263 | 0.0128 | 0.0259 | 0.0374 | 70.5 | 30.1 | 63.1 | 67.1 | 65.9 | [11 empty] | 170 | 2746 | 2744 | 2756 | 2749 | 0.0125 | 0.0257 | 0.0372 | 63.1 | 30 | 57.5 | 28.9 | 60.7 | 59.7
175 | 3259 | 3241 | 3242 | 3247 | 0.0127 | 0.0258 | 0.0374 | 71.3 | 30 | 63.9 | 68.1 | 66.8 | [11 empty] | 175 | 2753 | 2757 | 2770 | 2760 | 0.0125 | 0.0255 | 0.0371 | 63.3 | 30.2 | 57.7 | 29 | 61 | 59.8
180 | 3261 | 3245 | 3247 | 3251 | 0.0128 | 0.0259 | 0.0374 | 72 | 29.9 | 64.5 | 68.8 | 67.5 | [11 empty] | 180 | 2745 | 2751 | 2755 | 2750 | 0.0125 | 0.0256 | 0.0371 | 63.4 | 29.8 | 57.7 | 28.9 | 61.1 | 59.9
185 | 3253 | 3244 | 3263 | 3253 | 0.0128 | 0.0258 | 0.0373 | 72.6 | 29.9 | 65.1 | 69.4 | 68.1 | [11 empty] | 185 | 2762 | 2769 | 2773 | 2768 | 0.0125 | 0.0255 | 0.0372 | 63.3 | 29.3 | 57.8 | 28.3 | 61 | 59.9 | 34
190 | 3243 | 3227 | 3247 | 3240 | 0.0128 | 0.0258 | 0.0372 | 73 | 30.1 | 65.6 | 69.8 | 68.6 | [11 empty] | 190 | 3525 | 3486 | 3495 | 3502 | 0.0126 | 0.026 | 0.0373 | 66.2 | 29.9 | 58.8 | 28.9 | 62.7 | 61.4
195 | 3266 | 3250 | 3275 | 3263 | 0.0128 | 0.0257 | 0.0374 | 73.4 | 30.2 | 66 | 70.2 | 68.9 | [11 empty] | 195 | 3522 | 3495 | 3502 | 3506 | 0.0127 | 0.0259 | 0.0373 | 69 | 29.5 | 60.8 | 28.8 | 65.2 | 63.7
200 | 3258 | 3241 | 3259 | 3253 | 0.0129 | 0.0259 | 0.0374 | 73.8 | 30.2 | 66.3 | 70.6 | 69.4 | [11 empty] | 200 | 3493 | 3466 | 3467 | 3476 | 0.0127 | 0.0259 | 0.0374 | 71.3 | 30.3 | 62.9 | 29.2 | 67.5 | 66
205 | 3256 | 3241 | 3264 | 3254 | 0.0128 | 0.0257 | 0.0373 | 74.3 | 30.2 | 66.7 | 71 | 69.8 | [11 empty] | 205 | 3512 | 3518 | 3510 | 3508 | 0.0128 | 0.0257 | 0.0372 | 73.2 | 30.4 | 64.7 | 29.4 | 69.4 | 68
210 | 3267 | 3249 | 3270 | 3262 | 0.0129 | 0.0258 | 0.0374 | 74.6 | 29.7 | 67 | 71.4 | 70.1 | [11 empty] | 210 | 3517 | 3532 | 3530 | 3526 | 0.0128 | 0.0256 | 0.0372 | 74.7 | 30.4 | 66.2 | 29.4 | 70.9 | 69.5
215 | 3260 | 3238 | 3261 | 3253 | 0.0129 | 0.0258 | 0.0374 | 74.8 | 29.8 | 67.3 | 71.5 | 70.3 | [11 empty] | 215 | 3519 | 3531 | 3534 | 3528 | 0.0128 | 0.0257 | 0.0372 | 75.7 | 30.3 | 67.2 | 29.3 | 72 | 70.5
220 | 3236 | 3218 | 3243 | 3232 | 0.0129 | 0.0258 | 0.0374 | 74.9 | 29.9 | 67.4 | 71.7 | 70.5 | [11 empty] | 220 | 3531 | 3540 | 3542 | 3538 | 0.0129 | 0.0257 | 0.0372 | 76.8 | 30.3 | 68.2 | 29.4 | 73.1 | 71.6
225 | 3236 | 3213 | 3238 | 3229 | 0.0129 | 0.0258 | 0.0374 | 75.1 | 30 | 67.7 | 72 | 70.7 | [11 empty] | 225 | 3495 | 3513 | 3513 | 3507 | 0.0129 | 0.0256 | 0.0372 | 77.6 | 30.3 | 69 | 29.4 | 73.9 | 72.5
230 | 3242 | 3228 | 3242 | 3237 | 0.0129 | 0.0258 | 0.0374 | 75.3 | 30 | 67.8 | 72.1 | 70.9 | [11 empty] | 230 | 3493 | 3493 | 3486 | 3491 | 0.0129 | 0.0258 | 0.0373 | 78.2 | 30.6 | 69.6 | 29.5 | 74.6 | 73.1
235 | 3246 | 3232 | 3253 | 3237 | 0.0129 | 0.0259 | 0.0373 | 75.5 | 30.2 | 68.1 | 72.4 | 71.2 | [11 empty] | 235 | 3496 | 3502 | 3504 | 3501 | 0.0129 | 0.0257 | 0.0373 | 78.9 | 30.6 | 70.2 | 29.5 | 75.2 | 73.7
240 | 3238 | 3226 | 3250 | 3238 | 0.0129 | 0.0258 | 0.0374 | 75.6 | 30.3 | 68.2 | 72.5 | 71.3 | [11 empty] | 240 | 3478 | 3483 | 3489 | 3483 | 0.013 | 0.0257 | 0.0373 | 79.4 | 30.5 | 70.7 | 29.5 | 75.7 | 74.3
245 | 3243 | 3239 | 3258 | 3246 | 0.0128 | 0.0257 | 0.0374 | 75.7 | 30.1 | 68.3 | 72.6 | 71.4 | [11 empty] | 245 | 3478 | 3489 | 3500 | 3489 | 0.013 | 0.0256 | 0.0372 | 79.9 | 30.7 | 71.3 | 29.7 | 76.3 | 74.8
250 | 3230 | 3225 | 3254 | 3236 | 0.0129 | 0.0257 | 0.0373 | 75.8 | 29.8 | 68.4 | 72.7 | 71.4 | [11 empty] | 250 | 3479 | 3492 | 3490 | 3487 | 0.013 | 0.0257 | 0.0373 | 80.2 | 30.4 | 71.6 | 29.5 | 76.6 | 75
255 | 3226 | 3234 | 3254 | 3238 | 0.0129 | 0.0257 | 0.0373 | 75.7 | 29.5 | 68.3 | 72.5 | 71.3 | [11 empty] | 255 | 3510 | 3515 | 3525 | 3517 | 0.013 | 0.0257 | 0.0374 | 80.4 | 30.6 | 71.8 | 29.6 | 76.9 | 75.3
260 | 3257 | 3250 | 3267 | 3258 | 0.0129 | 0.0258 | 0.0374 | 75.7 | 29.4 | 68.2 | 72.5 | 71.3 | 46.3 | [10 empty] | 260 | 3528 | 3528 | 3538 | 3531 | 0.013 | 0.0258 | 0.0373 | 81 | 30.6 | 72.2 | 29.6 | 77.4 | 75.8
265 | 4030 | 4043 | 4042 | 4013 | 0.0129 | 0.0255 | 0.0371 | 76.1 | 29.2 | 68.3 | 72.7 | 71.4 | [11 empty] | 265 | 3524 | 3522 | 3534 | 3527 | 0.013 | 0.0257 | 0.0374 | 81.4 | 30.5 | 72.5 | 29.6 | 77.7 | 76.2
270 | 4018 | 4031 | 4032 | 4027 | 0.013 | 0.0256 | 0.0372 | 80.4 | 29.1 | 70.2 | 75.8 | 74.1 | [11 empty] | 270 | 3547 | 3541 | 3563 | 3550 | 0.0131 | 0.0257 | 0.0374 | 81.8 | 30.6 | 73 | 29.6 | 78.1 | 76.6
275 | 4034 | 4047 | 4046 | 4042 | 0.0131 | 0.0257 | 0.0373 | 83.3 | 29.3 | 72.6 | 78.6 | 76.8 | [11 empty] | 275 | 3518 | 3511 | 3534 | 3531 | 0.0131 | 0.0258 | 0.0374 | 82.2 | 30.6 | 73.4 | 29.5 | 78.5 | 77
280 | 4021 | 4047 | 4049 | 4039 | 0.0132 | 0.0256 | 0.0373 | 85.4 | 29.1 | 74.6 | 80.6 | 78.8 | [11 empty] | 280 | 3542 | 3523 | 3534 | 3533 | 0.0131 | 0.0259 | 0.0375 | 82.5 | 30.5 | 73.6 | 29.5 | 78.8 | 77.3
285 | 4029 | 4053 | 4056 | 4046 | 0.0132 | 0.0256 | 0.0374 | 87.2 | 28.7 | 76.4 | 82.4 | 80.7 | [11 empty] | 285 | 3537 | 3524 | 3532 | 3531 | 0.0131 | 0.0259 | 0.0375 | 82.6 | 29.9 | 73.6 | 29.3 | 78.9 | 77.3
290 | 4018 | 4035 | 4040 | 4031 | 0.0133 | 0.0257 | 0.0375 | 88.7 | 28.8 | 77.7 | 83.9 | 82.2 | [11 empty] | 290 | 3526 | 3511 | 3537 | 3525 | 0.0131 | 0.0257 | 0.0374 | 82.5 | 29.8 | 73.7 | 29.3 | 78.9 | 77.3
295 | 4015 | 4033 | 4043 | 4028 | 0.0133 | 0.0256 | 0.0374 | 89.9 | 28.7 | 78.9 | 85.1 | 83.3 | [11 empty] | 295 | 3535 | 3520 | 3538 | 3531 | 0.0131 | 0.0259 | 0.0375 | 82.5 | 29.8 | 73.6 | 29.2 | 78.9 | 77.3
300 | 3996 | 4022 | 4024 | 4014 | 0.0133 | 0.0256 | 0.0374 | 90.5 | 28.4 | 79.5 | 85.9 | 84.1 | [11 empty] | 300 | 3531 | 3511 | 3531 | 3524 | 0.0131 | 0.0259 | 0.0375 | 82.6 | 29.9 | 73.5 | 29.3 | 78.8 | 77.2
305 | 4003 | 4030 | 4035 | 4023 | 0.0133 | 0.0257 | 0.0375 | 90.8 | 28.1 | 79.5 | 86.1 | 84.1 | [11 empty] | 305 | 3539 | 3518 | 3535 | 3530 | 0.0131 | 0.0259 | 0.0375 | 82.7 | 29.9 | 73.8 | 29.3 | 79 | 77.5
310 | 3991 | 4019 | 4029 | 4013 | 0.0133 | 0.0256 | 0.0374 | 91.4 | 28.4 | 80.4 | 86.8 | 84.9 | [11 empty] | 310 | 3534 | 3523 | 3534 | 3530 | 0.0131 | 0.0259 | 0.0375 | 83 | 30 | 74.1 | 29.3 | 79.3 | 77.8
315 | 4005 | 4026 | 4045 | 4025 | 0.0134 | 0.0257 | 0.0374 | 92.1 | 28.5 | 81.1 | 87.5 | 85.6 | [11 empty] | 315 | 3542 | 3521 | 3532 | 3532 | 0.0131 | 0.0259 | 0.0375 | 83 | 29.5 | 74.2 | 29 | 79.3 | 77.9
320 | 4006 | 4032 | 4047 | 4028 | 0.0134 | 0.0256 | 0.0374 | 92.8 | 28.5 | 81.7 | 88.2 | 86.4 | [11 empty] | 320 | 3545 | 3523 | 3538 | 3535 | 0.0132 | 0.026 | 0.0376 | 83 | 29.1 | 74.1 | 28.7 | 79.4 | 77.8
325 | 4002 | 4024 | 4034 | 4020 | 0.0134 | 0.0256 | 0.0375 | 92.9 | 28.2 | 81.6 | 88.4 | 86.4 | [11 empty] | 325 | 3539 | 3525 | 3540 | 3534 | 0.013 | 0.0258 | 0.0374 | 82.9 | 28.9 | 73.9 | 28.6 | 79.2 | 77.6 | 54
330 | 3997 | 4028 | 4038 | 4021 | 0.0134 | 0.0256 | 0.0374 | 92.9 | 28.2 | 81.7 | 88.4 | 86.5 | [11 empty] | 330 | 4210 | 4204 | 4282 | 4232 | 0.0132 | 0.0256 | 0.0374 | 84 | 29.3 | 74.3 | 28.8 | 79.8 | 78.2
335 | 3971 | 4005 | 4028 | 4002 | 0.0134 | 0.0256 | 0.0374 | 93 | 28.4 | 82 | 88.7 | 86.7 | [11 empty] | 335 | 4234 | 4224 | 4278 | 4245 | 0.0133 | 0.0258 | 0.0374 | 88 | 29.4 | 76.6 | 28.8 | 82.8 | 80.9
340 | 4011 | 4025 | 4026 | 4021 | 0.0134 | 0.0256 | 0.0375 | 93.1 | 28.5 | 82.1 | 88.7 | 86.8 | [11 empty] | 340 | 4222 | 4201 | 4259 | 4228 | 0.0133 | 0.0258 | 0.0375 | 90.8 | 29.6 | 79.1 | 28.9 | 85.6 | 83.8
345 | 4020 | 4036 | 4038 | 4031 | 0.0135 | 0.0258 | 0.0376 | 93.7 | 28.5 | 82.7 | 89.2 | 87.3 | [11 empty] | 345 | 4223 | 4199 | 4290 | 4237 | 0.0134 | 0.0257 | 0.0376 | 93.1 | 29.5 | 80.9 | 28.8 | 87.8 | 85.9
350 | 4014 | 4035 | 4047 | 4032 | 0.0134 | 0.0256 | 0.0374 | 94.3 | 28.7 | 83.2 | 89.6 | 87.9 | [11 empty] | 350 | 4193 | 4190 | 4260 | 4214 | 0.0134 | 0.0257 | 0.0375 | 94.5 | 29.3 | 82.6 | 28.7 | 89.3 | 87.4
355 | 4028 | 4049 | 4059 | 4045 | 0.0135 | 0.0257 | 0.0375 | 94.7 | 28.8 | 83.6 | 90.1 | 88.3 | [11 empty] | 355 | 4214 | 4199 | 4203 | 4205 | 0.0135 | 0.0259 | 0.0377 | 95.7 | 29.1 | 83.8 | 28.6 | 90.6 | 88.7
360 | 4028 | 4041 | 4056 | 4042 | 0.0135 | 0.0257 | 0.0376 | 95.2 | 28.8 | 84.1 | 90.6 | 88.8 | [11 empty] | 360 | 4223 | 4235 | 4262 | 4240 | 0.0135 | 0.0257 | 0.0376 | 97.1 | 29.1 | 84.9 | 28.6 | 91.9 | 90
365 | 4011 | 4023 | 4038 | 4024 | 0.0135 | 0.0258 | 0.0377 | 95.5 | 29 | 84.5 | 90.9 | 89.2 | [11 empty] | 365 | 4229 | 4222 | 4260 | 4236 | 0.0135 | 0.0257 | 0.0376 | 98.2 | 29.3 | 85.9 | 28.7 | 92.9 | 91.1
370 | 3971 | 3987 | 4016 | 3992 | 0.0136 | 0.0259 | 0.0376 | 95.6 | 29.1 | 84.8 | 91.2 | 89.4 | [11 empty] | 370 | 4225 | 4214 | 4211 | 4217 | 0.0136 | 0.0259 | 0.0378 | 99.1 | 29.4 | 87 | 28.7 | 93.9 | 92.1
375 | 3977 | 3997 | 4007 | 3993 | 0.0135 | 0.0257 | 0.0375 | 95.4 | 28.7 | 84.5 | 91 | 89.3 | [11 empty] | 375 | 4223 | 4229 | 4237 | 4230 | 0.0135 | 0.0257 | 0.0375 | 100 | 29.5 | 87.8 | 28.8 | 94.8 | 93
380 | 3986 | 4005 | 4022 | 4004 | 0.0135 | 0.0257 | 0.0375 | 95.6 | 29 | 84.8 | 91.1 | 89.5 | [11 empty] | 380 | 4224 | 4223 | 4232 | 4226 | 0.0136 | 0.0258 | 0.0377 | 100.5 | 29.4 | 88 | 28.7 | 95.3 | 93.4
385 | 3996 | 4010 | 4024 | 4010 | 0.0135 | 0.0257 | 0.0376 | 95.9 | 29.1 | 85 | 91.4 | 89.7 | [11 empty] | 385 | 4219 | 4205 | 4229 | 4218 | 0.0137 | 0.0258 | 0.0377 | 101 | 29.4 | 88.7 | 28.7 | 95.8 | 93.9
390 | 4007 | 4026 | 4047 | 4027 | 0.0135 | 0.0257 | 0.0376 | 96.1 | 29.2 | 85.1 | 91.6 | 89.8 | [11 empty] | 390 | 4212 | 4219 | 4230 | 4220 | 0.0137 | 0.0258 | 0.038 | 101.2 | 29.4 | 88.8 | 28.7 | 96 | 94.2
395 | 4024 | 4049 | 4053 | 4043 | 0.0135 | 0.0256 | 0.0375 | 96.3 | 29.2 | 85.2 | 91.8 | 90 | [11 empty] | 395 | 4189 | 4201 | 4222 | 4204 | 0.0136 | 0.0257 | 0.0376 | 101.4 | 29.4 | 89 | 28.7 | 96.3 | 94.4
400 | 4002 | 4020 | 4040 | 4020 | 0.0135 | 0.0257 | 0.0376 | 96.5 | 29.2 | 85.3 | 91.9 | 90.1 | [11 empty] | 400 | 4187 | 4201 | 4234 | 4207 | 0.0137 | 0.0256 | 0.0376 | 101.7 | 29.4 | 89.5 | 28.7 | 96.6 | 94.8
405 | 3998 | 4013 | 4035 | 4016 | 0.0135 | 0.0257 | 0.0376 | 96.5 | 29.3 | 85.4 | 91.9 | 90.1 | [11 empty] | 405 | 4201 | 4214 | 4242 | 4219 | 0.0137 | 0.0257 | 0.0377 | 102.1 | 29.5 | 89.8 | 28.7 | 97 | 95.1
410 | 3982 | 4004 | 4020 | 4002 | 0.0135 | 0.0257 | 0.0375 | 96.5 | 29.3 | 85.5 | 92 | 90.3 | [11 empty] | 410 | 4247 | 4229 | 4220 | 4232 | 0.0138 | 0.026 | 0.0379 | 102.2 | 29.6 | 90.1 | 28.7 | 97.1 | 95.3
415 | 4030 | 4029 | 4058 | 4039 | 0.0136 | 0.0258 | 0.0377 | 96.8 | 29.2 | 85.6 | 92.2 | 90.4 | [11 empty] | 415 | 4269 | 4236 | 4239 | 4248 | 0.0138 | 0.0259 | 0.038 | 102.8 | 29.4 | 90.5 | 28.7 | 97.7 | 95.8
420 | 4024 | 4031 | 4054 | 4036 | 0.0136 | 0.0258 | 0.0376 | 96.9 | 29.3 | 85.8 | 92.3 | 90.6 | 67.6 | [10 empty] | 420 | 4224 | 4195 | 4197 | 4205 | 0.0138 | 0.026 | 0.0379 | 103 | 29.4 | 90.8 | 28.7 | 97.9 | 96.1
[24 empty] | 425 | 4273 | 4247 | 4264 | 4261 | 0.0138 | 0.0259 | 0.0379 | 103.3 | 29.5 | 91 | 28.7 | 98.1 | 96.3
[24 empty] | 430 | 4201 | 4189 | 4211 | 4200 | 0.0138 | 0.0258 | 0.0378 | 103.6 | 29.5 | 91.3 | 28.8 | 98.5 | 96.6
[24 empty] | 435 | 4194 | 4188 | 4214 | 4201 | 0.0138 | 0.0258 | 0.0378 | 103.4 | 29.4 | 91 | 28.7 | 98.4 | 96.5
[24 empty] | 440 | 4223 | 4222 | 4236 | 4227 | 0.0138 | 0.0258 | 0.0378 | 103.3 | 29.7 | 91.1 | 28.7 | 98.3 | 96.5
[24 empty] | 445 | 4208 | 4191 | 4207 | 4202 | 0.0138 | 0.0259 | 0.0379 | 103.4 | 29.6 | 91.3 | 28.7 | 98.5 | 96.5
[24 empty] | 450 | 4210 | 4191 | 4202 | 4201 | 0.0138 | 0.0259 | 0.0379 | 103.4 | 29.5 | 91.1 | 28.7 | 98.4 | 96.5
[24 empty] | 455 | 4204 | 4183 | 4195 | 4194 | 0.0138 | 0.0259 | 0.0379 | 103.4 | 29.3 | 91.1 | 28.7 | 98.4 | 96.5
[24 empty] | 460 | 4209 | 4206 | 4230 | 4215 | 0.0138 | 0.0257 | 0.0378 | 103.3 | 29.5 | 91.3 | 28.7 | 98.3 | 96.5
[24 empty] | 465 | 4206 | 4204 | 4227 | 4212 | 0.0137 | 0.0257 | 0.0378 | 103.5 | 29.6 | 91.3 | 28.7 | 98.5 | 96.7
[24 empty] | 470 | 4218 | 4220 | 4245 | 4228 | 0.0138 | 0.0258 | 0.0378 | 103.6 | 29.7 | 91.4 | 28.7 | 98.6 | 96.8
[24 empty] | 475 | 4209 | 4183 | 4211 | 4204 | 0.0138 | 0.0258 | 0.0379 | 103.6 | 29.6 | 91.4 | 28.7 | 98.5 | 96.7 | 74

## косичка 800 кв.мм. сравнение L
первый день испытания (две точки) | [21 empty] | второй день испытания 3 точки
Дата/Время | Ток шины 1070 мм. | IinB | Ток шины 630 мм. | Icp | Ra | Rb | Rc | самый горячий датчик 1070 мм. | окр. Среда | Датчик 4 | Датчик 14 | самый горячий датчик 630 мм. | дельта по 1070 мм | дельта по 630 мм | [7 empty] | Дата/Время | IinA | IinB | IinC | Icp | Ra | Rb | Rc | самый горячий датчик 1070 мм. | окр. Среда | Датчик 4 | Датчик 13 | Датчик 14 | самый горячий датчик 630 мм. | дельта по 1070 мм | дельта по 630 мм
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 27.1 | 26 | 0 | 0 | 28.1 |  |  |  | 630 мм. 800 кв.мм. Замеры | [5 empty] | 5 | [7 empty] | 21.7 | 23.2 | 22.1 | 0 | 22.5 | 22.2
10 | 2041 | 2033 | 2029 | 2035 | 0.0234 | 0.0594 | 0.07 | 30.9 | 26 | 0 | 30.7 | 32.4 |  |  |  | 28 | 29.8 | 43.1 | 62.7 | 76.5 |  | 10 | [7 empty] | 23 | 27.1 | 23.5 | 0 | 24.1 | 24.1
15 | 2041 | 2036 | 2035 | 2037 | 0.0239 | 0.0596 | 0.0703 | 37.9 | 25.8 | 0 | 35.2 | 38 |  |  |  | 2016 | 2032 | 2523 | 3123 | 3420 |  | 15 | [7 empty] | 24.2 | 28.8 | 24.7 | 0 | 25.1 | 25.3
20 | 2049 | 2037 | 2026 | 2037 | 0.0242 | 0.0596 | 0.0705 | 43.1 | 25.9 | 0 | 38.4 | 41.6 | [9 empty] | 20 | [7 empty] | 26.2 | 33.3 | 26.9 | 0 | 27.2 | 27.4
25 | 2050 | 2037 | 2031 | 2040 | 0.0244 | 0.0597 | 0.0706 | 47.1 | 25.8 | 0 | 40.5 | 43.8 |  |  |  | y = 308,34x0,5571 | [5 empty] | 25 | 2047 | 2066 | 2027 | 2047 | 0.0234 | 0.0591 | 0.0698 | 32.2 | 35 | 32 | 0 | 31.7 | 33.6
30 | 2041 | 2038 | 2046 | 2042 | 0.0246 | 0.0597 | 0.0707 | 49.8 | 25.7 | 0 | 42.2 | 45.6 | [9 empty] | 30 | 2045 | 2063 | 2028 | 2050 | 0.024 | 0.0593 | 0.0701 | 41.4 | 36 | 40 | 0 | 38 | 40.7
35 | 2038 | 2025 | 2034 | 2035 | 0.0248 | 0.0597 | 0.0709 | 51.9 | 25.6 | 0 | 43.7 | 47.1 |  |  |  | 630 мм. 800 кв.мм. Расчет | [5 empty] | 35 | 2034 | 2057 | 2029 | 2041 | 0.0244 | 0.0593 | 0.0703 | 48.4 | 36.8 | 46.4 | 0 | 42.7 | 45.4
40 | 2045 | 2036 | 2041 | 2041 | 0.0249 | 0.0597 | 0.0708 | 53.3 | 25.5 | 0 | 44.6 | 48.4 |  |  |  | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 95 | 40 | 2032 | 2054 | 2029 | 2039 | 0.0247 | 0.0594 | 0.0705 | 53.7 | 37.5 | 51.5 | 0 | 46.5 | 49
45 | 2043 | 2034 | 2043 | 2040 | 0.025 | 0.0597 | 0.071 | 54.6 | 25.5 | 0 | 45.6 | 49.4 |  |  |  | 2050.851 | 2407.3403 | 2726.0013 | 3017.435 | 3288.0165 | 3897.8012 | 45 | 2027 | 2052 | 2027 | 2035 | 0.025 | 0.0593 | 0.0706 | 57.7 | 38.1 | 55.3 | 0 | 49.5 | 51.8
50 | 2038 | 2027 | 2033 | 2033 | 0.0251 | 0.0599 | 0.071 | 55.4 | 25.3 | 0 | 46.4 | 50.1 | [9 empty] | 50 | 2221 | 2226 | 2222 | 2223 | 0.0254 | 0.0598 | 0.0711 | 61.9 | 38.3 | 59.4 | 0 | 52.8 | 55.5
55 | 2037 | 2030 | 2040 | 2035 | 0.0251 | 0.0598 | 0.071 | 56.1 | 25.3 | 0 | 46.9 | 50.8 | [9 empty] | 55 | 2223 | 2227 | 2224 | 2224 | 0.0257 | 0.0599 | 0.0714 | 65.9 | 38.9 | 63.1 | 0 | 55.9 | 58.7
60 | 2029 | 2021 | 2028 | 2026 | 0.0252 | 0.0598 | 0.0711 | 56.6 | 25.4 | 0 | 47.5 | 51.3 | [9 empty] | 60 | 2217 | 2224 | 2221 | 2220 | 0.0259 | 0.0599 | 0.0713 | 68.9 | 38.9 | 66 | 0 | 58.3 | 61.1
65 | 2027 | 2012 | 2018 | 2019 | 0.0252 | 0.0598 | 0.071 | 57 | 25.3 | 0 | 47.8 | 51.9 | [9 empty] | 65 | 2045 | 2145 | 2086 | 2092 | 0.0257 | 0.0586 | 0.0702 | 70.9 | 39.2 | 68 | 0 | 60 | 62.6
70 | 2028 | 2022 | 2029 | 2023 | 0.0253 | 0.0598 | 0.0711 | 57.3 | 25.4 | 0 | 48.2 | 52.4 |  |  |  | Разница тока от длины в Амперах и процентах | [5 empty] | 70 | 2046 | 2143 | 2085 | 2094 | 0.0259 | 0.0586 | 0.0703 | 71.2 | 39.3 | 68.5 | 0 | 60.9 | 63.3
75 | 2032 | 2026 | 2027 | 2028 | 0.0253 | 0.0598 | 0.0711 | 58 | 26 | 0 | 49.3 | 53.6 |  |  | А | 148.6707 | 201.5199 | 251.661 | 299.6072 | 345.7219 |  | 75 | 2038 | 2145 | 2088 | 2090 | 0.0259 | 0.0585 | 0.0702 | 71.6 | 39.5 | 69.1 | 0 | 61.8 | 64.1
80 | 2033 | 2022 | 2027 | 2027 | 0.0254 | 0.0599 | 0.0712 | 58.4 | 25.7 | 0 | 49.5 | 53.6 |  |  | % | 92.7508 | 91.6289 | 90.7681 | 90.0708 | 89.4854 |  | 80 | 2035 | 2144 | 2088 | 2089 | 0.026 | 0.0585 | 0.0702 | 72.2 | 39.7 | 69.6 | 0 | 62.7 | 65.1
85 | 2039 | 2027 | 2037 | 2034 | 0.0254 | 0.0598 | 0.0711 | 58.5 | 25.4 | 0 | 49.3 | 53.6 | [9 empty] | 85 | 2039 | 2150 | 2098 | 2096 | 0.0261 | 0.0585 | 0.0703 | 72.6 | 39.9 | 70.1 | 0 | 63.4 | 65.8
90 | 2034 | 2028 | 2034 | 2032 | 0.0254 | 0.0598 | 0.0711 | 58.6 | 25.3 | 0 | 49.2 | 53.5 | [9 empty] | 90 | 2039 | 2151 | 2099 | 2096 | 0.0261 | 0.0585 | 0.0703 | 73 | 40.2 | 70.6 | 0 | 64.2 | 66.5
95 | 2033 | 2030 | 2031 | 2031 | 0.0254 | 0.0597 | 0.0711 | 58.4 | 25 | 0 | 48.9 | 53.1 |  |  |  | 1070 мм. 800 кв.мм. Замеры | [5 empty] | 95 | 2040 | 2149 | 2090 | 2093 | 0.0261 | 0.0585 | 0.0703 | 73.6 | 40.3 | 71.2 | 0 | 65.1 | 67.3
100 | 2032 | 2027 | 2028 | 2029 | 0.0254 | 0.0597 | 0.0711 | 58.3 | 25.3 | 56.5 | 49.5 | 53.6 |  |  |  | 33.7 | 34.7 | 48.8 | 78.1 | 95.1 |  | 100 | 2031 | 2138 | 2077 | 2082 | 0.0263 | 0.0586 | 0.0705 | 74.1 | 40.6 | 71.7 | 0 | 65.6 | 67.9
105 | 2037 | 2029 | 2035 | 2034 | 0.0255 | 0.0597 | 0.0712 | 58.7 | 25.6 | 57.1 | 50 | 54.7 |  |  |  | 2032 | 2010 | 2492 | 3115 | 3420 |  | 105 | 2031 | 2145 | 2083 | 2086 | 0.0263 | 0.0586 | 0.0705 | 74.6 | 40.6 | 72.1 | 0 | 66.1 | 68.3
110 | 2038 | 2033 | 2037 | 2036 | 0.0255 | 0.0599 | 0.0712 | 58.9 | 25.5 | 57.2 | 52.5 | 54.6 | [9 empty] | 110 | 2035 | 2145 | 2084 | 2088 | 0.0264 | 0.0585 | 0.0704 | 74.9 | 40.8 | 72.5 | 0 | 66.5 | 68.8
115 | 2037 | 2026 | 2035 | 2033 | 0.0256 | 0.0599 | 0.0713 | 58.9 | 25.5 | 57.4 | 52.5 | 54.8 |  |  |  | y = 330,24x0,5148 | [5 empty] | 115 | 2008 | 2031 | 2012 | 2017 | 0.0266 | 0.0597 | 0.0715 | 75.2 | 41 | 72.9 | 0 | 66.7 | 68.8
120 | 2047 | 2037 | 2045 | 2043 | 0.0256 | 0.0599 | 0.0713 | 59.1 | 25.5 | 57.5 | 52.7 | 55 | [9 empty] | 120 | 1997 | 2019 | 2002 | 2006 | 0.0268 | 0.0599 | 0.0718 | 75.2 | 40.7 | 73 | 0 | 66.6 | 68.6
125 | 2032 | 2021 | 2028 | 2027 | 0.0255 | 0.0599 | 0.0713 | 59.1 | 25.4 | 57.6 | 52.6 | 55 |  |  |  | 1070 мм. 800 кв.мм. Расчет | [5 empty] | 125 | 2011 | 2032 | 2017 | 2019 | 0.0266 | 0.0597 | 0.0716 | 75.3 | 40.8 | 73 | 0 | 66.6 | 68.6
130 | 2024 | 2013 | 2023 | 2020 | 0.0256 | 0.0601 | 0.0714 | 59 | 25.4 | 57.5 | 52.6 | 54.8 |  |  |  | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 95 | 130 | 2004 | 2022 | 2010 | 2012 | 0.0266 | 0.0596 | 0.0716 | 75.5 | 40.8 | 73.2 | 0 | 66.7 | 68.7
135 | 2040 | 2028 | 2041 | 2036 | 0.0255 | 0.0599 | 0.0713 | 59 | 25.3 | 57.5 | 52.5 | 55.1 |  |  |  | 1902.1804 | 2205.8205 | 2474.3403 | 2717.8278 | 2942.2945 | 3443.1963 | 135 | 2010 | 2025 | 2016 | 2017 | 0.0266 | 0.0598 | 0.0716 | 75.6 | 41 | 73.3 | 0 | 66.7 | 68.9
140 | 2032 | 2021 | 2033 | 2029 | 0.0255 | 0.0599 | 0.0713 | 58.9 | 25.3 | 57.5 | 52.5 | 54.9 | [9 empty] | 140 | 2016 | 2032 | 2018 | 2022 | 0.0267 | 0.0597 | 0.0717 | 75.7 | 41.2 | 73.5 | 0 | 66.9 | 69.1
145 | 2035 | 2022 | 2035 | 2031 | 0.0256 | 0.0599 | 0.0713 | 59 | 25.2 | 57.5 | 52.6 | 55 | [9 empty] | 145 | 2004 | 2026 | 2021 | 2017 | 0.0266 | 0.0596 | 0.0717 | 76 | 41.4 | 73.6 | 0 | 67.2 | 69.4
150 | 2031 | 2025 | 2033 | 2030 | 0.0256 | 0.0598 | 0.0713 | 59.1 | 25.5 | 57.5 | 52.9 | 55.2 |  |  |  | Вывод: в среднем разница между длиной 630мм и 1070мм от 7 до 11, то есть 9% по току | [5 empty] | 150 | 2015 | 2028 | 2021 | 2021 | 0.0267 | 0.0597 | 0.0717 | 76.2 | 41.6 | 73.9 | 0 | 67.5 | 69.5
155 | 2032 | 2024 | 2032 | 2030 | 0.0256 | 0.0598 | 0.0712 | 59.2 | 25.5 | 57.6 | 53 | 55.3 | 33.7 | 29.8 | [7 empty] | 155 | 2010 | 2023 | 2016 | 2017 | 0.0267 | 0.0598 | 0.0717 | 76.4 | 41.7 | 74 | 0 | 67.6 | 69.7 | 34.7 | 28
160 | 2515 | 2529 | 2530 | 2525 | 0.0258 | 0.0596 | 0.0709 | 62.6 | 25.8 | 60.6 | 55.8 | 59.3 | [9 empty] | 160 | 3162 | 3157 | 3136 | 3152 | 0.0277 | 0.0604 | 0.0723 | 85.7 | 41.8 | 82.1 | 0 | 74.3 | 79
165 | 2506 | 2528 | 2532 | 2522 | 0.026 | 0.0596 | 0.0711 | 66.2 | 25.7 | 64 | 58.2 | 61.7 | [9 empty] | 165 | 3151 | 3157 | 3126 | 3145 | 0.0281 | 0.0603 | 0.0724 | 96.3 | 41.8 | 91.9 | 0 | 80.6 | 86.3
170 | 2511 | 2532 | 2534 | 2526 | 0.0262 | 0.0598 | 0.0713 | 68.6 | 25.6 | 66.2 | 59.6 | 63.5 | [9 empty] | 170 | 3148 | 3154 | 3127 | 3143 | 0.0285 | 0.0602 | 0.0726 | 103.5 | 41.9 | 98.9 | 0 | 84.8 | 90.6
175 | 2504 | 2523 | 2531 | 2519 | 0.0263 | 0.0599 | 0.0714 | 70.1 | 25.5 | 67.5 | 60.7 | 64.6 | [9 empty] | 175 | 3141 | 3146 | 3121 | 3136 | 0.0289 | 0.0604 | 0.0729 | 108.3 | 42.3 | 103.6 | 0 | 88 | 93.7
180 | 2509 | 2519 | 2532 | 2520 | 0.0264 | 0.06 | 0.0714 | 71.2 | 25.5 | 68.7 | 61.4 | 65.3 | [9 empty] | 180 | 3131 | 3134 | 3115 | 3127 | 0.0291 | 0.0604 | 0.073 | 111.4 | 42.4 | 106.8 | 0 | 90.3 | 95.8
185 | 2503 | 2520 | 2533 | 2519 | 0.0264 | 0.0598 | 0.0715 | 72 | 25.3 | 69.7 | 62.2 | 65.9 | [9 empty] | 185 | 3130 | 3125 | 3101 | 3119 | 0.0293 | 0.0605 | 0.0732 | 114 | 42.8 | 109.3 | 0 | 92.2 | 97.8
190 | 2502 | 2525 | 2531 | 2518 | 0.0265 | 0.0598 | 0.0715 | 72.5 | 25.3 | 70.1 | 62.7 | 66.3 | [9 empty] | 190 | 3123 | 3118 | 3099 | 3113 | 0.0294 | 0.0605 | 0.0733 | 115.3 | 40.6 | 110.9 | 0 | 93.6 | 98.3
195 | 2490 | 2514 | 2522 | 2509 | 0.0265 | 0.0599 | 0.0715 | 72.8 | 25.2 | 70.5 | 63 | 66.8 | [9 empty] | 195 | 3133 | 3130 | 3102 | 3122 | 0.0295 | 0.0606 | 0.0734 | 115.8 | 39.9 | 111.3 | 0 | 94.2 | 98.6
200 | 2506 | 2524 | 2539 | 2523 | 0.0265 | 0.0598 | 0.0715 | 73.1 | 25 | 70.7 | 63.2 | 67.1 | [9 empty] | 200 | 3126 | 3125 | 3094 | 3115 | 0.0296 | 0.0605 | 0.0733 | 116 | 39.4 | 111.6 | 0 | 94.7 | 98.8
205 | 2494 | 2514 | 2530 | 2512 | 0.0266 | 0.0598 | 0.0714 | 73.2 | 25 | 70.8 | 63.4 | 67.2 | [9 empty] | 205 | 3128 | 3125 | 3105 | 3119 | 0.0296 | 0.0607 | 0.0735 | 116.4 | 39.7 | 111.8 | 0 | 94.8 | 99.3
210 | 2505 | 2523 | 2542 | 2523 | 0.0266 | 0.0598 | 0.0715 | 73.3 | 25 | 71 | 63.6 | 67.6 | [9 empty] | 210 | 3123 | 3125 | 3101 | 3117 | 0.0296 | 0.0606 | 0.0734 | 116.7 | 39.6 | 112.3 | 0 | 95.6 | 99.8
215 | 2501 | 2521 | 2532 | 2518 | 0.0266 | 0.0599 | 0.0715 | 73.5 | 24.9 | 71.2 | 63.7 | 67.7 | [9 empty] | 215 | 3117 | 3121 | 3088 | 3109 | 0.0297 | 0.0605 | 0.0734 | 117 | 39.7 | 112.6 | 0 | 95.6 | 100
220 | 2493 | 2515 | 2525 | 2511 | 0.0266 | 0.0598 | 0.0715 | 73.5 | 24.7 | 71.1 | 63.7 | 67.3 | [9 empty] | 220 | 3133 | 3128 | 3101 | 3121 | 0.0297 | 0.0608 | 0.0737 | 117.4 | 39.7 | 112.9 | 0 | 96.3 | 100.4
225 | 2497 | 2518 | 2527 | 2513 | 0.0266 | 0.0598 | 0.0715 | 73.3 | 24.7 | 71.1 | 63.7 | 67.5 | [9 empty] | 225 | 3142 | 3139 | 3119 | 3133 | 0.0298 | 0.0605 | 0.0735 | 117.7 | 39.7 | 113.3 | 0 | 96.8 | 101
230 | 2514 | 2521 | 2530 | 2522 |  |  |  | 73.4 | 24.6 | 71.3 | 64 | 67.8 | [9 empty] | 230 | 3126 | 3126 | 3113 | 3122 | 0.0298 | 0.0607 | 0.0735 | 117.9 | 39.6 | 113.4 | 0 | 97.2 | 101.4
235 | 2514 | 2521 | 2530 | 2522 | 0.0267 | 0.06 | 0.0716 | 73.4 | 24.6 | 71.3 | 64 | 67.8 | [9 empty] | 235 | 3115 | 3117 | 3110 | 3114 | 0.0298 | 0.0606 | 0.0735 | 117.9 | 39.5 | 113.6 | 0 | 97.4 | 101.4
240 | 2514 | 2521 | 2530 | 2522 | 0.0267 | 0.06 | 0.0716 | 73.4 | 24.6 | 71.3 | 64 | 67.8 | [9 empty] | 240 | 3119 | 3120 | 3117 | 3119 | 0.0298 | 0.0606 | 0.0735 | 117.9 | 39.4 | 113.4 | 0 | 97.6 | 101.6
245 | 2514 | 2521 | 2530 | 2522 | 0.0267 | 0.06 | 0.0716 | 73.4 | 24.6 | 71.3 | 64 | 67.8 | [9 empty] | 245 | 3114 | 3115 | 3124 | 3118 | 0.0298 | 0.0606 | 0.0735 | 117.7 | 39.2 | 113.2 | 0 | 97.4 | 101.5
250 | 2515 | 2523 | 2531 | 2523 | 0.0267 | 0.06 | 0.0717 | 73.6 | 24.6 | 71.3 | 64 | 67.8 | [9 empty] | 250 | 3109 | 3116 | 3122 | 3116 | 0.0298 | 0.0605 | 0.0735 | 117.7 | 39.4 | 113.2 | 0 | 97.5 | 101.6
255 | 2496 | 2511 | 2524 | 2510 | 0.0267 | 0.0599 | 0.0716 | 73.7 | 24.6 | 71.4 | 64.1 | 67.8 | [9 empty] | 255 | 3084 | 3091 | 3094 | 3090 | 0.0298 | 0.0606 | 0.0735 | 117.4 | 39.3 | 113.1 | 0 | 97.7 | 101.6
260 | 2489 | 2503 | 2522 | 2505 | 0.0267 | 0.0599 | 0.0717 | 73.6 | 24.6 | 71.4 | 64 | 68 | [9 empty] | 260 | 3087 | 3093 | 3097 | 3093 | 0.0298 | 0.0606 | 0.0735 | 117.2 | 39.4 | 112.8 | 0 | 97.4 | 101.6
265 | 2500 | 2520 | 2533 | 2517 | 0.0266 | 0.0598 | 0.0714 | 73.4 | 24.5 | 71.2 | 63.9 | 67.8 | [9 empty] | 265 | 3125 | 3138 | 3138 | 3134 | 0.0298 | 0.0605 | 0.0735 | 117.2 | 39.4 | 112.8 | 0 | 97.8 | 101.6
270 | 2503 | 2526 | 2534 | 2521 | 0.0266 | 0.0597 | 0.0713 | 73.3 | 24.3 | 71.1 | 63.8 | 67.7 | [9 empty] | 270 | 3115 | 3129 | 3123 | 3122 | 0.0298 | 0.0605 | 0.0734 | 117.4 | 39.3 | 113.2 | 0 | 98.1 | 102 | 78.1 | 62.7
275 | 2495 | 2525 | 2528 | 2516 | 0.0266 | 0.0597 | 0.0714 | 73.5 | 24.4 | 71.1 | 64 | 67.7 | [9 empty] | 275 | 3874 | 3855 | 3854 | 3861 | 0.0307 | 0.0613 | 0.0745 | 126.2 | 39.3 | 121 | 0 | 104.1 | 109.7
280 | 2495 | 2521 | 2526 | 2514 | 0.0266 | 0.0596 | 0.0714 | 73.3 | 24.2 | 71 | 63.9 | 67.5 | [9 empty] | 280 | 3843 | 3823 | 3832 | 3833 | 0.0312 | 0.0611 | 0.0746 | 136.6 | 39.3 | 130.8 | 0 | 110.6 | 116.6
285 | 2486 | 2510 | 2520 | 2506 | 0.0266 | 0.0597 | 0.0714 | 73.2 | 24.3 | 71 | 63.8 | 67.6 | [9 empty] | 285 | 3827 | 3810 | 3835 | 3824 | 0.0315 | 0.0613 | 0.0747 | 143.1 | 39.6 | 137.6 | 0 | 115.3 | 120.7
290 | 2492 | 2515 | 2523 | 2510 | 0.0267 | 0.06 | 0.0715 | 73.1 | 24.3 | 70.9 | 63.8 | 67.4 | 48.8 | 43.1 | [7 empty] | 290 | 3863 | 3826 | 3832 | 3840 | 0.0319 | 0.0614 | 0.0749 | 147.3 | 39.7 | 142 | 0 | 118.4 | 123.5
295 | 3283 | 3375 | 3203 | 3287 | 0.0272 | 0.0592 | 0.0711 | 82 | 30.8 | 78.1 | 69.3 | 74.6 | [9 empty] | 295 | 3552 | 3490 | 3525 | 3522 | 0.0317 | 0.0615 | 0.0751 | 146 | 40 | 141 | 0 | 117.6 | 121.9
300 | 3335 | 3425 | 3291 | 3350 | 0.0279 | 0.0595 | 0.0716 | 93.7 | 35.4 | 88.7 | 76.6 | 82.6 | [9 empty] | 300 | 3534 | 3480 | 3508 | 3507 | 0.0316 | 0.0615 | 0.0751 | 143.7 | 39.8 | 138.7 | 127.6 | 116.2 | 120.1
305 | 3640 | 3691 | 3699 | 3676 | 0.0288 | 0.0603 | 0.0727 | 106.3 | 37.5 | 100.7 | 85.6 | 93 | [9 empty] | 305 | 3466 | 3463 | 3470 | 3466 | 0.0315 | 0.0611 | 0.0747 | 142.1 | 40.2 | 137.8 | 133.6 | 115.9 | 119.6
[22 empty] | 310 | 3451 | 3466 | 3475 | 3464 | 0.0314 | 0.0609 | 0.0746 | 140.5 | 40.2 | 135.9 | 132.1 | 115.6 | 119.2
[22 empty] | 315 | 3448 | 3462 | 3472 | 3461 | 0.0314 | 0.0609 | 0.0745 | 139.4 | 40.3 | 134.7 | 131.4 | 115.2 | 119.2
[22 empty] | 320 | 3446 | 3460 | 3465 | 3457 | 0.0314 | 0.0611 | 0.0747 | 138.6 | 40.4 | 134 | 130.7 | 115.3 | 119
[22 empty] | 325 | 3458 | 3460 | 3466 | 3461 | 0.0314 | 0.0611 | 0.0746 | 138.1 | 40.4 | 133.6 | 130.6 | 115.1 | 119
[22 empty] | 330 | 3453 | 3453 | 3472 | 3457 | 0.0313 | 0.0612 | 0.0745 | 138.1 | 40.4 | 133.4 | 130.7 | 115 | 119.1
[22 empty] | 335 | 3420 | 3427 | 3421 | 3423 | 0.0313 | 0.061 | 0.0745 | 138.1 | 40.7 | 133.5 | 130.8 | 115 | 119
[22 empty] | 340 | 3423 | 3426 | 3422 | 3424 | 0.0313 | 0.061 | 0.0745 | 137.6 | 40.7 | 132.9 | 130 | 114.5 | 118.4
[22 empty] | 345 | 3418 | 3422 | 3415 | 3418 | 0.0312 | 0.061 | 0.0745 | 136.8 | 40.7 | 132.5 | 129.8 | 114.2 | 118
[22 empty] | 350 | 3398 | 3398 | 3403 | 3400 | 0.0312 | 0.061 | 0.0745 | 136.4 | 40.8 | 132.1 | 129.1 | 113.9 | 117.7
[22 empty] | 355 | 3403 | 3409 | 3413 | 3408 | 0.0312 | 0.0609 | 0.0745 | 135.8 | 40.7 | 131.4 | 128.8 | 113.6 | 117.4
[22 empty] | 360 | 3395 | 3400 | 3404 | 3398 | 0.0312 | 0.0609 | 0.0745 | 135.4 | 40.7 | 131.2 | 128.6 | 113.5 | 117
[22 empty] | 365 | 3395 | 3405 | 3400 | 3400 | 0.0311 | 0.0608 | 0.0744 | 135.4 | 40.7 | 131.1 | 128.3 | 113.2 | 117.1
[22 empty] | 370 | 3403 | 3406 | 3405 | 3405 | 0.0311 | 0.0609 | 0.0744 | 135.2 | 40.6 | 130.8 | 128.2 | 113.1 | 117
[22 empty] | 375 | 3407 | 3409 | 3414 | 3410 | 0.0312 | 0.0612 | 0.0745 | 135.2 | 40.7 | 131 | 128.5 | 113.2 | 116.9
[22 empty] | 380 | 3410 | 3406 | 3408 | 3408 | 0.0312 | 0.0609 | 0.0746 | 134.6 | 40.2 | 130.1 | 128 | 112.5 | 116.2
[22 empty] | 385 | 3418 | 3421 | 3417 | 3418 | 0.0312 | 0.061 | 0.0744 | 134.9 | 40.6 | 130.5 | 128.1 | 113 | 116.7
[22 empty] | 390 | 3425 | 3429 | 3422 | 3426 | 0.0312 | 0.0611 | 0.0745 | 135.5 | 41 | 131.1 | 128.8 | 113.2 | 117.2
[22 empty] | 395 | 3417 | 3426 | 3434 | 3425 | 0.0312 | 0.0611 | 0.0745 | 135.8 | 41.1 | 131.4 | 128.8 | 113.5 | 117.3
[22 empty] | 400 | 3407 | 3416 | 3412 | 3411 | 0.0312 | 0.061 | 0.0744 | 136 | 41.2 | 131.6 | 129 | 113.7 | 117.4
[22 empty] | 405 | 3419 | 3425 | 3423 | 3422 | 0.0312 | 0.0611 | 0.0745 | 136.2 | 40.9 | 131.8 | 129.4 | 113.7 | 117.6
[22 empty] | 410 | 3390 | 3401 | 3412 | 3401 | 0.0311 | 0.0608 | 0.0742 | 136.4 | 41.2 | 131.9 | 129.3 | 113.9 | 117.6
[22 empty] | 415 | 3411 | 3407 | 3413 | 3411 | 0.0312 | 0.0609 | 0.0745 | 136 | 41.2 | 131.6 | 128.9 | 113.7 | 117.4
[22 empty] | 420 | 3403 | 3403 | 3413 | 3406 | 0.0312 | 0.0609 | 0.0744 | 135.9 | 41.1 | 131.5 | 128.8 | 113.6 | 117.3
[22 empty] | 425 | 3400 | 3397 | 3403 | 3400 | 0.0312 | 0.061 | 0.0745 | 135.8 | 41.2 | 131.4 | 128.8 | 113.6 | 117.4
[22 empty] | 430 | 3413 | 3413 | 3420 | 3415 | 0.0312 | 0.061 | 0.0744 | 135.7 | 41.2 | 131.4 | 128.8 | 113.6 | 117.2
[22 empty] | 435 | 3404 | 3404 | 3410 | 3406 | 0.0312 | 0.061 | 0.0745 | 135.8 | 41.1 | 131.2 | 128.6 | 113.2 | 117.2
[22 empty] | 440 | 3409 | 3412 | 3410 | 3410 | 0.0311 | 0.0608 | 0.0745 | 135.7 | 41 | 131.3 | 128.7 | 113.5 | 117.1
[22 empty] | 445 | 3425 | 3424 | 3429 | 3426 | 0.0312 | 0.0611 | 0.0745 | 135.8 | 40.8 | 131.4 | 128.8 | 113.6 | 117.3
[22 empty] | 450 | 3420 | 3414 | 3420 | 3418 | 0.0313 | 0.0612 | 0.0744 | 136 | 40.9 | 131.7 | 129.3 | 113.7 | 117.4 | 95.1 | 76.5

## КША 160х10 L=200мм гибкая часть
КША 160х10 длина гибкой части 200 мм 1 штука БЕЗ изоляции!!! | [18 empty] | КША 160х10 длина гибкой части 200 мм продолжение
Дата/Время | IinA | IinB | IinC | Icp | Ra | Rb | Rc | Датчик 1 | Датчик 3 | Датчик 4 | Датчик 14 | Датчик 16 | ∆ | замеры по 5 точкам (с подогревом и без) |  |  |  |  | Дата/Время | IinA | IinB | IinC | Icp | Ra | Rb | Rc | Датчик 1 | Датчик 3 | Датчик 4 | Датчик 14 | Датчик 16 | ∆
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 23.5 | 21.7 | 22.7 | 22.1 | 22 |  | 20.9 | 26.4 | 39.7 | 43.1 | 71.7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 25.8 | 25.4 | 26.3 | 25.6 | 25.6
10 | 1527 | 1551 | 1530 | 1536 | 0.0172 | 0.0443 | 0.052 | 24 | 22.3 | 24.3 | 24.1 | 24 |  | 1607 | 2023 | 2312 | 2526 | 3213 | 10 | 1623 | 1618 | 1620 | 1620 | 0.0177 | 0.0448 | 0.0525 | 28.9 | 25.9 | 29.4 | 28.5 | 28.7
15 | 1522 | 1548 | 1525 | 1531 | 0.0174 | 0.0441 | 0.0521 | 28.1 | 29.7 | 28.3 | 28.4 | 28.3 | [6 empty] | 15 | 1615 | 1619 | 1629 | 1621 | 0.0179 | 0.0448 | 0.0526 | 31.9 | 26.4 | 32.4 | 31.3 | 31.5
20 | 1512 | 1537 | 1517 | 1522 | 0.0176 | 0.0443 | 0.0522 | 31.2 | 31.9 | 31.4 | 31.6 | 31.4 | [6 empty] | 20 | 1624 | 1623 | 1628 | 1625 | 0.018 | 0.0447 | 0.0527 | 34.1 | 26.7 | 34.8 | 33.5 | 33.8
25 | 1517 | 1538 | 1518 | 1525 | 0.0178 | 0.0444 | 0.0523 | 33.8 | 33 | 34 | 34.3 | 34.2 | [6 empty] | 25 | 1623 | 1624 | 1627 | 1625 | 0.0181 | 0.0448 | 0.0527 | 36.1 | 27 | 37 | 35.4 | 35.8
30 | 2012 | 2013 | 2010 | 2012 | 0.0182 | 0.0449 | 0.0526 | 37.5 | 33.8 | 37.7 | 37.9 | 37.8 |  | y = 331,88x0,5339 |  |  |  |  | 30 | 1622 | 1624 | 1629 | 1625 | 0.0183 | 0.0448 | 0.0528 | 37.8 | 27.2 | 38.8 | 36.9 | 37.5
35 | 2022 | 2024 | 2024 | 2022 | 0.0184 | 0.0449 | 0.0527 | 41 | 34.4 | 41.5 | 41.6 | 41.8 |  | Расчет по 5 точкам |  |  |  |  | 35 | 1633 | 1635 | 1640 | 1636 | 0.0183 | 0.0447 | 0.0528 | 39.3 | 27.5 | 40.4 | 38.3 | 39
40 | 2014 | 2016 | 2022 | 2017 | 0.0187 | 0.0452 | 0.0531 | 43.9 | 34.9 | 44.6 | 44.7 | 44.9 |  | 30 | 50 | 70 |  |  | 40 | 1614 | 1616 | 1623 | 1618 | 0.0184 | 0.0448 | 0.0528 | 40.5 | 27.6 | 41.7 | 39.5 | 40.4
45 | 2029 | 2038 | 2038 | 2034 | 0.0189 | 0.0449 | 0.0529 | 46.3 | 35.3 | 47.2 | 47.1 | 47.6 |  | 2039.934 | 2679.5457 | 3206.8521 |  |  | 45 | 1627 | 1630 | 1641 | 1633 | 0.0185 | 0.0448 | 0.0529 | 41.7 | 28 | 43.1 | 40.6 | 41.5
50 | 2029 | 2031 | 2038 | 2033 | 0.019 | 0.0451 | 0.053 | 48.4 | 35.7 | 49.4 | 49.3 | 49.8 | [6 empty] | 50 | 1622 | 1625 | 1641 | 1630 | 0.0186 | 0.0449 | 0.053 | 43 | 28.3 | 44.3 | 41.6 | 42.7
55 | 2019 | 2026 | 2030 | 2025 | 0.0192 | 0.0449 | 0.0531 | 50.3 | 36 | 51.5 | 51.3 | 52 | [6 empty] | 55 | 1616 | 1621 | 1630 | 1623 | 0.0187 | 0.0449 | 0.0529 | 44 | 28.6 | 45.5 | 42.5 | 43.8
60 | 2027 | 2034 | 2035 | 2032 | 0.0192 | 0.0449 | 0.0531 | 51.8 | 36.4 | 53.2 | 52.7 | 53.7 | [6 empty] | 60 | 1634 | 1637 | 1642 | 1638 | 0.0187 | 0.0446 | 0.0531 | 44.9 | 28.7 | 46.4 | 43.3 | 44.7
65 | 2026 | 2032 | 2037 | 2032 | 0.0194 | 0.045 | 0.0532 | 53.3 | 36.6 | 54.7 | 54.4 | 55.3 | [6 empty] | 65 | 1620 | 1627 | 1638 | 1628 | 0.0188 | 0.0449 | 0.053 | 45.8 | 28.9 | 47.5 | 44.1 | 45.6
70 | 2009 | 2017 | 2019 | 2015 | 0.0194 | 0.0448 | 0.0533 | 54.5 | 36.8 | 56 | 55.5 | 56.6 | [6 empty] | 70 | 1618 | 1625 | 1635 | 1626 | 0.0189 | 0.0449 | 0.0531 | 46.6 | 29.1 | 48.3 | 44.8 | 46.4
75 | 2012 | 2017 | 2026 | 2018 | 0.0196 | 0.0451 | 0.0534 | 55.5 | 36.9 | 57.1 | 56.7 | 57.8 | [6 empty] | 75 | 1608 | 1616 | 1629 | 1618 | 0.0189 | 0.0449 | 0.0531 | 46.6 | 28.7 | 48.2 | 45 | 46.4
80 | 2007 | 2016 | 2019 | 2014 | 0.0196 | 0.0449 | 0.0533 | 56.4 | 37.1 | 58.1 | 57.5 | 58.7 | [6 empty] | 80 | 1615 | 1614 | 1625 | 1618 | 0.0189 | 0.0451 | 0.0533 | 46.2 | 27.9 | 47.8 | 44.9 | 46.2
85 | 2019 | 2026 | 2028 | 2024 | 0.0197 | 0.045 | 0.0534 | 57.2 | 37.1 | 59 | 58.4 | 59.6 | [6 empty] | 85 | 1628 | 1627 | 1638 | 1631 | 0.0189 | 0.0449 | 0.0532 | 46.8 | 28.2 | 48.5 | 45.3 | 46.9
90 | 2020 | 2025 | 2028 | 2024 | 0.0198 | 0.045 | 0.0534 | 58 | 37.3 | 59.8 | 59.1 | 60.5 |  | замеры по 3 точкам без подошрева |  |  |  |  | 90 | 1618 | 1625 | 1639 | 1627 | 0.0189 | 0.045 | 0.0532 | 47 | 28.3 | 48.7 | 45.6 | 47.1
95 | 2013 | 2022 | 2029 | 2021 | 0.0198 | 0.045 | 0.0535 | 58.7 | 37.4 | 60.5 | 59.7 | 61.1 | [6 empty] | 95 | 1611 | 1615 | 1628 | 1618 | 0.0191 | 0.0453 | 0.0536 | 47.2 | 28.1 | 48.8 | 45.7 | 47.1
100 | 2014 | 2021 | 2030 | 2022 | 0.0198 | 0.045 | 0.0534 | 59.3 | 37.4 | 61.2 | 60.3 | 61.8 |  | 20.9 | 39.7 | 71.7 |  |  | 100 | 1615 | 1621 | 1637 | 1627 | 0.019 | 0.045 | 0.0532 | 47.3 | 28.1 | 48.9 | 45.8 | 47.3
105 | 2018 | 2023 | 2032 | 2025 | 0.0199 | 0.045 | 0.0535 | 59.8 | 37.4 | 61.7 | 60.8 | 62.3 |  | 1607 | 2312 | 3213 |  |  | 105 | 1622 | 1624 | 1640 | 1628 | 0.0189 | 0.0449 | 0.0532 | 47.5 | 28.1 | 49.2 | 46 | 47.5
110 | 2021 | 2027 | 2033 | 2027 | 0.0199 | 0.045 | 0.0535 | 60.2 | 37.4 | 62.1 | 61.2 | 62.8 | [6 empty] | 110 | 1609 | 1608 | 1621 | 1613 | 0.019 | 0.045 | 0.0533 | 47.4 | 27.9 | 49.1 | 46 | 47.5
115 | 2010 | 2012 | 2022 | 2015 | 0.02 | 0.045 | 0.0536 | 60.5 | 37.5 | 62.5 | 61.6 | 63.3 | [6 empty] | 115 | 1625 | 1625 | 1636 | 1628 | 0.019 | 0.045 | 0.0533 | 47.2 | 27.7 | 48.9 | 46 | 47.5
120 | 2000 | 2009 | 2014 | 2008 | 0.02 | 0.045 | 0.0535 | 60.9 | 37.6 | 62.9 | 61.9 | 63.4 | [6 empty] | 120 | 1615 | 1613 | 1626 | 1618 | 0.0191 | 0.045 | 0.0533 | 47.7 | 28 | 49.4 | 46.3 | 47.9
125 | 2007 | 2017 | 2023 | 2016 | 0.02 | 0.045 | 0.0535 | 61.1 | 37.5 | 63.2 | 62.2 | 63.9 | 26.4 | y = 291,34x0,5621 |  |  |  |  | 125 | 1617 | 1621 | 1628 | 1622 | 0.019 | 0.0449 | 0.0532 | 48 | 28.2 | 49.8 | 46.4 | 48.1
130 | 2436 | 2463 | 2397 | 2392 | 0.02 | 0.044 | 0.0524 | 61.5 | 37.5 | 63.6 | 62.4 | 64 |  | Расчет по 3 точкам |  |  |  |  | 130 | 1622 | 1623 | 1637 | 1630 | 0.019 | 0.0449 | 0.0532 | 48.6 | 28.4 | 50.3 | 46.8 | 48.5
135 | 2514 | 2495 | 2508 | 2506 | 0.0203 | 0.0453 | 0.0537 | 64.3 | 37.6 | 66.5 | 65.3 | 67.3 |  | 30 | 50 | 70 |  |  | 135 | 1618 | 1618 | 1629 | 1622 | 0.019 | 0.045 | 0.0533 | 49.1 | 28.6 | 50.9 | 47.1 | 48.8
140 | 2529 | 2505 | 2522 | 2519 | 0.0205 | 0.0453 | 0.0538 | 66.5 | 37.7 | 69 | 67.6 | 69.8 |  | 1971.0152 | 2626.5832 | 3173.4359 |  |  | 140 | 1616 | 1614 | 1626 | 1619 | 0.019 | 0.045 | 0.0532 | 49.1 | 28.7 | 50.9 | 47.1 | 48.7
145 | 2524 | 2500 | 2516 | 2513 | 0.0206 | 0.0454 | 0.0539 | 68.2 | 37.8 | 70.8 | 69.5 | 71.8 | [6 empty] | 145 | 1614 | 1616 | 1629 | 1619 | 0.019 | 0.0447 | 0.0532 | 49.5 | 28.9 | 51.4 | 47.4 | 49.3
150 | 2516 | 2498 | 2511 | 2508 | 0.0207 | 0.0453 | 0.0539 | 69.8 | 38.1 | 72.5 | 71 | 73.4 | [6 empty] | 150 | 1611 | 1617 | 1634 | 1621 | 0.0191 | 0.045 | 0.0533 | 49.3 | 28.6 | 51.2 | 47.4 | 49
155 | 2522 | 2499 | 2513 | 2511 | 0.0208 | 0.0453 | 0.054 | 70.7 | 38 | 73.6 | 72 | 74.4 | [6 empty] | 155 | 1616 | 1621 | 1637 | 1625 | 0.0192 | 0.0452 | 0.0532 | 49.9 | 29 | 51.9 | 47.7 | 49.6
160 | 2518 | 2503 | 2520 | 2514 | 0.0209 | 0.0453 | 0.0539 | 71.8 | 38.1 | 74.7 | 73 | 75.6 | [6 empty] | 160 | 1621 | 1627 | 1635 | 1628 | 0.0191 | 0.045 | 0.0532 | 50.3 | 29.3 | 52.1 | 48 | 49.7
165 | 2508 | 2496 | 2514 | 2506 | 0.0209 | 0.0453 | 0.054 | 72.4 | 38.2 | 75.6 | 73.8 | 76.4 | [6 empty] | 165 | 1614 | 1619 | 1632 | 1622 | 0.0192 | 0.045 | 0.0533 | 50.3 | 29.4 | 52.2 | 47.9 | 49.5
170 | 2503 | 2491 | 2508 | 2501 | 0.021 | 0.0454 | 0.054 | 73 | 38.3 | 76.3 | 74.4 | 77.1 | [6 empty] | 170 | 1615 | 1623 | 1637 | 1625 | 0.0191 | 0.0449 | 0.0532 | 50.1 | 29.2 | 52 | 47.9 | 49.3
175 | 2499 | 2484 | 2508 | 2497 | 0.021 | 0.0454 | 0.0541 | 73.8 | 38.4 | 76.8 | 75 | 77.7 | [6 empty] | 175 | 1605 | 1607 | 1619 | 1610 | 0.0191 | 0.0448 | 0.0532 | 49.8 | 28.9 | 51.5 | 47.9 | 49.2 | 20.9
180 | 2483 | 2467 | 2495 | 2482 | 0.0211 | 0.0454 | 0.0542 | 74.2 | 38.5 | 77.5 | 75.4 | 78.2 | [6 empty] | 180 | 2323 | 2332 | 2330 | 2328 | 0.0193 | 0.0449 | 0.0529 | 51.1 | 29.2 | 52.9 | 49.3 | 50.9
185 | 2513 | 2499 | 2525 | 2512 | 0.021 | 0.0453 | 0.054 | 74.8 | 38.7 | 78.1 | 76 | 78.8 | [6 empty] | 185 | 2353 | 2360 | 2350 | 2355 | 0.0195 | 0.0449 | 0.053 | 54.3 | 29.5 | 56.2 | 52.6 | 54.5
190 | 2509 | 2495 | 2519 | 2507 | 0.0212 | 0.0454 | 0.0542 | 75.5 | 39.3 | 78.7 | 76.5 | 79.3 | [6 empty] | 190 | 2353 | 2358 | 2357 | 2356 | 0.0197 | 0.045 | 0.0532 | 56.7 | 29.5 | 58.8 | 55 | 57.1
195 | 2514 | 2495 | 2512 | 2507 | 0.0212 | 0.0453 | 0.0541 | 75.9 | 39.5 | 79.3 | 77 | 79.7 | [6 empty] | 195 | 2332 | 2348 | 2350 | 2344 | 0.0198 | 0.045 | 0.0532 | 58.8 | 29.7 | 61.1 | 57 | 59.2
200 | 2511 | 2494 | 2513 | 2504 | 0.0212 | 0.0454 | 0.0542 | 76.3 | 39.3 | 79.6 | 77.3 | 80.2 | [6 empty] | 200 | 2343 | 2349 | 2352 | 2348 | 0.0199 | 0.045 | 0.0533 | 60.5 | 29.9 | 63.1 | 58.6 | 60.8
205 | 2506 | 2488 | 2506 | 2500 | 0.0213 | 0.0454 | 0.0542 | 76.5 | 39.4 | 79.8 | 77.6 | 80.4 | [6 empty] | 205 | 2332 | 2339 | 2347 | 2339 | 0.0201 | 0.0451 | 0.0534 | 62 | 30.1 | 64.5 | 60 | 62.2
210 | 2512 | 2489 | 2514 | 2505 | 0.0213 | 0.0454 | 0.0542 | 76.8 | 39.5 | 80.2 | 77.9 | 80.9 | [6 empty] | 210 | 2330 | 2337 | 2343 | 2337 | 0.0201 | 0.0451 | 0.0534 | 62.6 | 29.8 | 65.2 | 60.7 | 63.1
215 | 2501 | 2485 | 2501 | 2497 | 0.0213 | 0.0453 | 0.0542 | 77.1 | 39.8 | 80.5 | 78.2 | 81.2 | [6 empty] | 215 | 2322 | 2335 | 2353 | 2337 | 0.0201 | 0.0451 | 0.0536 | 63 | 29.5 | 65.7 | 61.4 | 63.8
220 | 2515 | 2499 | 2517 | 2510 | 0.0213 | 0.0454 | 0.0542 | 77.3 | 39.9 | 80.7 | 78.5 | 81.3 | [6 empty] | 220 | 2328 | 2340 | 2353 | 2340 | 0.0202 | 0.045 | 0.0537 | 63.8 | 29.8 | 66.6 | 62 | 64.5
225 | 2501 | 2490 | 2514 | 2502 | 0.0213 | 0.0453 | 0.0542 | 77.7 | 40.2 | 81.1 | 78.8 | 81.7 | [6 empty] | 225 | 2320 | 2332 | 2341 | 2333 | 0.0203 | 0.045 | 0.0536 | 64.7 | 30.4 | 67.7 | 62.7 | 65.2
230 | 2509 | 2497 | 2525 | 2510 | 0.0213 | 0.0455 | 0.0542 | 77.9 | 40.2 | 81.3 | 79 | 81.9 | [6 empty] | 230 | 2323 | 2333 | 2346 | 2334 | 0.0203 | 0.045 | 0.0535 | 65.4 | 30.5 | 68.3 | 63.3 | 65.8
235 | 2506 | 2494 | 2525 | 2508 | 0.0213 | 0.0455 | 0.0542 | 78.2 | 40.3 | 81.6 | 79.2 | 82.2 | [6 empty] | 235 | 2327 | 2335 | 2348 | 2337 | 0.0203 | 0.0451 | 0.0535 | 65.5 | 30.1 | 68.4 | 63.7 | 66.3
240 | 2505 | 2520 | 2518 | 2514 | 0.0214 | 0.0451 | 0.054 | 78.3 | 40.4 | 81.8 | 79.5 | 82.4 | [6 empty] | 240 | 2338 | 2339 | 2343 | 2338 | 0.0204 | 0.0453 | 0.0537 | 65.8 | 30.4 | 68.7 | 64.1 | 66.7
245 | 2513 | 2532 | 2519 | 2521 | 0.0213 | 0.045 | 0.0539 | 78.1 | 40.2 | 81.8 | 79.4 | 82.4 | [6 empty] | 245 | 2337 | 2335 | 2340 | 2337 | 0.0204 | 0.0452 | 0.0536 | 66.1 | 30.6 | 69 | 64.5 | 67.2
250 | 2513 | 2534 | 2524 | 2524 | 0.0214 | 0.045 | 0.0539 | 78.4 | 40.4 | 81.9 | 79.6 | 82.7 | [6 empty] | 250 | 2319 | 2331 | 2333 | 2328 | 0.0204 | 0.045 | 0.0535 | 66.2 | 30.5 | 69.1 | 64.8 | 67.4
255 | 2507 | 2522 | 2516 | 2515 | 0.0213 | 0.0452 | 0.054 | 78.6 | 40.6 | 82.1 | 79.8 | 82.8 | [6 empty] | 255 | 2306 | 2314 | 2322 | 2314 | 0.0204 | 0.0451 | 0.0536 | 66.3 | 30.5 | 69.2 | 64.9 | 67.6
260 | 2480 | 2499 | 2493 | 2491 | 0.0214 | 0.0451 | 0.054 | 78.6 | 40.8 | 82.1 | 79.9 | 83 | [6 empty] | 260 | 2310 | 2318 | 2325 | 2318 | 0.0204 | 0.0451 | 0.0536 | 66.1 | 30.2 | 69.1 | 64.9 | 67.6
265 | 2491 | 2519 | 2517 | 2509 | 0.0213 | 0.045 | 0.0539 | 78.7 | 40.7 | 82.2 | 79.8 | 82.9 | [6 empty] | 265 | 2328 | 2337 | 2347 | 2337 | 0.0204 | 0.0451 | 0.0536 | 66.3 | 30.4 | 69.2 | 65 | 67.8
270 | 2486 | 2514 | 2513 | 2505 | 0.0214 | 0.045 | 0.054 | 79 | 40.9 | 82.4 | 79.9 | 83 | [6 empty] | 270 | 2327 | 2337 | 2347 | 2337 | 0.0204 | 0.0451 | 0.0536 | 66.5 | 30.6 | 69.4 | 65.3 | 68
275 | 2482 | 2506 | 2513 | 2500 | 0.0214 | 0.0451 | 0.054 | 79.1 | 41.1 | 82.6 | 80 | 83 | [6 empty] | 275 | 2317 | 2325 | 2337 | 2326 | 0.0205 | 0.0452 | 0.0538 | 66.5 | 30.5 | 69.5 | 65.5 | 68.2
280 | 2490 | 2511 | 2514 | 2505 | 0.0214 | 0.0452 | 0.054 | 79.1 | 41 | 82.6 | 80.1 | 83.2 | [6 empty] | 280 | 2310 | 2323 | 2344 | 2326 | 0.0205 | 0.0452 | 0.0537 | 66.7 | 30.5 | 69.6 | 65.6 | 68.3
285 | 2487 | 2515 | 2516 | 2506 | 0.0214 | 0.0451 | 0.054 | 79.2 | 41.2 | 82.8 | 80.2 | 83.2 | [6 empty] | 285 | 2304 | 2312 | 2324 | 2313 | 0.0205 | 0.0451 | 0.0537 | 66.7 | 30.2 | 69.6 | 65.5 | 68.2
290 | 2488 | 2512 | 2514 | 2505 | 0.0214 | 0.045 | 0.054 | 79.4 | 41 | 82.8 | 80.2 | 83.3 | [6 empty] | 290 | 2316 | 2322 | 2332 | 2324 | 0.0205 | 0.0451 | 0.0536 | 66.6 | 30.4 | 69.6 | 65.5 | 68.2
295 | 2504 | 2527 | 2530 | 2520 | 0.0215 | 0.0451 | 0.0541 | 79.6 | 41.1 | 82.9 | 80.3 | 83.3 | [6 empty] | 295 | 2320 | 2323 | 2333 | 2325 | 0.0205 | 0.0452 | 0.0537 | 66.6 | 30.5 | 69.6 | 65.6 | 68.3
300 | 2515 | 2532 | 2524 | 2522 | 0.0214 | 0.0451 | 0.054 | 79.6 | 41 | 83.1 | 80.5 | 83.5 | [6 empty] | 300 | 2315 | 2316 | 2333 | 2322 | 0.0205 | 0.0453 | 0.0538 | 66.5 | 30.9 | 69.5 | 65.2 | 68.2
305 | 2518 | 2533 | 2526 | 2526 | 0.0215 | 0.0452 | 0.054 | 79.6 | 41 | 83.1 | 80.6 | 83.7 | [6 empty] | 305 | 2319 | 2323 | 2335 | 2324 | 0.0205 | 0.0452 | 0.0537 | 66.7 | 30.4 | 69.5 | 65.6 | 68.2
310 | 2515 | 2531 | 2525 | 2524 | 0.0214 | 0.0452 | 0.054 | 79.6 | 40.9 | 83.2 | 80.7 | 83.9 | [6 empty] | 310 | 2329 | 2336 | 2345 | 2337 | 0.0205 | 0.0451 | 0.0537 | 66.2 | 29.5 | 69.2 | 65.2 | 67.9
315 | 2501 | 2522 | 2514 | 2513 | 0.0215 | 0.0452 | 0.054 | 79.6 | 41 | 83.2 | 80.8 | 83.8 | [6 empty] | 315 | 2317 | 2335 | 2345 | 2332 | 0.0203 | 0.0451 | 0.0533 | 65.9 | 29.1 | 68.8 | 64.8 | 67.5
320 | 2503 | 2524 | 2518 | 2515 | 0.0214 | 0.0451 | 0.0541 | 79.7 | 40.9 | 83.2 | 80.8 | 83.8 | [6 empty] | 320 | 2329 | 2339 | 2348 | 2338 | 0.0204 | 0.0451 | 0.0536 | 65.6 | 29.3 | 68.6 | 64.6 | 67.3
325 | 2508 | 2527 | 2513 | 2516 | 0.0215 | 0.0452 | 0.0541 | 79.7 | 40.8 | 83.1 | 80.8 | 83.9 | [6 empty] | 325 | 2318 | 2327 | 2335 | 2327 | 0.0204 | 0.045 | 0.0535 | 65.8 | 29.9 | 68.8 | 64.9 | 67.5
330 | 2508 | 2526 | 2518 | 2517 | 0.0214 | 0.0451 | 0.054 | 79.6 | 40.9 | 83.1 | 80.8 | 83.9 | [6 empty] | 330 | 2324 | 2330 | 2337 | 2331 | 0.0205 | 0.0451 | 0.0537 | 66 | 30 | 68.9 | 65.1 | 67.6
335 | 2495 | 2512 | 2502 | 2503 | 0.0215 | 0.0451 | 0.054 | 79.5 | 40.9 | 83 | 80.7 | 83.9 | [6 empty] | 335 | 2334 | 2340 | 2351 | 2342 | 0.0204 | 0.0451 | 0.0537 | 66.1 | 29.6 | 68.9 | 65.1 | 67.7
340 | 2489 | 2507 | 2495 | 2497 | 0.0215 | 0.0451 | 0.0541 | 79.3 | 40.8 | 83 | 80.7 | 83.8 | [6 empty] | 340 | 2309 | 2317 | 2340 | 2322 | 0.0205 | 0.0452 | 0.0537 | 66 | 29.2 | 68.8 | 65.1 | 67.7
345 | 2497 | 2518 | 2503 | 2506 | 0.0215 | 0.0449 | 0.054 | 79.4 | 40.8 | 82.9 | 80.7 | 83.7 | [6 empty] | 345 | 2315 | 2326 | 2343 | 2328 | 0.0204 | 0.0449 | 0.0535 | 66 | 29.2 | 68.9 | 65 | 67.7
350 | 2519 | 2536 | 2538 | 2531 | 0.0214 | 0.0451 | 0.054 | 79.6 | 41 | 83.1 | 80.8 | 83.8 | [6 empty] | 350 | 2315 | 2328 | 2340 | 2328 | 0.0205 | 0.045 | 0.0537 | 66 | 29.1 | 68.8 | 65 | 67.6
355 | 2504 | 2526 | 2523 | 2517 | 0.0215 | 0.0452 | 0.054 | 79.9 | 41.1 | 83.3 | 80.9 | 84 | [6 empty] | 355 | 2316 | 2329 | 2334 | 2326 | 0.0203 | 0.0451 | 0.0536 | 65.9 | 29 | 68.8 | 64.9 | 67.6
360 | 2498 | 2517 | 2518 | 2511 | 0.0215 | 0.0452 | 0.0541 | 79.8 | 41.1 | 83.4 | 81 | 84.1 | [6 empty] | 360 | 2312 | 2328 | 2337 | 2327 | 0.0204 | 0.045 | 0.0536 | 65.7 | 29 | 68.7 | 64.8 | 67.5 | 39.7
365 | 2502 | 2522 | 2528 | 2517 | 0.0215 | 0.0452 | 0.0541 | 79.9 | 41.1 | 83.5 | 80.9 | 84.1 | [6 empty] | 365 | 3055 | 3032 | 3061 | 3050 | 0.0204 | 0.0451 | 0.0537 | 66.7 | 29.1 | 69.5 | 65.6 | 68.3
370 | 2511 | 2525 | 2524 | 2520 | 0.0215 | 0.0452 | 0.0541 | 80 | 41 | 83.6 | 81.1 | 84.1 | [6 empty] | 370 | 3058 | 3033 | 3062 | 3051 | 0.0209 | 0.0451 | 0.0539 | 71.3 | 29 | 74.5 | 70.3 | 73.5
375 | 2499 | 2519 | 2522 | 2513 | 0.0215 | 0.0452 | 0.054 | 80 | 41.1 | 83.6 | 81 | 84.1 | [6 empty] | 375 | 3038 | 3014 | 3043 | 3032 | 0.0211 | 0.0454 | 0.054 | 74.7 | 29 | 78.2 | 73.7 | 77.2
380 | 2508 | 2526 | 2533 | 2523 | 0.0215 | 0.0451 | 0.0541 | 80 | 41 | 83.7 | 81.1 | 84.1 | [6 empty] | 380 | 3203 | 3259 | 3218 | 3227 | 0.0213 | 0.045 | 0.0535 | 78.3 | 29.1 | 82 | 77.3 | 81
385 | 2510 | 2530 | 2526 | 2522 | 0.0215 | 0.0451 | 0.054 | 80.2 | 41 | 83.7 | 81 | 84.1 | 43.1 | [5 empty] | 385 | 3228 | 3275 | 3250 | 3251 | 0.0216 | 0.045 | 0.0538 | 81.4 | 29 | 85.5 | 80.3 | 84.4
390 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 75.3 | 41.1 | 78.8 | 76.4 | 78.9 | [6 empty] | 390 | 3217 | 3261 | 3242 | 3240 | 0.0217 | 0.0448 | 0.054 | 84.2 | 29 | 88.5 | 83 | 87.2
395 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 69.1 | 40.9 | 71.7 | 70.1 | 72.1 | [6 empty] | 395 | 3221 | 3275 | 3243 | 3246 | 0.0219 | 0.0448 | 0.0539 | 86.3 | 29.1 | 90.8 | 85.2 | 89.5
400 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 64.3 | 40.5 | 66.4 | 65 | 66.7 | [6 empty] | 400 | 3197 | 3249 | 3216 | 3221 | 0.0221 | 0.045 | 0.0541 | 88 | 29.1 | 92.5 | 86.7 | 91.2
405 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 57.7 | 31.9 | 60 | 57.7 | 59.8 | [6 empty] | 405 | 3208 | 3256 | 3230 | 3227 | 0.0221 | 0.045 | 0.054 | 89.2 | 29.1 | 93.9 | 88 | 92.6
[19 empty] | 410 | 3231 | 3278 | 3254 | 3254 | 0.0222 | 0.0451 | 0.0542 | 90.3 | 29.1 | 95.1 | 89.1 | 93.7
[19 empty] | 415 | 3191 | 3245 | 3223 | 3220 | 0.0224 | 0.0452 | 0.0543 | 91.3 | 29.2 | 96.1 | 89.8 | 94.6
[19 empty] | 420 | 3187 | 3240 | 3224 | 3217 | 0.0224 | 0.045 | 0.0543 | 92 | 29.2 | 96.9 | 90.5 | 95.2
[19 empty] | 425 | 3202 | 3253 | 3235 | 3230 | 0.0224 | 0.045 | 0.0542 | 92.7 | 29.2 | 97.6 | 90.9 | 95.9
[19 empty] | 430 | 3187 | 3234 | 3223 | 3215 | 0.0224 | 0.0451 | 0.0544 | 93.2 | 29.4 | 98.1 | 91.5 | 96.4
[19 empty] | 435 | 3182 | 3229 | 3216 | 3207 | 0.0225 | 0.0451 | 0.0544 | 93.6 | 29.4 | 98.6 | 91.9 | 96.9
[19 empty] | 440 | 3201 | 3245 | 3232 | 3226 | 0.0225 | 0.0451 | 0.0543 | 94 | 29.5 | 98.9 | 92.1 | 97.2
[19 empty] | 445 | 3210 | 3253 | 3238 | 3234 | 0.0225 | 0.0451 | 0.0544 | 94.6 | 29.7 | 99.5 | 92.7 | 97.8
[19 empty] | 450 | 3226 | 3267 | 3253 | 3248 | 0.0226 | 0.0452 | 0.0544 | 95 | 29.7 | 100.1 | 93.1 | 98.3
[19 empty] | 455 | 3186 | 3239 | 3219 | 3215 | 0.0226 | 0.0451 | 0.0544 | 95.4 | 29.9 | 100.6 | 93.6 | 98.7
[19 empty] | 460 | 3205 | 3255 | 3237 | 3232 | 0.0226 | 0.0451 | 0.0544 | 95.6 | 29.8 | 100.8 | 93.9 | 99
[19 empty] | 465 | 3188 | 3232 | 3219 | 3213 | 0.0227 | 0.0452 | 0.0545 | 95.8 | 29.6 | 100.9 | 93.9 | 99.1
[19 empty] | 470 | 3199 | 3237 | 3226 | 3221 | 0.0227 | 0.0451 | 0.0545 | 95.9 | 29.5 | 100.9 | 93.9 | 99.2
[19 empty] | 475 | 3197 | 3245 | 3246 | 3229 | 0.0227 | 0.0452 | 0.0545 | 95.9 | 29.5 | 101 | 93.9 | 99.3
[19 empty] | 480 | 3177 | 3221 | 3212 | 3203 | 0.0227 | 0.0453 | 0.0544 | 96.2 | 29.6 | 101.3 | 94 | 99.4
[19 empty] | 485 | 3202 | 3242 | 3233 | 3226 | 0.0227 | 0.0452 | 0.0545 | 96.2 | 29.8 | 101.3 | 94.1 | 99.5
[19 empty] | 490 | 3206 | 3248 | 3240 | 3232 | 0.0227 | 0.0452 | 0.0545 | 96.5 | 30 | 101.6 | 94.2 | 99.6
[19 empty] | 495 | 3195 | 3243 | 3232 | 3223 | 0.0228 | 0.0453 | 0.0545 | 96.7 | 30.1 | 101.8 | 94.4 | 99.8
[19 empty] | 500 | 3213 | 3259 | 3242 | 3238 | 0.0227 | 0.0452 | 0.0545 | 96.8 | 30.2 | 101.9 | 94.6 | 99.9 | 71.7